## NIS
[13 empty] | Q-H |  | Q-η |  | Q-NPSHr |  | Q-P2
| название насоса | диаметр подрезки макс. мм | диаметр подрезки мин.,мм | частота вращения | правая граница по подаче,% | левая граница по подаче,% | ηмакс | Q(ηмакс) | подача макс,м3/ч | подача мин,м3/ч | комлектация двигателем,квт | № | Q, м3/ч | H,м | Q, м3/ч | η,% | Q, м3/ч | NPSHr | Q, м3/ч | P2, кВт
1 | NIS50-32-125G/1.5 | 135 | 107.2 | 2900 |  |  | 67.88 | 16.07 | 25 | 3.571 | 1.5
[12 empty] | 1 | 0 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.5046
[12 empty] | 2 | 1.786 | 24.2 | 1.786 | 17.02 | 1.786 | 1.814 | 1.786 | 0.5913
[12 empty] | 3 | 3.571 | 24.29 | 3.571 | 30.89 | 3.571 | 1.765 | 3.571 | 0.6834
[12 empty] | 4 | 5.357 | 24.24 | 5.357 | 42.25 | 5.357 | 1.751 | 5.357 | 0.7791
[12 empty] | 5 | 7.143 | 24.03 | 7.143 | 51.28 | 7.143 | 1.772 | 7.143 | 0.8766
[12 empty] | 6 | 8.929 | 23.67 | 8.929 | 58.16 | 8.929 | 1.829 | 8.929 | 0.9743
[12 empty] | 7 | 10.71 | 23.13 | 10.71 | 63.08 | 10.71 | 1.922 | 10.71 | 1.070
[12 empty] | 8 | 12.5 | 22.43 | 12.5 | 66.22 | 12.5 | 2.05 | 12.5 | 1.163
[12 empty] | 9 | 14.29 | 21.55 | 14.29 | 67.76 | 14.29 | 2.213 | 14.29 | 1.251
[12 empty] | 10 | 16.07 | 20.49 | 16.07 | 67.88 | 16.07 | 2.411 | 16.07 | 1.332
[12 empty] | 11 | 17.86 | 19.24 | 17.86 | 66.75 | 17.86 | 2.645 | 17.86 | 1.405
[12 empty] | 12 | 19.64 | 17.79 | 19.64 | 64.58 | 19.64 | 2.914 | 19.64 | 1.467
[12 empty] | 13 | 21.43 | 16.15 | 21.43 | 61.52 | 21.43 | 3.217 | 21.43 | 1.518
[12 empty] | 14 | 23.21 | 14.29 | 23.21 | 57.77 | 23.21 | 3.556 | 23.21 | 1.554
[12 empty] | 15 | 25 | 12.22 | 25 | 53.51 | 25 | 3.929 | 25 | 1.576
2 | NIS50-32-125G/1.1 | 123 | 98.4 | 2900 |  |  | 65.58 | 12.86 | 22.5 | 3.214 | 1.1
[12 empty] | 1 | 0 | 19.59 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0.3906
[12 empty] | 2 | 1.607 | 19.8 | 1.607 | 17.82 | 1.607 | 1.821 | 1.607 | 0.4417
[12 empty] | 3 | 3.214 | 19.89 | 3.214 | 31.61 | 3.214 | 1.772 | 3.214 | 0.5022
[12 empty] | 4 | 4.821 | 19.84 | 4.821 | 42.74 | 4.821 | 1.752 | 4.821 | 0.5699
[12 empty] | 5 | 6.429 | 19.66 | 6.429 | 51.42 | 6.429 | 1.76 | 6.429 | 0.6428
[12 empty] | 6 | 8.036 | 19.33 | 8.036 | 57.83 | 8.036 | 1.796 | 8.036 | 0.7184
[12 empty] | 7 | 9.643 | 18.84 | 9.643 | 62.2 | 9.643 | 1.861 | 9.643 | 0.7948
[12 empty] | 8 | 11.25 | 18.21 | 11.25 | 64.71 | 11.25 | 1.955 | 11.25 | 0.8697
[12 empty] | 9 | 12.86 | 17.41 | 12.86 | 65.58 | 12.86 | 2.078 | 12.86 | 0.9408
[12 empty] | 10 | 14.46 | 16.44 | 14.46 | 65 | 14.46 | 2.23 | 14.46 | 1.006
[12 empty] | 11 | 16.07 | 15.3 | 16.07 | 63.18 | 16.07 | 2.41 | 16.07 | 1.063
[12 empty] | 12 | 17.68 | 13.98 | 17.68 | 60.32 | 17.68 | 2.619 | 17.68 | 1.110
[12 empty] | 13 | 19.29 | 12.48 | 19.29 | 56.63 | 19.29 | 2.857 | 19.29 | 1.145
[12 empty] | 14 | 20.89 | 10.79 | 20.89 | 52.29 | 20.89 | 3.123 | 20.89 | 1.164
[12 empty] | 15 | 22.5 | 8.91 | 22.5 | 47.54 | 22.5 | 3.418 | 22.5 | 1.167
3 | NIS50-32-125G/0.75 | 106 | 84.8 | 2900 |  |  | 61.88 | 11.43 | 20 | 2.857 | 0.75
[12 empty] | 1 | 0 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.3109
[12 empty] | 2 | 1.429 | 14.87 | 1.429 | 16.36 | 1.429 | 1.828 | 1.429 | 0.3386
[12 empty] | 3 | 2.857 | 14.88 | 2.857 | 29.48 | 2.857 | 1.78 | 2.857 | 0.3725
[12 empty] | 4 | 4.286 | 14.76 | 4.286 | 40.14 | 4.286 | 1.754 | 4.286 | 0.4112
[12 empty] | 5 | 5.714 | 14.53 | 5.714 | 48.48 | 5.714 | 1.752 | 5.714 | 0.4536
[12 empty] | 6 | 7.143 | 14.19 | 7.143 | 54.67 | 7.143 | 1.772 | 7.143 | 0.4981
[12 empty] | 7 | 8.571 | 13.72 | 8.571 | 58.86 | 8.571 | 1.815 | 8.571 | 0.5435
[12 empty] | 8 | 10 | 13.14 | 10 | 61.21 | 10 | 1.88 | 10 | 0.5885
[12 empty] | 9 | 11.43 | 12.43 | 11.43 | 61.88 | 11.43 | 1.968 | 11.43 | 0.6316
[12 empty] | 10 | 12.86 | 11.6 | 12.86 | 61.02 | 12.86 | 2.079 | 12.86 | 0.6716
[12 empty] | 11 | 14.29 | 10.65 | 14.29 | 58.8 | 14.29 | 2.212 | 14.29 | 0.7071
[12 empty] | 12 | 15.71 | 9.563 | 15.71 | 55.36 | 15.71 | 2.368 | 15.71 | 0.7369
[12 empty] | 13 | 17.14 | 8.353 | 17.14 | 50.87 | 17.14 | 2.546 | 17.14 | 0.7594
[12 empty] | 14 | 18.57 | 7.012 | 18.57 | 45.48 | 18.57 | 2.746 | 18.57 | 0.7735
[12 empty] | 15 | 20 | 5.542 | 20 | 39.37 | 20 | 2.968 | 20 | 0.7777
4 | NIS50-32-160/3 | 147 | 102 | 2900 |  |  | 66.86 | 19.64 | 25 | 3.571 | 3
[12 empty] | 1 | 0 | 38.42 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0.9121
[12 empty] | 2 | 1.786 | 38.46 | 1.786 | 15.04 | 1.786 | 1.598 | 1.786 | 1.050
[12 empty] | 3 | 3.571 | 38.45 | 3.571 | 27.51 | 3.571 | 1.641 | 3.571 | 1.193
[12 empty] | 4 | 5.357 | 38.4 | 5.357 | 37.83 | 5.357 | 1.691 | 5.357 | 1.341
[12 empty] | 5 | 7.143 | 38.28 | 7.143 | 46.21 | 7.143 | 1.747 | 7.143 | 1.490
[12 empty] | 6 | 8.929 | 38.07 | 8.929 | 52.83 | 8.929 | 1.809 | 8.929 | 1.639
[12 empty] | 7 | 10.71 | 37.77 | 10.71 | 57.9 | 10.71 | 1.876 | 10.71 | 1.785
[12 empty] | 8 | 12.5 | 37.35 | 12.5 | 61.61 | 12.5 | 1.949 | 12.5 | 1.926
[12 empty] | 9 | 14.29 | 36.8 | 14.29 | 64.17 | 14.29 | 2.028 | 14.29 | 2.060
[12 empty] | 10 | 16.07 | 36.1 | 16.07 | 65.76 | 16.07 | 2.113 | 16.07 | 2.184
[12 empty] | 11 | 17.86 | 35.24 | 17.86 | 66.6 | 17.86 | 2.203 | 17.86 | 2.297
[12 empty] | 12 | 19.64 | 34.21 | 19.64 | 66.86 | 19.64 | 2.299 | 19.64 | 2.395
[12 empty] | 13 | 21.43 | 32.98 | 21.43 | 66.76 | 21.43 | 2.401 | 21.43 | 2.478
[12 empty] | 14 | 23.21 | 31.54 | 23.21 | 66.49 | 23.21 | 2.508 | 23.21 | 2.542
[12 empty] | 15 | 25 | 29.87 | 25 | 66.25 | 25 | 2.62 | 25 | 2.586
5 | NIS50-32-160/4 | 165 | 115.5 | 2900 |  |  | 62.48 | 25.56 | 25.56 | 3.651 | 4
[12 empty] | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 1.282
[12 empty] | 2 | 1.826 | 36.27 | 1.826 | 10.87 | 1.826 | 2.338 | 1.826 | 1.516
[12 empty] | 3 | 3.651 | 36.47 | 3.651 | 19.78 | 3.651 | 2.34 | 3.651 | 1.729
[12 empty] | 4 | 5.477 | 36.6 | 5.477 | 27.55 | 5.477 | 2.307 | 5.477 | 1.926
[12 empty] | 5 | 7.303 | 36.66 | 7.303 | 34.27 | 7.303 | 2.249 | 7.303 | 2.109
[12 empty] | 6 | 9.129 | 36.67 | 9.129 | 40.01 | 9.129 | 2.179 | 9.129 | 2.280
[12 empty] | 7 | 10.95 | 36.61 | 10.95 | 44.88 | 10.95 | 2.11 | 10.95 | 2.443
[12 empty] | 8 | 12.78 | 36.48 | 12.78 | 48.95 | 12.78 | 2.053 | 12.78 | 2.600
[12 empty] | 9 | 14.61 | 36.3 | 14.61 | 52.31 | 14.61 | 2.019 | 14.61 | 2.755
[12 empty] | 10 | 16.43 | 36.06 | 16.43 | 55.05 | 16.43 | 2.022 | 16.43 | 2.908
[12 empty] | 11 | 18.26 | 35.76 | 18.26 | 57.26 | 18.26 | 2.072 | 18.26 | 3.065
[12 empty] | 12 | 20.08 | 35.4 | 20.08 | 59.02 | 20.08 | 2.182 | 20.08 | 3.227
[12 empty] | 13 | 21.91 | 34.98 | 21.91 | 60.41 | 21.91 | 2.365 | 21.91 | 3.397
[12 empty] | 14 | 23.73 | 34.51 | 23.73 | 61.54 | 23.73 | 2.631 | 23.73 | 3.578
[12 empty] | 15 | 25.56 | 33.98 | 25.56 | 62.48 | 25.56 | 2.992 | 25.56 | 3.773
6 | NIS50-32-160/5.5 | 183 | 128.1 | 2900 |  |  | 64 | 30.96 | 30.96 | 4.423 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 44.53 | 0 | 0 | 0 | 2.317 | 0 | 1.499
[12 empty] | 2 | 2.211 | 44.7 | 2.211 | 12.7 | 2.211 | 2.331 | 2.211 | 1.828
[12 empty] | 3 | 4.423 | 44.8 | 4.423 | 22.4 | 4.423 | 2.299 | 4.423 | 2.158
[12 empty] | 4 | 6.634 | 44.84 | 6.634 | 30.49 | 6.634 | 2.237 | 6.634 | 2.485
[12 empty] | 5 | 8.846 | 44.8 | 8.846 | 37.15 | 8.846 | 2.163 | 8.846 | 2.809
[12 empty] | 6 | 11.06 | 44.69 | 11.06 | 42.56 | 11.06 | 2.094 | 11.06 | 3.127
[12 empty] | 7 | 13.27 | 44.51 | 13.27 | 46.9 | 13.27 | 2.049 | 13.27 | 3.436
[12 empty] | 8 | 15.48 | 44.26 | 15.48 | 50.34 | 15.48 | 2.044 | 15.48 | 3.736
[12 empty] | 9 | 17.69 | 43.93 | 17.69 | 53.05 | 17.69 | 2.097 | 17.69 | 4.022
[12 empty] | 10 | 19.9 | 43.53 | 19.9 | 55.22 | 19.9 | 2.225 | 19.9 | 4.294
[12 empty] | 11 | 22.11 | 43.05 | 22.11 | 57.01 | 22.11 | 2.446 | 22.11 | 4.550
[12 empty] | 12 | 24.33 | 42.5 | 24.33 | 58.61 | 24.33 | 2.778 | 24.33 | 4.786
[12 empty] | 13 | 26.54 | 41.87 | 26.54 | 60.19 | 26.54 | 3.238 | 26.54 | 5.001
[12 empty] | 14 | 28.75 | 41.15 | 28.75 | 61.93 | 28.75 | 3.843 | 28.75 | 5.193
[12 empty] | 15 | 30.96 | 40.37 | 30.96 | 64 | 30.96 | 4.609 | 30.96 | 5.360
7 | NIS50-32-160G/3 | 167 | 132.8 | 2900 |  |  | 66.86 | 19.64 | 25 | 3.571 | 3
[12 empty] | 1 | 0 | 38.42 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.025
[12 empty] | 2 | 1.786 | 38.46 | 1.786 | 15.04 | 1.786 | 1.598 | 1.786 | 1.138
[12 empty] | 3 | 3.571 | 38.45 | 3.571 | 27.51 | 3.571 | 1.641 | 3.571 | 1.268
[12 empty] | 4 | 5.357 | 38.4 | 5.357 | 37.83 | 5.357 | 1.691 | 5.357 | 1.413
[12 empty] | 5 | 7.143 | 38.28 | 7.143 | 46.21 | 7.143 | 1.747 | 7.143 | 1.569
[12 empty] | 6 | 8.929 | 38.07 | 8.929 | 52.83 | 8.929 | 1.809 | 8.929 | 1.734
[12 empty] | 7 | 10.71 | 37.77 | 10.71 | 57.9 | 10.71 | 1.876 | 10.71 | 1.904
[12 empty] | 8 | 12.5 | 37.35 | 12.5 | 61.61 | 12.5 | 1.949 | 12.5 | 2.076
[12 empty] | 9 | 14.29 | 36.8 | 14.29 | 64.17 | 14.29 | 2.028 | 14.29 | 2.247
[12 empty] | 10 | 16.07 | 36.1 | 16.07 | 65.76 | 16.07 | 2.113 | 16.07 | 2.415
[12 empty] | 11 | 17.86 | 35.24 | 17.86 | 66.6 | 17.86 | 2.203 | 17.86 | 2.576
[12 empty] | 12 | 19.64 | 34.21 | 19.64 | 66.86 | 19.64 | 2.299 | 19.64 | 2.728
[12 empty] | 13 | 21.43 | 32.98 | 21.43 | 66.76 | 21.43 | 2.401 | 21.43 | 2.867
[12 empty] | 14 | 23.21 | 31.54 | 23.21 | 66.49 | 23.21 | 2.508 | 23.21 | 2.990
[12 empty] | 15 | 25 | 29.87 | 25 | 66.25 | 25 | 2.62 | 25 | 3.094
8 | NIS50-32-160G/2.2 | 160 | 128 | 2900 |  |  | 67.05 | 17.86 | 25 | 3.571 | 2.2
[12 empty] | 1 | 0 | 34.98 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0.8739
[12 empty] | 2 | 1.786 | 35.16 | 1.786 | 15.78 | 1.786 | 1.598 | 1.786 | 0.9812
[12 empty] | 3 | 3.571 | 35.27 | 3.571 | 28.75 | 3.571 | 1.641 | 3.571 | 1.105
[12 empty] | 4 | 5.357 | 35.3 | 5.357 | 39.4 | 5.357 | 1.691 | 5.357 | 1.241
[12 empty] | 5 | 7.143 | 35.24 | 7.143 | 47.96 | 7.143 | 1.747 | 7.143 | 1.388
[12 empty] | 6 | 8.929 | 35.06 | 8.929 | 54.64 | 8.929 | 1.809 | 8.929 | 1.543
[12 empty] | 7 | 10.71 | 34.76 | 10.71 | 59.63 | 10.71 | 1.876 | 10.71 | 1.702
[12 empty] | 8 | 12.5 | 34.32 | 12.5 | 63.16 | 12.5 | 1.949 | 12.5 | 1.863
[12 empty] | 9 | 14.29 | 33.73 | 14.29 | 65.43 | 14.29 | 2.028 | 14.29 | 2.022
[12 empty] | 10 | 16.07 | 32.98 | 16.07 | 66.66 | 16.07 | 2.113 | 16.07 | 2.178
[12 empty] | 11 | 17.86 | 32.04 | 17.86 | 67.05 | 17.86 | 2.203 | 17.86 | 2.326
[12 empty] | 12 | 19.64 | 30.91 | 19.64 | 66.82 | 19.64 | 2.299 | 19.64 | 2.465
[12 empty] | 13 | 21.43 | 29.57 | 21.43 | 66.17 | 21.43 | 2.401 | 21.43 | 2.591
[12 empty] | 14 | 23.21 | 28.01 | 23.21 | 65.33 | 23.21 | 2.508 | 23.21 | 2.701
[12 empty] | 15 | 25 | 26.21 | 25 | 64.49 | 25 | 2.62 | 25 | 2.792
9 | NIS50-32-200/7.5 | 204 | 142.8 | 2900 |  |  | 57.47 | 32.4 | 32.4 | 4.629 | 7.5
[12 empty] | 1 | 0 | 55.16 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 2.007
[12 empty] | 2 | 2.314 | 55.63 | 2.314 | 13.37 | 2.314 | 2.477 | 2.314 | 2.397
[12 empty] | 3 | 4.629 | 55.91 | 4.629 | 23.66 | 4.629 | 2.361 | 4.629 | 2.796
[12 empty] | 4 | 6.943 | 56.02 | 6.943 | 32.04 | 6.943 | 2.264 | 6.943 | 3.200
[12 empty] | 5 | 9.257 | 55.96 | 9.257 | 38.72 | 9.257 | 2.192 | 9.257 | 3.607
[12 empty] | 6 | 11.57 | 55.72 | 11.57 | 43.9 | 11.57 | 2.15 | 11.57 | 4.012
[12 empty] | 7 | 13.89 | 55.31 | 13.89 | 47.8 | 13.89 | 2.143 | 13.89 | 4.413
[12 empty] | 8 | 16.2 | 54.74 | 16.2 | 50.62 | 16.2 | 2.178 | 16.2 | 4.807
[12 empty] | 9 | 18.51 | 53.99 | 18.51 | 52.56 | 18.51 | 2.26 | 18.51 | 5.191
[12 empty] | 10 | 20.83 | 53.09 | 20.83 | 53.84 | 20.83 | 2.396 | 20.83 | 5.562
[12 empty] | 11 | 23.14 | 52.02 | 23.14 | 54.66 | 23.14 | 2.59 | 23.14 | 5.915
[12 empty] | 12 | 25.46 | 50.79 | 25.46 | 55.22 | 25.46 | 2.848 | 25.46 | 6.249
[12 empty] | 13 | 27.77 | 49.41 | 27.77 | 55.74 | 27.77 | 3.177 | 27.77 | 6.560
[12 empty] | 14 | 30.09 | 47.87 | 30.09 | 56.42 | 30.09 | 3.582 | 30.09 | 6.845
[12 empty] | 15 | 32.4 | 46.18 | 32.4 | 57.47 | 32.4 | 4.067 | 32.4 | 7.101
10 | NIS50-32-200/11 | 228 | 159.6 | 2950 |  |  | 57.68 | 32.4 | 32.4 | 4.629 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 2.632
[12 empty] | 2 | 2.314 | 72.13 | 2.314 | 13.5 | 2.314 | 2.477 | 2.314 | 3.000
[12 empty] | 3 | 4.629 | 72.22 | 4.629 | 23.82 | 4.629 | 2.361 | 4.629 | 3.447
[12 empty] | 4 | 6.943 | 72.33 | 6.943 | 32.16 | 6.943 | 2.264 | 6.943 | 3.960
[12 empty] | 5 | 9.257 | 72.42 | 9.257 | 38.77 | 9.257 | 2.192 | 9.257 | 4.524
[12 empty] | 6 | 11.57 | 72.47 | 11.57 | 43.86 | 11.57 | 2.15 | 11.57 | 5.127
[12 empty] | 7 | 13.89 | 72.41 | 13.89 | 47.65 | 13.89 | 2.143 | 13.89 | 5.752
[12 empty] | 8 | 16.2 | 72.24 | 16.2 | 50.36 | 16.2 | 2.178 | 16.2 | 6.388
[12 empty] | 9 | 18.51 | 71.89 | 18.51 | 52.22 | 18.51 | 2.26 | 18.51 | 7.019
[12 empty] | 10 | 20.83 | 71.34 | 20.83 | 53.43 | 20.83 | 2.396 | 20.83 | 7.631
[12 empty] | 11 | 23.14 | 70.56 | 23.14 | 54.23 | 23.14 | 2.59 | 23.14 | 8.212
[12 empty] | 12 | 25.46 | 69.49 | 25.46 | 54.83 | 25.46 | 2.848 | 25.46 | 8.745
[12 empty] | 13 | 27.77 | 68.11 | 27.77 | 55.46 | 27.77 | 3.177 | 27.77 | 9.219
[12 empty] | 14 | 30.09 | 66.37 | 30.09 | 56.34 | 30.09 | 3.582 | 30.09 | 9.617
[12 empty] | 15 | 32.4 | 64.25 | 32.4 | 57.68 | 32.4 | 4.067 | 32.4 | 9.927
11 | NIS65-40-200/7.5 | 189 | 132.3 | 2900 |  |  | 66.2 | 40.32 | 40.32 | 5.76 | 7.5
[12 empty] | 1 | 0 | 48.52 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 2.191
[12 empty] | 2 | 2.88 | 48.74 | 2.88 | 13.14 | 2.88 | 2.398 | 2.88 | 2.604
[12 empty] | 3 | 5.76 | 48.91 | 5.76 | 23.91 | 5.76 | 2.322 | 5.76 | 3.002
[12 empty] | 4 | 8.64 | 49.01 | 8.64 | 32.99 | 8.64 | 2.228 | 8.64 | 3.386
[12 empty] | 5 | 11.52 | 49.03 | 11.52 | 40.55 | 11.52 | 2.126 | 11.52 | 3.759
[12 empty] | 6 | 14.4 | 48.96 | 14.4 | 46.73 | 14.4 | 2.026 | 14.4 | 4.122
[12 empty] | 7 | 17.28 | 48.8 | 17.28 | 51.7 | 17.28 | 1.941 | 17.28 | 4.475
[12 empty] | 8 | 20.16 | 48.54 | 20.16 | 55.6 | 20.16 | 1.879 | 20.16 | 4.821
[12 empty] | 9 | 23.04 | 48.17 | 23.04 | 58.6 | 23.04 | 1.853 | 23.04 | 5.160
[12 empty] | 10 | 25.92 | 47.67 | 25.92 | 60.84 | 25.92 | 1.872 | 25.92 | 5.494
[12 empty] | 11 | 28.8 | 47.05 | 28.8 | 62.48 | 28.8 | 1.948 | 28.8 | 5.824
[12 empty] | 12 | 31.68 | 46.28 | 31.68 | 63.69 | 31.68 | 2.092 | 31.68 | 6.152
[12 empty] | 13 | 34.56 | 45.37 | 34.56 | 64.6 | 34.56 | 2.314 | 34.56 | 6.479
[12 empty] | 14 | 37.44 | 44.31 | 37.44 | 65.39 | 37.44 | 2.625 | 37.44 | 6.807
[12 empty] | 15 | 40.32 | 43.08 | 40.32 | 66.2 | 40.32 | 3.036 | 40.32 | 7.136
12 | NIS65-40-200/11 | 212 | 148.4 | 2950 |  |  | 65.82 | 43.2 | 43.2 | 6.171 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 60.98 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 3.180
[12 empty] | 2 | 3.086 | 61.42 | 3.086 | 12.84 | 3.086 | 2.39 | 3.086 | 3.698
[12 empty] | 3 | 6.171 | 61.74 | 6.171 | 23.19 | 6.171 | 2.302 | 6.171 | 4.232
[12 empty] | 4 | 9.257 | 61.96 | 9.257 | 31.77 | 9.257 | 2.199 | 9.257 | 4.777
[12 empty] | 5 | 12.34 | 62.06 | 12.34 | 38.78 | 12.34 | 2.091 | 12.34 | 5.327
[12 empty] | 6 | 15.43 | 62.06 | 15.43 | 44.41 | 15.43 | 1.991 | 15.43 | 5.880
[12 empty] | 7 | 18.51 | 61.94 | 18.51 | 48.86 | 18.51 | 1.912 | 18.51 | 6.429
[12 empty] | 8 | 21.6 | 61.7 | 21.6 | 52.33 | 21.6 | 1.867 | 21.6 | 6.971
[12 empty] | 9 | 24.69 | 61.36 | 24.69 | 55.02 | 24.69 | 1.867 | 24.69 | 7.499
[12 empty] | 10 | 27.77 | 60.91 | 27.77 | 57.13 | 27.77 | 1.925 | 27.77 | 8.011
[12 empty] | 11 | 30.86 | 60.34 | 30.86 | 58.85 | 30.86 | 2.054 | 30.86 | 8.501
[12 empty] | 12 | 33.94 | 59.66 | 33.94 | 60.38 | 33.94 | 2.266 | 33.94 | 8.964
[12 empty] | 13 | 37.03 | 58.87 | 37.03 | 61.92 | 37.03 | 2.573 | 37.03 | 9.396
[12 empty] | 14 | 40.11 | 57.96 | 40.11 | 63.67 | 40.11 | 2.989 | 40.11 | 9.792
[12 empty] | 15 | 43.2 | 56.95 | 43.2 | 65.82 | 43.2 | 3.524 | 43.2 | 10.15
13 | NIS65-40-200/15 | 226 | 158.2 | 2950 |  |  | 66.19 | 50.39 | 50.39 | 7.2 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 71.02 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 4.993
[12 empty] | 2 | 3.6 | 71.35 | 3.6 | 12.19 | 3.6 | 2.363 | 3.6 | 5.517
[12 empty] | 3 | 7.2 | 71.6 | 7.2 | 22.31 | 7.2 | 2.241 | 7.2 | 6.086
[12 empty] | 4 | 10.8 | 71.75 | 10.8 | 30.86 | 10.8 | 2.116 | 10.8 | 6.692
[12 empty] | 5 | 14.4 | 71.8 | 14.4 | 37.99 | 14.4 | 2.004 | 14.4 | 7.327
[12 empty] | 6 | 18 | 71.74 | 18 | 43.86 | 18 | 1.92 | 18 | 7.982
[12 empty] | 7 | 21.6 | 71.57 | 21.6 | 48.63 | 21.6 | 1.881 | 21.6 | 8.650
[12 empty] | 8 | 25.2 | 71.27 | 25.2 | 52.45 | 25.2 | 1.902 | 25.2 | 9.321
[12 empty] | 9 | 28.8 | 70.84 | 28.8 | 55.49 | 28.8 | 1.998 | 28.8 | 9.988
[12 empty] | 10 | 32.4 | 70.27 | 32.4 | 57.91 | 32.4 | 2.185 | 32.4 | 10.64
[12 empty] | 11 | 36 | 69.56 | 36 | 59.86 | 36 | 2.479 | 36 | 11.27
[12 empty] | 12 | 39.6 | 68.69 | 39.6 | 61.5 | 39.6 | 2.895 | 39.6 | 11.88
[12 empty] | 13 | 43.2 | 67.65 | 43.2 | 63 | 43.2 | 3.449 | 43.2 | 12.44
[12 empty] | 14 | 46.8 | 66.45 | 46.8 | 64.51 | 46.8 | 4.157 | 46.8 | 12.96
[12 empty] | 15 | 50.39 | 65.06 | 50.39 | 66.19 | 50.39 | 5.032 | 50.39 | 13.42
14 | NIS65-40-250/18.5 | 250 | 175 | 2950 |  |  | 61.29 | 43.2 | 43.2 | 6.171 | 18.5
[12 empty] | 1 | 0 | 83.97 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 4.996
[12 empty] | 2 | 3.086 | 84.02 | 3.086 | 10.22 | 3.086 | 2.179 | 3.086 | 6.035
[12 empty] | 3 | 6.171 | 84.06 | 6.171 | 18.73 | 6.171 | 2.164 | 6.171 | 6.985
[12 empty] | 4 | 9.257 | 84.08 | 9.257 | 26.1 | 9.257 | 2.169 | 9.257 | 7.855
[12 empty] | 5 | 12.34 | 84.06 | 12.34 | 32.42 | 12.34 | 2.197 | 12.34 | 8.656
[12 empty] | 6 | 15.43 | 83.99 | 15.43 | 37.81 | 15.43 | 2.248 | 15.43 | 9.396
[12 empty] | 7 | 18.51 | 83.84 | 18.51 | 42.36 | 18.51 | 2.324 | 18.51 | 10.09
[12 empty] | 8 | 21.6 | 83.6 | 21.6 | 46.18 | 21.6 | 2.427 | 21.6 | 10.73
[12 empty] | 9 | 24.69 | 83.25 | 24.69 | 49.37 | 24.69 | 2.557 | 24.69 | 11.35
[12 empty] | 10 | 27.77 | 82.78 | 27.77 | 52.04 | 27.77 | 2.717 | 27.77 | 11.95
[12 empty] | 11 | 30.86 | 82.17 | 30.86 | 54.3 | 30.86 | 2.907 | 30.86 | 12.53
[12 empty] | 12 | 33.94 | 81.4 | 33.94 | 56.25 | 33.94 | 3.13 | 33.94 | 13.11
[12 empty] | 13 | 37.03 | 80.45 | 37.03 | 58 | 37.03 | 3.386 | 37.03 | 13.70
[12 empty] | 14 | 40.11 | 79.31 | 40.11 | 59.64 | 40.11 | 3.677 | 40.11 | 14.30
[12 empty] | 15 | 43.2 | 77.96 | 43.2 | 61.29 | 43.2 | 4.005 | 43.2 | 14.93
15 | NIS65-40-250/22 | 264 | 184.8 | 2950 |  |  | 63.03 | 50.39 | 50.39 | 7.2 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 92.13 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | 7.078
[12 empty] | 2 | 3.6 | 92.17 | 3.6 | 10.49 | 3.6 | 2.179 | 3.6 | 7.981
[12 empty] | 3 | 7.2 | 92.25 | 7.2 | 19.45 | 7.2 | 2.171 | 7.2 | 8.874
[12 empty] | 4 | 10.8 | 92.33 | 10.8 | 27.19 | 10.8 | 2.188 | 10.8 | 9.758
[12 empty] | 5 | 14.4 | 92.38 | 14.4 | 33.83 | 14.4 | 2.233 | 14.4 | 10.63
[12 empty] | 6 | 18 | 92.37 | 18 | 39.47 | 18 | 2.31 | 18 | 11.49
[12 empty] | 7 | 21.6 | 92.26 | 21.6 | 44.21 | 21.6 | 2.423 | 21.6 | 12.33
[12 empty] | 8 | 25.2 | 92.02 | 25.2 | 48.17 | 25.2 | 2.574 | 25.2 | 13.15
[12 empty] | 9 | 28.8 | 91.63 | 28.8 | 51.45 | 28.8 | 2.767 | 28.8 | 13.95
[12 empty] | 10 | 32.4 | 91.04 | 32.4 | 54.17 | 32.4 | 3.005 | 32.4 | 14.73
[12 empty] | 11 | 36 | 90.23 | 36 | 56.43 | 36 | 3.292 | 36 | 15.49
[12 empty] | 12 | 39.6 | 89.17 | 39.6 | 58.33 | 39.6 | 3.63 | 39.6 | 16.22
[12 empty] | 13 | 43.2 | 87.81 | 43.2 | 60 | 43.2 | 4.024 | 43.2 | 16.93
[12 empty] | 14 | 46.8 | 86.14 | 46.8 | 61.53 | 46.8 | 4.477 | 46.8 | 17.60
[12 empty] | 15 | 50.39 | 84.11 | 50.39 | 63.03 | 50.39 | 4.991 | 50.39 | 18.25
16 | NIS65-40-250/30 | 278 | 194.6 | 2950 |  |  | 60.17 | 50.39 | 50.39 | 7.2 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 106.1 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | 8.543
[12 empty] | 2 | 3.6 | 106 | 3.6 | 9.932 | 3.6 | 2.179 | 3.6 | 9.609
[12 empty] | 3 | 7.2 | 105.8 | 7.2 | 18.18 | 7.2 | 2.171 | 7.2 | 10.72
[12 empty] | 4 | 10.8 | 105.7 | 10.8 | 25.22 | 10.8 | 2.188 | 10.8 | 11.85
[12 empty] | 5 | 14.4 | 105.5 | 14.4 | 31.2 | 14.4 | 2.233 | 14.4 | 13.00
[12 empty] | 6 | 18 | 105.3 | 18 | 36.23 | 18 | 2.31 | 18 | 14.15
[12 empty] | 7 | 21.6 | 105 | 21.6 | 40.45 | 21.6 | 2.423 | 21.6 | 15.29
[12 empty] | 8 | 25.2 | 104.6 | 25.2 | 43.98 | 25.2 | 2.574 | 25.2 | 16.41
[12 empty] | 9 | 28.8 | 104.1 | 28.8 | 46.94 | 28.8 | 2.767 | 28.8 | 17.49
[12 empty] | 10 | 32.4 | 103.5 | 32.4 | 49.48 | 32.4 | 3.005 | 32.4 | 18.52
[12 empty] | 11 | 36 | 102.8 | 36 | 51.71 | 36 | 3.292 | 36 | 19.49
[12 empty] | 12 | 39.6 | 101.9 | 39.6 | 53.77 | 39.6 | 3.63 | 39.6 | 20.39
[12 empty] | 13 | 43.2 | 100.8 | 43.2 | 55.78 | 43.2 | 4.024 | 43.2 | 21.20
[12 empty] | 14 | 46.8 | 99.56 | 46.8 | 57.88 | 46.8 | 4.477 | 46.8 | 21.90
[12 empty] | 15 | 50.39 | 98.09 | 50.39 | 60.17 | 50.39 | 4.991 | 50.39 | 22.50
17 | NIS65-40-315/22 | 270 | 189 | 2950 |  |  | 53.01 | 39.6 | 39.6 | 5.657 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 9.215
[12 empty] | 2 | 2.829 | 105.1 | 2.829 | 7.865 | 2.829 | 2.112 | 2.829 | 9.916
[12 empty] | 3 | 5.657 | 105.1 | 5.657 | 14.74 | 5.657 | 2.133 | 5.657 | 10.67
[12 empty] | 4 | 8.486 | 105.2 | 8.486 | 20.81 | 8.486 | 2.151 | 8.486 | 11.46
[12 empty] | 5 | 11.31 | 105.2 | 11.31 | 26.14 | 11.31 | 2.171 | 11.31 | 12.28
[12 empty] | 6 | 14.14 | 105.2 | 14.14 | 30.8 | 14.14 | 2.199 | 14.14 | 13.12
[12 empty] | 7 | 16.97 | 105.2 | 16.97 | 34.84 | 16.97 | 2.24 | 16.97 | 13.96
[12 empty] | 8 | 19.8 | 105 | 19.8 | 38.35 | 19.8 | 2.3 | 19.8 | 14.80
[12 empty] | 9 | 22.63 | 104.6 | 22.63 | 41.37 | 22.63 | 2.385 | 22.63 | 15.63
[12 empty] | 10 | 25.46 | 104 | 25.46 | 43.97 | 25.46 | 2.501 | 25.46 | 16.44
[12 empty] | 11 | 28.29 | 103.2 | 28.29 | 46.23 | 28.29 | 2.653 | 28.29 | 17.21
[12 empty] | 12 | 31.11 | 102.1 | 31.11 | 48.19 | 31.11 | 2.847 | 31.11 | 17.93
[12 empty] | 13 | 33.94 | 100.6 | 33.94 | 49.94 | 33.94 | 3.089 | 33.94 | 18.59
[12 empty] | 14 | 36.77 | 98.82 | 36.77 | 51.52 | 36.77 | 3.385 | 36.77 | 19.19
[12 empty] | 15 | 39.6 | 96.59 | 39.6 | 53.01 | 39.6 | 3.739 | 39.6 | 19.71
18 | NIS65-40-315/30 | 290 | 203 | 2950 |  |  | 54.31 | 43.2 | 43.2 | 6.171 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 9.807
[12 empty] | 2 | 3.086 | 119.9 | 3.086 | 8.197 | 3.086 | 2.094 | 3.086 | 11.11
[12 empty] | 3 | 6.171 | 119.9 | 6.171 | 15.08 | 6.171 | 2.105 | 6.171 | 12.43
[12 empty] | 4 | 9.257 | 119.9 | 9.257 | 21.06 | 9.257 | 2.129 | 9.257 | 13.74
[12 empty] | 5 | 12.34 | 119.9 | 12.34 | 26.25 | 12.34 | 2.169 | 12.34 | 15.03
[12 empty] | 6 | 15.43 | 120 | 15.43 | 30.73 | 15.43 | 2.226 | 15.43 | 16.29
[12 empty] | 7 | 18.51 | 119.9 | 18.51 | 34.59 | 18.51 | 2.304 | 18.51 | 17.50
[12 empty] | 8 | 21.6 | 119.7 | 21.6 | 37.93 | 21.6 | 2.405 | 21.6 | 18.66
[12 empty] | 9 | 24.69 | 119.3 | 24.69 | 40.83 | 24.69 | 2.531 | 24.69 | 19.74
[12 empty] | 10 | 27.77 | 118.6 | 27.77 | 43.4 | 27.77 | 2.687 | 27.77 | 20.74
[12 empty] | 11 | 30.86 | 117.7 | 30.86 | 45.71 | 30.86 | 2.873 | 30.86 | 21.64
[12 empty] | 12 | 33.94 | 116.4 | 33.94 | 47.87 | 33.94 | 3.093 | 33.94 | 22.43
[12 empty] | 13 | 37.03 | 114.8 | 37.03 | 49.96 | 37.03 | 3.349 | 37.03 | 23.09
[12 empty] | 14 | 40.11 | 112.7 | 40.11 | 52.07 | 40.11 | 3.644 | 40.11 | 23.61
[12 empty] | 15 | 43.2 | 110.1 | 43.2 | 54.31 | 43.2 | 3.98 | 43.2 | 23.98
19 | NIS65-40-315/37 | 322 | 25.4 | 2950 |  |  | 50.71 | 43.2 | 43.2 | 6.171 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 12.00
[12 empty] | 2 | 3.086 | 144.2 | 3.086 | 7.726 | 3.086 | 2.094 | 3.086 | 14.04
[12 empty] | 3 | 6.171 | 144.4 | 6.171 | 14.27 | 6.171 | 2.105 | 6.171 | 15.94
[12 empty] | 4 | 9.257 | 144.7 | 9.257 | 19.98 | 9.257 | 2.129 | 9.257 | 17.72
[12 empty] | 5 | 12.34 | 144.9 | 12.34 | 24.94 | 12.34 | 2.169 | 12.34 | 19.38
[12 empty] | 6 | 15.43 | 145.1 | 15.43 | 29.23 | 15.43 | 2.226 | 15.43 | 20.93
[12 empty] | 7 | 18.51 | 145.2 | 18.51 | 32.93 | 18.51 | 2.304 | 18.51 | 22.39
[12 empty] | 8 | 21.6 | 145.2 | 21.6 | 36.12 | 21.6 | 2.405 | 21.6 | 23.77
[12 empty] | 9 | 24.69 | 145 | 24.69 | 38.88 | 24.69 | 2.531 | 24.69 | 25.07
[12 empty] | 10 | 27.77 | 144.6 | 27.77 | 41.28 | 27.77 | 2.687 | 27.77 | 26.31
[12 empty] | 11 | 30.86 | 143.9 | 30.86 | 43.4 | 30.86 | 2.873 | 30.86 | 27.49
[12 empty] | 12 | 33.94 | 143 | 33.94 | 45.33 | 33.94 | 3.093 | 33.94 | 28.63
[12 empty] | 13 | 37.03 | 141.7 | 37.03 | 47.14 | 37.03 | 3.349 | 37.03 | 29.74
[12 empty] | 14 | 40.11 | 140 | 40.11 | 48.9 | 40.11 | 3.644 | 40.11 | 30.82
[12 empty] | 15 | 43.2 | 138 | 43.2 | 50.71 | 43.2 | 3.98 | 43.2 | 31.89
20 | NIS65-40-315/45 | 340 | 238 | 2950 |  |  | 50.75 | 43.2 | 43.2 | 6.171 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 13.44
[12 empty] | 2 | 3.086 | 161 | 3.086 | 7.683 | 3.086 | 2.094 | 3.086 | 15.80
[12 empty] | 3 | 6.171 | 161.4 | 6.171 | 14.14 | 6.171 | 2.105 | 6.171 | 17.97
[12 empty] | 4 | 9.257 | 161.7 | 9.257 | 19.79 | 9.257 | 2.129 | 9.257 | 19.97
[12 empty] | 5 | 12.34 | 161.9 | 12.34 | 24.72 | 12.34 | 2.169 | 12.34 | 21.81
[12 empty] | 6 | 15.43 | 162 | 15.43 | 29 | 15.43 | 2.226 | 15.43 | 23.53
[12 empty] | 7 | 18.51 | 161.9 | 18.51 | 32.7 | 18.51 | 2.304 | 18.51 | 25.13
[12 empty] | 8 | 21.6 | 161.8 | 21.6 | 35.9 | 21.6 | 2.405 | 21.6 | 26.63
[12 empty] | 9 | 24.69 | 161.5 | 24.69 | 38.68 | 24.69 | 2.531 | 24.69 | 28.05
[12 empty] | 10 | 27.77 | 161 | 27.77 | 41.11 | 27.77 | 2.687 | 27.77 | 29.42
[12 empty] | 11 | 30.86 | 160.4 | 30.86 | 43.28 | 30.86 | 2.873 | 30.86 | 30.74
[12 empty] | 12 | 33.94 | 159.6 | 33.94 | 45.25 | 33.94 | 3.093 | 33.94 | 32.05
[12 empty] | 13 | 37.03 | 158.6 | 37.03 | 47.1 | 37.03 | 3.349 | 37.03 | 33.35
[12 empty] | 14 | 40.11 | 157.4 | 40.11 | 48.91 | 40.11 | 3.644 | 40.11 | 34.66
[12 empty] | 15 | 43.2 | 156 | 43.2 | 50.75 | 43.2 | 3.98 | 43.2 | 36.01
21 | NIS65-50-125G/2.2 | 135 | 108.8 | 2900 |  |  | 75.61 | 27.5 | 35 | 5 | 2.2
[12 empty] | 1 | 0 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0.8631
[12 empty] | 2 | 2.5 | 24.58 | 2.5 | 16.69 | 2.5 | 1.779 | 2.5 | 0.9558
[12 empty] | 3 | 5 | 24.72 | 5 | 30.42 | 5 | 1.737 | 5 | 1.059
[12 empty] | 4 | 7.5 | 24.76 | 7.5 | 41.87 | 7.5 | 1.715 | 7.5 | 1.171
[12 empty] | 5 | 10 | 24.69 | 10 | 51.25 | 10 | 1.711 | 10 | 1.289
[12 empty] | 6 | 12.5 | 24.52 | 12.5 | 58.75 | 12.5 | 1.727 | 12.5 | 1.411
[12 empty] | 7 | 15 | 24.24 | 15 | 64.57 | 15 | 1.762 | 15 | 1.534
[12 empty] | 8 | 17.5 | 23.86 | 17.5 | 68.92 | 17.5 | 1.816 | 17.5 | 1.657
[12 empty] | 9 | 20 | 23.37 | 20 | 72 | 20 | 1.889 | 20 | 1.778
[12 empty] | 10 | 22.5 | 22.77 | 22.5 | 74 | 22.5 | 1.98 | 22.5 | 1.894
[12 empty] | 11 | 25 | 22.06 | 25 | 75.14 | 25 | 2.091 | 25 | 2.002
[12 empty] | 12 | 27.5 | 21.25 | 27.5 | 75.61 | 27.5 | 2.221 | 27.5 | 2.101
[12 empty] | 13 | 30 | 20.33 | 30 | 75.61 | 30 | 2.369 | 30 | 2.189
[12 empty] | 14 | 32.5 | 19.3 | 32.5 | 75.35 | 32.5 | 2.535 | 32.5 | 2.263
[12 empty] | 15 | 35 | 18.17 | 35 | 75.02 | 35 | 2.72 | 35 | 2.321
22 | NIS65-50-125G/1.5 | 115 | 97.8 | 2900 |  |  | 74.02 | 22.5 | 35 | 5 | 1.5
[12 empty] | 1 | 0 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0.6679
[12 empty] | 2 | 2.5 | 17.19 | 2.5 | 16.57 | 2.5 | 1.779 | 2.5 | 0.7110
[12 empty] | 3 | 5 | 17.33 | 5 | 30.59 | 5 | 1.737 | 5 | 0.7637
[12 empty] | 4 | 7.5 | 17.37 | 7.5 | 42.49 | 7.5 | 1.715 | 7.5 | 0.8242
[12 empty] | 5 | 10 | 17.3 | 10 | 52.35 | 10 | 1.711 | 10 | 0.8907
[12 empty] | 6 | 12.5 | 17.11 | 12.5 | 60.26 | 12.5 | 1.727 | 12.5 | 0.9614
[12 empty] | 7 | 15 | 16.8 | 15 | 66.29 | 15 | 1.762 | 15 | 1.035
[12 empty] | 8 | 17.5 | 16.35 | 17.5 | 70.54 | 17.5 | 1.816 | 17.5 | 1.108
[12 empty] | 9 | 20 | 15.77 | 20 | 73.09 | 20 | 1.889 | 20 | 1.181
[12 empty] | 10 | 22.5 | 15.03 | 22.5 | 74.02 | 22.5 | 1.98 | 22.5 | 1.250
[12 empty] | 11 | 25 | 14.14 | 25 | 73.41 | 25 | 2.091 | 25 | 1.314
[12 empty] | 12 | 27.5 | 13.09 | 27.5 | 71.36 | 27.5 | 2.221 | 27.5 | 1.372
[12 empty] | 13 | 30 | 11.87 | 30 | 67.95 | 30 | 2.369 | 30 | 1.421
[12 empty] | 14 | 32.5 | 10.47 | 32.5 | 63.26 | 32.5 | 2.535 | 32.5 | 1.460
[12 empty] | 15 | 35 | 8.891 | 35 | 57.38 | 35 | 2.72 | 35 | 1.487
23 | NIS65-50-125G/1.1 | 102 | 87.6 | 2900 |  |  | 71.73 | 19.29 | 30 | 4.286 | 1.1
[12 empty] | 1 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0.4518
[12 empty] | 2 | 2.143 | 13.53 | 2.143 | 16.92 | 2.143 | 1.787 | 2.143 | 0.4798
[12 empty] | 3 | 4.286 | 13.7 | 4.286 | 31.24 | 4.286 | 1.748 | 4.286 | 0.5154
[12 empty] | 4 | 6.429 | 13.76 | 6.429 | 43.12 | 6.429 | 1.723 | 6.429 | 0.5573
[12 empty] | 5 | 8.571 | 13.71 | 8.571 | 52.71 | 8.571 | 1.711 | 8.571 | 0.6043
[12 empty] | 6 | 10.71 | 13.56 | 10.71 | 60.16 | 10.71 | 1.714 | 10.71 | 0.6552
[12 empty] | 7 | 12.86 | 13.3 | 12.86 | 65.64 | 12.86 | 1.731 | 12.86 | 0.7088
[12 empty] | 8 | 15 | 12.93 | 15 | 69.29 | 15 | 1.761 | 15 | 0.7638
[12 empty] | 9 | 17.14 | 12.46 | 17.14 | 71.27 | 17.14 | 1.806 | 17.14 | 0.8191
[12 empty] | 10 | 19.29 | 11.89 | 19.29 | 71.73 | 19.29 | 1.865 | 19.29 | 0.8734
[12 empty] | 11 | 21.43 | 11.21 | 21.43 | 70.82 | 21.43 | 1.938 | 21.43 | 0.9256
[12 empty] | 12 | 23.57 | 10.43 | 23.57 | 68.7 | 23.57 | 2.025 | 23.57 | 0.9743
[12 empty] | 13 | 25.71 | 9.555 | 25.71 | 65.52 | 25.71 | 2.126 | 25.71 | 1.018
[12 empty] | 14 | 27.86 | 8.577 | 27.86 | 61.44 | 27.86 | 2.241 | 27.86 | 1.057
[12 empty] | 15 | 30 | 7.502 | 30 | 56.61 | 30 | 2.37 | 30 | 1.088
24 | NIS65-50-160/4 | 158 | 110.6 | 2900 |  |  | 65.37 | 36 | 36 | 5.143 | 4
[12 empty] | 1 | 0 | 29.97 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 1.194
[12 empty] | 2 | 2.571 | 30.18 | 2.571 | 12 | 2.571 | 2.507 | 2.571 | 1.497
[12 empty] | 3 | 5.143 | 30.29 | 5.143 | 21.91 | 5.143 | 2.505 | 5.143 | 1.773
[12 empty] | 4 | 7.714 | 30.29 | 7.714 | 30.28 | 7.714 | 2.5 | 7.714 | 2.024
[12 empty] | 5 | 10.29 | 30.21 | 10.29 | 37.28 | 10.29 | 2.497 | 10.29 | 2.253
[12 empty] | 6 | 12.86 | 30.03 | 12.86 | 43.05 | 12.86 | 2.502 | 12.86 | 2.462
[12 empty] | 7 | 15.43 | 29.77 | 15.43 | 47.75 | 15.43 | 2.523 | 15.43 | 2.652
[12 empty] | 8 | 18 | 29.43 | 18 | 51.53 | 18 | 2.566 | 18 | 2.826
[12 empty] | 9 | 20.57 | 29.02 | 20.57 | 54.56 | 20.57 | 2.636 | 20.57 | 2.986
[12 empty] | 10 | 23.14 | 28.53 | 23.14 | 56.97 | 23.14 | 2.74 | 23.14 | 3.134
[12 empty] | 11 | 25.71 | 27.97 | 25.71 | 58.94 | 25.71 | 2.885 | 25.71 | 3.272
[12 empty] | 12 | 28.29 | 27.36 | 28.29 | 60.61 | 28.29 | 3.076 | 28.29 | 3.402
[12 empty] | 13 | 30.86 | 26.69 | 30.86 | 62.13 | 30.86 | 3.321 | 30.86 | 3.526
[12 empty] | 14 | 33.43 | 25.96 | 33.43 | 63.67 | 33.43 | 3.625 | 33.43 | 3.646
[12 empty] | 15 | 36 | 25.19 | 36 | 65.37 | 36 | 3.994 | 36 | 3.764
25 | NIS65-50-160/5.5 | 173.5 | 121.4 | 2900 |  |  | 68.53 | 40.32 | 40.32 | 5.76 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 0 | 1.603
[12 empty] | 2 | 2.88 | 37.73 | 2.88 | 13.05 | 2.88 | 2.496 | 2.88 | 1.915
[12 empty] | 3 | 5.76 | 37.64 | 5.76 | 23.62 | 5.76 | 2.484 | 5.76 | 2.228
[12 empty] | 4 | 8.64 | 37.53 | 8.64 | 32.5 | 8.64 | 2.478 | 8.64 | 2.538
[12 empty] | 5 | 11.52 | 37.39 | 11.52 | 39.86 | 11.52 | 2.484 | 11.52 | 2.844
[12 empty] | 6 | 14.4 | 37.21 | 14.4 | 45.89 | 14.4 | 2.509 | 14.4 | 3.144
[12 empty] | 7 | 17.28 | 36.97 | 17.28 | 50.75 | 17.28 | 2.559 | 17.28 | 3.435
[12 empty] | 8 | 20.16 | 36.67 | 20.16 | 54.62 | 20.16 | 2.641 | 20.16 | 3.715
[12 empty] | 9 | 23.04 | 36.31 | 23.04 | 57.67 | 23.04 | 2.761 | 23.04 | 3.982
[12 empty] | 10 | 25.92 | 35.85 | 25.92 | 60.08 | 25.92 | 2.924 | 25.92 | 4.233
[12 empty] | 11 | 28.8 | 35.31 | 28.8 | 62.01 | 28.8 | 3.139 | 28.8 | 4.466
[12 empty] | 12 | 31.68 | 34.66 | 31.68 | 63.66 | 31.68 | 3.41 | 31.68 | 4.678
[12 empty] | 13 | 34.56 | 33.91 | 34.56 | 65.17 | 34.56 | 3.745 | 34.56 | 4.868
[12 empty] | 14 | 37.44 | 33.02 | 37.44 | 66.74 | 37.44 | 4.15 | 37.44 | 5.033
[12 empty] | 15 | 40.32 | 32.01 | 40.32 | 68.53 | 40.32 | 4.63 | 40.32 | 5.171
26 | NIS65-50-160/7.5 | 184.8 | 129.4 | 2900 |  |  | 67.43 | 43.2 | 43.2 | 6.171 | 7.5
[12 empty] | 1 | 0 | 42.99 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 1.809
[12 empty] | 2 | 3.086 | 43.22 | 3.086 | 13.33 | 3.086 | 2.479 | 3.086 | 2.247
[12 empty] | 3 | 6.171 | 43.32 | 6.171 | 23.94 | 6.171 | 2.457 | 6.171 | 2.675
[12 empty] | 4 | 9.257 | 43.29 | 9.257 | 32.76 | 9.257 | 2.457 | 9.257 | 3.092
[12 empty] | 5 | 12.34 | 43.14 | 12.34 | 39.98 | 12.34 | 2.481 | 12.34 | 3.497
[12 empty] | 6 | 15.43 | 42.89 | 15.43 | 45.79 | 15.43 | 2.532 | 15.43 | 3.888
[12 empty] | 7 | 18.51 | 42.53 | 18.51 | 50.4 | 18.51 | 2.612 | 18.51 | 4.263
[12 empty] | 8 | 21.6 | 42.09 | 21.6 | 54 | 21.6 | 2.724 | 21.6 | 4.620
[12 empty] | 9 | 24.69 | 41.55 | 24.69 | 56.78 | 24.69 | 2.87 | 24.69 | 4.959
[12 empty] | 10 | 27.77 | 40.94 | 27.77 | 58.95 | 27.77 | 3.054 | 27.77 | 5.277
[12 empty] | 11 | 30.86 | 40.26 | 30.86 | 60.7 | 30.86 | 3.277 | 30.86 | 5.573
[12 empty] | 12 | 33.94 | 39.52 | 33.94 | 62.22 | 33.94 | 3.543 | 33.94 | 5.846
[12 empty] | 13 | 37.03 | 38.72 | 37.03 | 63.72 | 37.03 | 3.854 | 37.03 | 6.094
[12 empty] | 14 | 40.11 | 37.88 | 40.11 | 65.39 | 40.11 | 4.213 | 40.11 | 6.314
[12 empty] | 15 | 43.2 | 37 | 43.2 | 67.43 | 43.2 | 4.621 | 43.2 | 6.506
27 | NIS65-50-160G/4 | 167 | 133.6 | 2900 |  |  | 73.65 | 35 | 35 | 5 | 4
[12 empty] | 1 | 0 | 38.06 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 1.387
[12 empty] | 2 | 2.5 | 38.33 | 2.5 | 16.36 | 2.5 | 2.285 | 2.5 | 1.522
[12 empty] | 3 | 5 | 38.5 | 5 | 29.65 | 5 | 2.149 | 5 | 1.686
[12 empty] | 4 | 7.5 | 38.58 | 7.5 | 40.57 | 7.5 | 2.042 | 7.5 | 1.874
[12 empty] | 5 | 10 | 38.55 | 10 | 49.35 | 10 | 1.962 | 10 | 2.082
[12 empty] | 6 | 12.5 | 38.41 | 12.5 | 56.25 | 12.5 | 1.911 | 12.5 | 2.303
[12 empty] | 7 | 15 | 38.17 | 15 | 61.5 | 15 | 1.889 | 15 | 2.534
[12 empty] | 8 | 17.5 | 37.81 | 17.5 | 65.36 | 17.5 | 1.894 | 17.5 | 2.769
[12 empty] | 9 | 20 | 37.32 | 20 | 68.06 | 20 | 1.929 | 20 | 3.004
[12 empty] | 10 | 22.5 | 36.72 | 22.5 | 69.85 | 22.5 | 1.991 | 22.5 | 3.233
[12 empty] | 11 | 25 | 35.98 | 25 | 70.97 | 25 | 2.082 | 25 | 3.452
[12 empty] | 12 | 27.5 | 35.11 | 27.5 | 71.67 | 27.5 | 2.202 | 27.5 | 3.656
[12 empty] | 13 | 30 | 34.1 | 30 | 72.18 | 30 | 2.349 | 30 | 3.840
[12 empty] | 14 | 32.5 | 32.95 | 32.5 | 72.77 | 32.5 | 2.525 | 32.5 | 3.998
[12 empty] | 15 | 35 | 31.65 | 35 | 73.65 | 35 | 2.73 | 35 | 4.126
28 | NIS65-50-160G/3 | 151 | 120.8 | 2900 |  |  | 31.12 | 7.5 | 35 | 5 | 3
[12 empty] | 1 | 0 | 30.76 | 0 | 30.76 | 0 | 30.76 | 0 | 1.005
[12 empty] | 2 | 2.5 | 30.98 | 2.5 | 30.98 | 2.5 | 30.98 | 2.5 | 1.091
[12 empty] | 3 | 5 | 31.1 | 5 | 31.1 | 5 | 31.1 | 5 | 1.206
[12 empty] | 4 | 7.5 | 31.12 | 7.5 | 31.12 | 7.5 | 31.12 | 7.5 | 1.345
[12 empty] | 5 | 10 | 31.03 | 10 | 31.03 | 10 | 31.03 | 10 | 1.503
[12 empty] | 6 | 12.5 | 30.82 | 12.5 | 30.82 | 12.5 | 30.82 | 12.5 | 1.676
[12 empty] | 7 | 15 | 30.49 | 15 | 30.49 | 15 | 30.49 | 15 | 1.859
[12 empty] | 8 | 17.5 | 30.03 | 17.5 | 30.03 | 17.5 | 30.03 | 17.5 | 2.046
[12 empty] | 9 | 20 | 29.43 | 20 | 29.43 | 20 | 29.43 | 20 | 2.233
[12 empty] | 10 | 22.5 | 28.69 | 22.5 | 28.69 | 22.5 | 28.69 | 22.5 | 2.415
[12 empty] | 11 | 25 | 27.8 | 25 | 27.8 | 25 | 27.8 | 25 | 2.587
[12 empty] | 12 | 27.5 | 26.75 | 27.5 | 26.75 | 27.5 | 26.75 | 27.5 | 2.744
[12 empty] | 13 | 30 | 25.53 | 30 | 25.53 | 30 | 25.53 | 30 | 2.881
[12 empty] | 14 | 32.5 | 24.15 | 32.5 | 24.15 | 32.5 | 24.15 | 32.5 | 2.994
[12 empty] | 15 | 35 | 22.59 | 35 | 22.59 | 35 | 22.59 | 35 | 3.076
29 | NIS80-50-200/11 | 180 | 126 | 2950 |  |  | 76.63 | 71.99 | 71.99 | 10.29 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 46.03 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 2.898
[12 empty] | 2 | 5.143 | 46.29 | 5.143 | 16.88 | 5.143 | 2.601 | 5.143 | 3.480
[12 empty] | 3 | 10.29 | 46.41 | 10.29 | 30.08 | 10.29 | 2.585 | 10.29 | 4.055
[12 empty] | 4 | 15.43 | 46.42 | 15.43 | 40.93 | 15.43 | 2.568 | 15.43 | 4.622
[12 empty] | 5 | 20.57 | 46.32 | 20.57 | 49.68 | 20.57 | 2.557 | 20.57 | 5.181
[12 empty] | 6 | 25.71 | 46.1 | 25.71 | 56.58 | 25.71 | 2.557 | 25.71 | 5.731
[12 empty] | 7 | 30.86 | 45.79 | 30.86 | 61.88 | 30.86 | 2.573 | 30.86 | 6.272
[12 empty] | 8 | 36 | 45.37 | 36 | 65.83 | 36 | 2.612 | 36 | 6.804
[12 empty] | 9 | 41.14 | 44.85 | 41.14 | 68.67 | 41.14 | 2.679 | 41.14 | 7.327
[12 empty] | 10 | 46.29 | 44.25 | 46.29 | 70.67 | 46.29 | 2.78 | 46.29 | 7.840
[12 empty] | 11 | 51.43 | 43.56 | 51.43 | 72.07 | 51.43 | 2.921 | 51.43 | 8.344
[12 empty] | 12 | 56.57 | 42.8 | 56.57 | 73.11 | 56.57 | 3.107 | 56.57 | 8.837
[12 empty] | 13 | 61.71 | 41.95 | 61.71 | 74.05 | 61.71 | 3.345 | 61.71 | 9.320
[12 empty] | 14 | 66.86 | 41.04 | 66.86 | 75.14 | 66.86 | 3.639 | 66.86 | 9.793
[12 empty] | 15 | 71.99 | 40.06 | 71.99 | 76.63 | 71.99 | 3.995 | 71.99 | 10.25
30 | NIS80-50-200/15 | 202 | 141.4 | 2950 |  |  | 76.61 | 80.99 | 80.99 | 11.57 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 3.908
[12 empty] | 2 | 5.786 | 57.93 | 5.786 | 17.75 | 5.786 | 2.599 | 5.786 | 4.565
[12 empty] | 3 | 11.57 | 58.03 | 11.57 | 31.29 | 11.57 | 2.581 | 11.57 | 5.289
[12 empty] | 4 | 17.36 | 58.05 | 17.36 | 42.34 | 17.36 | 2.564 | 17.36 | 6.068
[12 empty] | 5 | 23.14 | 58 | 23.14 | 51.18 | 23.14 | 2.556 | 23.14 | 6.891
[12 empty] | 6 | 28.93 | 57.87 | 28.93 | 58.06 | 28.93 | 2.565 | 28.93 | 7.745
[12 empty] | 7 | 34.71 | 57.63 | 34.71 | 63.27 | 34.71 | 2.6 | 34.71 | 8.617
[12 empty] | 8 | 40.5 | 57.29 | 40.5 | 67.06 | 40.5 | 2.668 | 40.5 | 9.497
[12 empty] | 9 | 46.29 | 56.82 | 46.29 | 69.71 | 46.29 | 2.779 | 46.29 | 10.37
[12 empty] | 10 | 52.07 | 56.23 | 52.07 | 71.48 | 52.07 | 2.94 | 52.07 | 11.23
[12 empty] | 11 | 57.86 | 55.5 | 57.86 | 72.64 | 57.86 | 3.161 | 57.86 | 12.05
[12 empty] | 12 | 63.64 | 54.62 | 63.64 | 73.47 | 63.64 | 3.448 | 63.64 | 12.83
[12 empty] | 13 | 69.43 | 53.57 | 69.43 | 74.23 | 69.43 | 3.812 | 69.43 | 13.56
[12 empty] | 14 | 75.21 | 52.36 | 75.21 | 75.19 | 75.21 | 4.259 | 75.21 | 14.22
[12 empty] | 15 | 80.99 | 50.96 | 80.99 | 76.61 | 80.99 | 4.797 | 80.99 | 14.80
31 | NIS80-50-200/18.5 | 215 | 150.5 | 2950 |  |  | 76.71 | 80.99 | 80.99 | 11.57 | 18.5
[12 empty] | 1 | 0 | 63.96 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 4.050
[12 empty] | 2 | 5.786 | 64.38 | 5.786 | 17.75 | 5.786 | 2.599 | 5.786 | 4.913
[12 empty] | 3 | 11.57 | 64.64 | 11.57 | 31.29 | 11.57 | 2.581 | 11.57 | 5.810
[12 empty] | 4 | 17.36 | 64.76 | 17.36 | 42.35 | 17.36 | 2.564 | 17.36 | 6.735
[12 empty] | 5 | 23.14 | 64.72 | 23.14 | 51.18 | 23.14 | 2.556 | 23.14 | 7.682
[12 empty] | 6 | 28.93 | 64.56 | 28.93 | 58.06 | 28.93 | 2.565 | 28.93 | 8.644
[12 empty] | 7 | 34.71 | 64.27 | 34.71 | 63.27 | 34.71 | 2.6 | 34.71 | 9.615
[12 empty] | 8 | 40.5 | 63.87 | 40.5 | 67.06 | 40.5 | 2.668 | 40.5 | 10.59
[12 empty] | 9 | 46.29 | 63.35 | 46.29 | 69.71 | 46.29 | 2.779 | 46.29 | 11.56
[12 empty] | 10 | 52.07 | 62.74 | 52.07 | 71.48 | 52.07 | 2.94 | 52.07 | 12.52
[12 empty] | 11 | 57.86 | 62.04 | 57.86 | 72.66 | 57.86 | 3.161 | 57.86 | 13.47
[12 empty] | 12 | 63.64 | 61.25 | 63.64 | 73.5 | 63.64 | 3.448 | 63.64 | 14.39
[12 empty] | 13 | 69.43 | 60.39 | 69.43 | 74.27 | 69.43 | 3.812 | 69.43 | 15.28
[12 empty] | 14 | 75.21 | 59.47 | 75.21 | 75.26 | 75.21 | 4.259 | 75.21 | 16.14
[12 empty] | 15 | 80.99 | 58.49 | 80.99 | 76.71 | 80.99 | 4.797 | 80.99 | 16.96
32 | NIS80-50-200/22 | 228 | 159.6 | 2950 |  |  | 76.8 | 80.99 | 80.99 | 11.57 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 71.58 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 4.395
[12 empty] | 2 | 5.786 | 71.82 | 5.786 | 18.06 | 5.786 | 2.599 | 5.786 | 5.300
[12 empty] | 3 | 11.57 | 72.04 | 11.57 | 31.72 | 11.57 | 2.581 | 11.57 | 6.288
[12 empty] | 4 | 17.36 | 72.21 | 17.36 | 42.81 | 17.36 | 2.564 | 17.36 | 7.343
[12 empty] | 5 | 23.14 | 72.31 | 23.14 | 51.62 | 23.14 | 2.556 | 23.14 | 8.450
[12 empty] | 6 | 28.93 | 72.34 | 28.93 | 58.44 | 28.93 | 2.565 | 28.93 | 9.596
[12 empty] | 7 | 34.71 | 72.27 | 34.71 | 63.53 | 34.71 | 2.6 | 34.71 | 10.76
[12 empty] | 8 | 40.5 | 72.08 | 40.5 | 67.2 | 40.5 | 2.668 | 40.5 | 11.94
[12 empty] | 9 | 46.29 | 71.76 | 46.29 | 69.72 | 46.29 | 2.779 | 46.29 | 13.11
[12 empty] | 10 | 52.07 | 71.28 | 52.07 | 71.39 | 52.07 | 2.94 | 52.07 | 14.26
[12 empty] | 11 | 57.86 | 70.65 | 57.86 | 72.48 | 57.86 | 3.161 | 57.86 | 15.37
[12 empty] | 12 | 63.64 | 69.82 | 63.64 | 73.28 | 63.64 | 3.448 | 63.64 | 16.43
[12 empty] | 13 | 69.43 | 68.79 | 69.43 | 74.08 | 69.43 | 3.812 | 69.43 | 17.43
[12 empty] | 14 | 75.21 | 67.54 | 75.21 | 75.16 | 75.21 | 4.259 | 75.21 | 18.34
[12 empty] | 15 | 80.99 | 66.06 | 80.99 | 76.8 | 80.99 | 4.797 | 80.99 | 19.16
33 | NIS80-50-250/30 | 251 | 175.7 | 2950 |  |  | 60.87 | 64.8 | 100.8 | 14.4 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 90.62 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | 0 | 7.356
[12 empty] | 2 | 7.2 | 90.55 | 7.2 | 17.27 | 7.2 | 2.72 | 7.2 | 8.982
[12 empty] | 3 | 14.4 | 90.27 | 14.4 | 30.32 | 14.4 | 2.547 | 14.4 | 10.70
[12 empty] | 4 | 21.6 | 89.75 | 21.6 | 40.56 | 21.6 | 2.408 | 21.6 | 12.49
[12 empty] | 5 | 28.8 | 88.99 | 28.8 | 48.31 | 28.8 | 2.31 | 28.8 | 14.32
[12 empty] | 6 | 36 | 87.95 | 36 | 53.89 | 36 | 2.26 | 36 | 16.17
[12 empty] | 7 | 43.2 | 86.63 | 43.2 | 57.62 | 43.2 | 2.265 | 43.2 | 18.02
[12 empty] | 8 | 50.4 | 85.01 | 50.4 | 59.82 | 50.4 | 2.331 | 50.4 | 19.84
[12 empty] | 9 | 57.6 | 83.06 | 57.6 | 60.79 | 57.6 | 2.466 | 57.6 | 21.61
[12 empty] | 10 | 64.8 | 80.77 | 64.8 | 60.87 | 64.8 | 2.677 | 64.8 | 23.31
[12 empty] | 11 | 72 | 78.12 | 72 | 60.37 | 72 | 2.969 | 72 | 24.90
[12 empty] | 12 | 79.2 | 75.09 | 79.2 | 59.6 | 79.2 | 3.35 | 79.2 | 26.37
[12 empty] | 13 | 86.4 | 71.66 | 86.4 | 58.89 | 86.4 | 3.827 | 86.4 | 27.69
[12 empty] | 14 | 93.6 | 67.82 | 93.6 | 58.55 | 93.6 | 4.407 | 93.6 | 28.85
[12 empty] | 15 | 100.8 | 63.55 | 100.8 | 58.9 | 100.8 | 5.095 | 100.8 | 29.80
34 | NIS80-50-250/37 | 273 | 191.1 | 2950 |  |  | 59.82 | 72 | 100.8 | 14.4 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | 0 | 9.099
[12 empty] | 2 | 7.2 | 104.7 | 7.2 | 15.77 | 7.2 | 2.72 | 7.2 | 10.96
[12 empty] | 3 | 14.4 | 105 | 14.4 | 27.84 | 14.4 | 2.547 | 14.4 | 12.99
[12 empty] | 4 | 21.6 | 104.9 | 21.6 | 37.52 | 21.6 | 2.408 | 21.6 | 15.15
[12 empty] | 5 | 28.8 | 104.5 | 28.8 | 45.06 | 28.8 | 2.31 | 28.8 | 17.40
[12 empty] | 6 | 36 | 103.7 | 36 | 50.72 | 36 | 2.26 | 36 | 19.72
[12 empty] | 7 | 43.2 | 102.6 | 43.2 | 54.76 | 43.2 | 2.265 | 43.2 | 22.06
[12 empty] | 8 | 50.4 | 101.1 | 50.4 | 57.43 | 50.4 | 2.331 | 50.4 | 24.39
[12 empty] | 9 | 57.6 | 99.21 | 57.6 | 58.99 | 57.6 | 2.466 | 57.6 | 26.67
[12 empty] | 10 | 64.8 | 96.97 | 64.8 | 59.7 | 64.8 | 2.677 | 64.8 | 28.87
[12 empty] | 11 | 72 | 94.35 | 72 | 59.82 | 72 | 2.969 | 72 | 30.95
[12 empty] | 12 | 79.2 | 91.36 | 79.2 | 59.6 | 79.2 | 3.35 | 79.2 | 32.88
[12 empty] | 13 | 86.4 | 87.97 | 86.4 | 59.3 | 86.4 | 3.827 | 86.4 | 34.62
[12 empty] | 14 | 93.6 | 84.2 | 93.6 | 59.18 | 93.6 | 4.407 | 93.6 | 36.14
[12 empty] | 15 | 100.8 | 80.04 | 100.8 | 59.49 | 100.8 | 5.095 | 100.8 | 37.39
35 | NIS80-50-315/37 | 284 | 198.8 | 2950 |  |  | 54.89 | 80.99 | 80.99 | 11.57 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 11.50
[12 empty] | 2 | 5.786 | 114.8 | 5.786 | 12.86 | 5.786 | 3.209 | 5.786 | 13.20
[12 empty] | 3 | 11.57 | 114.7 | 11.57 | 23.06 | 11.57 | 3.179 | 11.57 | 14.95
[12 empty] | 4 | 17.36 | 114.4 | 17.36 | 31.47 | 17.36 | 3.142 | 17.36 | 16.73
[12 empty] | 5 | 23.14 | 113.7 | 23.14 | 38.25 | 23.14 | 3.106 | 23.14 | 18.54
[12 empty] | 6 | 28.93 | 112.8 | 28.93 | 43.58 | 28.93 | 3.082 | 28.93 | 20.37
[12 empty] | 7 | 34.71 | 111.5 | 34.71 | 47.63 | 34.71 | 3.078 | 34.71 | 22.21
[12 empty] | 8 | 40.5 | 109.9 | 40.5 | 50.57 | 40.5 | 3.104 | 40.5 | 24.05
[12 empty] | 9 | 46.29 | 108 | 46.29 | 52.59 | 46.29 | 3.17 | 46.29 | 25.88
[12 empty] | 10 | 52.07 | 105.8 | 52.07 | 53.85 | 52.07 | 3.283 | 52.07 | 27.69
[12 empty] | 11 | 57.86 | 103.3 | 57.86 | 54.53 | 57.86 | 3.455 | 57.86 | 29.48
[12 empty] | 12 | 63.64 | 100.5 | 63.64 | 54.8 | 63.64 | 3.693 | 63.64 | 31.24
[12 empty] | 13 | 69.43 | 97.35 | 69.43 | 54.83 | 69.43 | 4.008 | 69.43 | 32.95
[12 empty] | 14 | 75.21 | 93.9 | 75.21 | 54.8 | 75.21 | 4.409 | 75.21 | 34.61
[12 empty] | 15 | 80.99 | 90.15 | 80.99 | 54.89 | 80.99 | 4.904 | 80.99 | 36.21
36 | NIS80-50-315/45 | 306 | 214.2 | 2950 |  |  | 56.2 | 80.99 | 80.99 | 11.57 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 13.53
[12 empty] | 2 | 5.786 | 131.8 | 5.786 | 12.23 | 5.786 | 3.209 | 5.786 | 15.68
[12 empty] | 3 | 11.57 | 131.3 | 11.57 | 21.82 | 11.57 | 3.179 | 11.57 | 17.88
[12 empty] | 4 | 17.36 | 130.8 | 17.36 | 29.79 | 17.36 | 3.142 | 17.36 | 20.11
[12 empty] | 5 | 23.14 | 130.2 | 23.14 | 36.3 | 23.14 | 3.106 | 23.14 | 22.37
[12 empty] | 6 | 28.93 | 129.5 | 28.93 | 41.51 | 28.93 | 3.082 | 28.93 | 24.63
[12 empty] | 7 | 34.71 | 128.7 | 34.71 | 45.57 | 34.71 | 3.078 | 34.71 | 26.89
[12 empty] | 8 | 40.5 | 127.6 | 40.5 | 48.66 | 40.5 | 3.104 | 40.5 | 29.11
[12 empty] | 9 | 46.29 | 126.2 | 46.29 | 50.92 | 46.29 | 3.17 | 46.29 | 31.29
[12 empty] | 10 | 52.07 | 124.5 | 52.07 | 52.53 | 52.07 | 3.283 | 52.07 | 33.42
[12 empty] | 11 | 57.86 | 122.4 | 57.86 | 53.63 | 57.86 | 3.455 | 57.86 | 35.47
[12 empty] | 12 | 63.64 | 119.8 | 63.64 | 54.38 | 63.64 | 3.693 | 63.64 | 37.43
[12 empty] | 13 | 69.43 | 116.6 | 69.43 | 54.96 | 69.43 | 4.008 | 69.43 | 39.29
[12 empty] | 14 | 75.21 | 112.9 | 75.21 | 55.51 | 75.21 | 4.409 | 75.21 | 41.02
[12 empty] | 15 | 80.99 | 108.5 | 80.99 | 56.2 | 80.99 | 4.904 | 80.99 | 42.62
37 | NIS80-50-315/55 | 322 | 225.4 | 2950 |  |  | 55.87 | 89.99 | 89.99 | 12.86 | 55
[12 empty] | 1 | 0 | 146.2 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 13.91
[12 empty] | 2 | 6.429 | 145.8 | 6.429 | 12.91 | 6.429 | 3.198 | 6.429 | 17.49
[12 empty] | 3 | 12.86 | 145.3 | 12.86 | 22.54 | 12.86 | 3.145 | 12.86 | 20.86
[12 empty] | 4 | 19.29 | 144.8 | 19.29 | 30.54 | 19.29 | 3.099 | 19.29 | 24.04
[12 empty] | 5 | 25.71 | 144.1 | 25.71 | 37.09 | 25.71 | 3.069 | 25.71 | 27.04
[12 empty] | 6 | 32.14 | 143.2 | 32.14 | 42.32 | 32.14 | 3.064 | 32.14 | 29.89
[12 empty] | 7 | 38.57 | 142 | 38.57 | 46.4 | 38.57 | 3.092 | 38.57 | 32.60
[12 empty] | 8 | 45 | 140.5 | 45 | 49.48 | 45 | 3.162 | 45 | 35.18
[12 empty] | 9 | 51.43 | 138.7 | 51.43 | 51.7 | 51.43 | 3.283 | 51.43 | 37.67
[12 empty] | 10 | 57.86 | 136.4 | 57.86 | 53.24 | 57.86 | 3.463 | 57.86 | 40.06
[12 empty] | 11 | 64.29 | 133.6 | 64.29 | 54.23 | 64.29 | 3.711 | 64.29 | 42.39
[12 empty] | 12 | 70.71 | 130.2 | 70.71 | 54.84 | 70.71 | 4.036 | 70.71 | 44.66
[12 empty] | 13 | 77.14 | 126.3 | 77.14 | 55.21 | 77.14 | 4.447 | 77.14 | 46.90
[12 empty] | 14 | 83.57 | 121.7 | 83.57 | 55.5 | 83.57 | 4.951 | 83.57 | 49.13
[12 empty] | 15 | 89.99 | 116.3 | 89.99 | 55.87 | 89.99 | 5.558 | 89.99 | 51.34
38 | NIS80-50-315/75 | 340 | 238 | 2950 |  |  | 55.72 | 98.99 | 98.99 | 14.14 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 164.8 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 18.98
[12 empty] | 2 | 7.071 | 165 | 7.071 | 12.76 | 7.071 | 3.178 | 7.071 | 22.85
[12 empty] | 3 | 14.14 | 165 | 14.14 | 22.44 | 14.14 | 3.095 | 14.14 | 26.62
[12 empty] | 4 | 21.21 | 164.7 | 21.21 | 30.49 | 21.21 | 3.046 | 21.21 | 30.29
[12 empty] | 5 | 28.29 | 164.1 | 28.29 | 37.06 | 28.29 | 3.038 | 28.29 | 33.85
[12 empty] | 6 | 35.36 | 163.1 | 35.36 | 42.3 | 35.36 | 3.075 | 35.36 | 37.30
[12 empty] | 7 | 42.43 | 161.7 | 42.43 | 46.37 | 42.43 | 3.163 | 42.43 | 40.65
[12 empty] | 8 | 49.5 | 159.8 | 49.5 | 49.43 | 49.5 | 3.306 | 49.5 | 43.88
[12 empty] | 9 | 56.57 | 157.4 | 56.57 | 51.64 | 56.57 | 3.51 | 56.57 | 47.00
[12 empty] | 10 | 63.64 | 154.5 | 63.64 | 53.15 | 63.64 | 3.78 | 63.64 | 50.00
[12 empty] | 11 | 70.71 | 150.9 | 70.71 | 54.11 | 70.71 | 4.12 | 70.71 | 52.88
[12 empty] | 12 | 77.79 | 146.7 | 77.79 | 54.7 | 77.79 | 4.537 | 77.79 | 55.63
[12 empty] | 13 | 84.86 | 141.9 | 84.86 | 55.06 | 84.86 | 5.034 | 84.86 | 58.26
[12 empty] | 14 | 91.93 | 136.2 | 91.93 | 55.34 | 91.93 | 5.617 | 91.93 | 60.77
[12 empty] | 15 | 98.99 | 129.8 | 98.99 | 55.72 | 98.99 | 6.291 | 98.99 | 63.14
39 | NIS80-65-125G/4 | 139 | 119 | 2900 |  |  | 82.3 | 45 | 69.99 | 10 | 4
[12 empty] | 1 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 1.480
[12 empty] | 2 | 5 | 25.82 | 5 | 20.11 | 5 | 2.916 | 5 | 1.637
[12 empty] | 3 | 10 | 25.84 | 10 | 36.36 | 10 | 2.592 | 10 | 1.821
[12 empty] | 4 | 15 | 25.76 | 15 | 49.69 | 15 | 2.349 | 15 | 2.026
[12 empty] | 5 | 20 | 25.56 | 20 | 60.35 | 20 | 2.186 | 20 | 2.247
[12 empty] | 6 | 25 | 25.23 | 25 | 68.6 | 25 | 2.104 | 25 | 2.478
[12 empty] | 7 | 30 | 24.78 | 30 | 74.66 | 30 | 2.103 | 30 | 2.712
[12 empty] | 8 | 35 | 24.19 | 35 | 78.8 | 35 | 2.181 | 35 | 2.945
[12 empty] | 9 | 40 | 23.46 | 40 | 81.26 | 40 | 2.34 | 40 | 3.170
[12 empty] | 10 | 45 | 22.57 | 45 | 82.3 | 45 | 2.58 | 45 | 3.381
[12 empty] | 11 | 50 | 21.53 | 50 | 82.14 | 50 | 2.899 | 50 | 3.573
[12 empty] | 12 | 55 | 20.32 | 55 | 81.06 | 55 | 3.299 | 55 | 3.740
[12 empty] | 13 | 60 | 18.94 | 60 | 79.29 | 60 | 3.78 | 60 | 3.876
[12 empty] | 14 | 65 | 17.38 | 65 | 77.08 | 65 | 4.34 | 65 | 3.974
[12 empty] | 15 | 69.99 | 15.63 | 69.99 | 74.68 | 69.99 | 4.979 | 69.99 | 4.030
40 | NIS80-65-125G/3 | 125 | 106.3 | 2900 |  |  | 82.09 | 40 | 69.99 | 10 | 3
[12 empty] | 1 | 0 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 1.076
[12 empty] | 2 | 5 | 19.96 | 5 | 21.8 | 5 | 2.916 | 5 | 1.149
[12 empty] | 3 | 10 | 19.83 | 10 | 38.96 | 10 | 2.592 | 10 | 1.262
[12 empty] | 4 | 15 | 19.64 | 15 | 52.92 | 15 | 2.349 | 15 | 1.406
[12 empty] | 5 | 20 | 19.38 | 20 | 63.89 | 20 | 2.186 | 20 | 1.572
[12 empty] | 6 | 25 | 19.02 | 25 | 72.08 | 25 | 2.104 | 25 | 1.754
[12 empty] | 7 | 30 | 18.53 | 30 | 77.7 | 30 | 2.103 | 30 | 1.942
[12 empty] | 8 | 35 | 17.9 | 35 | 80.97 | 35 | 2.181 | 35 | 2.128
[12 empty] | 9 | 40 | 17.11 | 40 | 82.09 | 40 | 2.34 | 40 | 2.305
[12 empty] | 10 | 45 | 16.13 | 45 | 81.28 | 45 | 2.58 | 45 | 2.463
[12 empty] | 11 | 50 | 14.94 | 50 | 78.75 | 50 | 2.899 | 50 | 2.595
[12 empty] | 12 | 55 | 13.52 | 55 | 74.71 | 55 | 3.299 | 55 | 2.692
[12 empty] | 13 | 60 | 11.85 | 60 | 69.37 | 60 | 3.78 | 60 | 2.746
[12 empty] | 14 | 65 | 9.913 | 65 | 62.95 | 65 | 4.34 | 65 | 2.749
[12 empty] | 15 | 69.99 | 7.682 | 69.99 | 55.65 | 69.99 | 4.979 | 69.99 | 2.693
41 | NIS80-65-125G/2.2 | 116 | 103.2 | 2900 |  |  | 81.14 | 37.14 | 64.99 | 9.286 | 2.2
[12 empty] | 1 | 0 | 17.24 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0.9351
[12 empty] | 2 | 4.643 | 17.31 | 4.643 | 20.68 | 4.643 | 2.942 | 4.643 | 1.009
[12 empty] | 3 | 9.286 | 17.27 | 9.286 | 37.51 | 9.286 | 2.633 | 9.286 | 1.101
[12 empty] | 4 | 13.93 | 17.11 | 13.93 | 51.3 | 13.93 | 2.394 | 13.93 | 1.209
[12 empty] | 5 | 18.57 | 16.82 | 18.57 | 62.25 | 18.57 | 2.225 | 18.57 | 1.327
[12 empty] | 6 | 23.21 | 16.41 | 23.21 | 70.52 | 23.21 | 2.124 | 23.21 | 1.451
[12 empty] | 7 | 27.86 | 15.87 | 27.86 | 76.3 | 27.86 | 2.093 | 27.86 | 1.576
[12 empty] | 8 | 32.5 | 15.2 | 32.5 | 79.78 | 32.5 | 2.132 | 32.5 | 1.698
[12 empty] | 9 | 37.14 | 14.39 | 37.14 | 81.14 | 37.14 | 2.24 | 37.14 | 1.813
[12 empty] | 10 | 41.79 | 13.44 | 41.79 | 80.55 | 41.79 | 2.417 | 41.79 | 1.916
[12 empty] | 11 | 46.43 | 12.34 | 46.43 | 78.21 | 46.43 | 2.663 | 46.43 | 2.002
[12 empty] | 12 | 51.07 | 11.09 | 51.07 | 74.28 | 51.07 | 2.978 | 51.07 | 2.067
[12 empty] | 13 | 55.71 | 9.68 | 55.71 | 68.97 | 55.71 | 3.363 | 55.71 | 2.107
[12 empty] | 14 | 60.36 | 8.116 | 60.36 | 62.43 | 60.36 | 3.817 | 60.36 | 2.118
[12 empty] | 15 | 64.99 | 6.391 | 64.99 | 54.88 | 64.99 | 4.34 | 64.99 | 2.094
42 | NIS80-65-160/5.5 | 138 | 96.6 | 2900 |  |  | 80.86 | 50 | 69.99 | 10 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 32.79 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2.085
[12 empty] | 2 | 5 | 33.07 | 5 | 20.11 | 5 | 1.543 | 5 | 2.397
[12 empty] | 3 | 10 | 33.19 | 10 | 36.13 | 10 | 1.651 | 10 | 2.694
[12 empty] | 4 | 15 | 33.14 | 15 | 49.12 | 15 | 1.764 | 15 | 2.974
[12 empty] | 5 | 20 | 32.92 | 20 | 59.38 | 20 | 1.88 | 20 | 3.237
[12 empty] | 6 | 25 | 32.55 | 25 | 67.23 | 25 | 2.002 | 25 | 3.482
[12 empty] | 7 | 30 | 32.02 | 30 | 72.96 | 30 | 2.127 | 30 | 3.710
[12 empty] | 8 | 35 | 31.34 | 35 | 76.89 | 35 | 2.257 | 35 | 3.919
[12 empty] | 9 | 40 | 30.51 | 40 | 79.31 | 40 | 2.391 | 40 | 4.108
[12 empty] | 10 | 45 | 29.54 | 45 | 80.53 | 45 | 2.53 | 45 | 4.278
[12 empty] | 11 | 50 | 28.43 | 50 | 80.86 | 50 | 2.672 | 50 | 4.428
[12 empty] | 12 | 55 | 27.18 | 55 | 80.6 | 55 | 2.818 | 55 | 4.557
[12 empty] | 13 | 60 | 25.8 | 60 | 80.05 | 60 | 2.968 | 60 | 4.665
[12 empty] | 14 | 65 | 24.29 | 65 | 79.52 | 65 | 3.123 | 65 | 4.751
[12 empty] | 15 | 69.99 | 22.65 | 69.99 | 79.31 | 69.99 | 3.28 | 69.99 | 4.815
43 | NIS80-65-160/7.5 | 154 | 107.8 | 2900 |  |  | 80.28 | 69.99 | 69.99 | 10 | 7.5
[12 empty] | 1 | 0 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2.589
[12 empty] | 2 | 5 | 39.18 | 5 | 19.4 | 5 | 1.543 | 5 | 3.001
[12 empty] | 3 | 10 | 39.25 | 10 | 34.85 | 10 | 1.651 | 10 | 3.414
[12 empty] | 4 | 15 | 39.18 | 15 | 47.39 | 15 | 1.764 | 15 | 3.826
[12 empty] | 5 | 20 | 38.98 | 20 | 57.35 | 20 | 1.88 | 20 | 4.230
[12 empty] | 6 | 25 | 38.64 | 25 | 65.02 | 25 | 2.002 | 25 | 4.623
[12 empty] | 7 | 30 | 38.16 | 30 | 70.69 | 30 | 2.127 | 30 | 5.001
[12 empty] | 8 | 35 | 37.53 | 35 | 74.66 | 35 | 2.257 | 35 | 5.358
[12 empty] | 9 | 40 | 36.76 | 40 | 77.25 | 40 | 2.391 | 40 | 5.690
[12 empty] | 10 | 45 | 35.84 | 45 | 78.74 | 45 | 2.53 | 45 | 5.994
[12 empty] | 11 | 50 | 34.78 | 50 | 79.43 | 50 | 2.672 | 50 | 6.264
[12 empty] | 12 | 55 | 33.56 | 55 | 79.64 | 55 | 2.818 | 55 | 6.495
[12 empty] | 13 | 60 | 32.18 | 60 | 79.64 | 60 | 2.968 | 60 | 6.685
[12 empty] | 14 | 65 | 30.66 | 65 | 79.76 | 65 | 3.123 | 65 | 6.827
[12 empty] | 15 | 69.99 | 28.97 | 69.99 | 80.28 | 69.99 | 3.28 | 69.99 | 6.918
44 | NIS80-65-160/11 | 172 | 120.4 | 2950 |  |  | 72.7 | 70.71 | 89.99 | 12.86 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0 | 3.282
[12 empty] | 2 | 6.429 | 40.8 | 6.429 | 16.65 | 6.429 | 3.28 | 6.429 | 3.909
[12 empty] | 3 | 12.86 | 40.64 | 12.86 | 29.56 | 12.86 | 3.2 | 12.86 | 4.517
[12 empty] | 4 | 19.29 | 40.45 | 19.29 | 40.38 | 19.29 | 3.142 | 19.29 | 5.104
[12 empty] | 5 | 25.71 | 40.2 | 25.71 | 49.27 | 25.71 | 3.109 | 25.71 | 5.671
[12 empty] | 6 | 32.14 | 39.88 | 32.14 | 56.42 | 32.14 | 3.107 | 32.14 | 6.218
[12 empty] | 7 | 38.57 | 39.45 | 38.57 | 62.01 | 38.57 | 3.138 | 38.57 | 6.746
[12 empty] | 8 | 45 | 38.9 | 45 | 66.21 | 45 | 3.206 | 45 | 7.254
[12 empty] | 9 | 51.43 | 38.21 | 51.43 | 69.2 | 51.43 | 3.315 | 51.43 | 7.743
[12 empty] | 10 | 57.86 | 37.36 | 57.86 | 71.16 | 57.86 | 3.47 | 57.86 | 8.214
[12 empty] | 11 | 64.29 | 36.33 | 64.29 | 72.26 | 64.29 | 3.673 | 64.29 | 8.665
[12 empty] | 12 | 70.71 | 35.09 | 70.71 | 72.7 | 70.71 | 3.929 | 70.71 | 9.097
[12 empty] | 13 | 77.14 | 33.63 | 77.14 | 72.64 | 77.14 | 4.241 | 77.14 | 9.511
[12 empty] | 14 | 83.57 | 31.92 | 83.57 | 72.26 | 83.57 | 4.613 | 83.57 | 9.906
[12 empty] | 15 | 89.99 | 29.95 | 89.99 | 71.75 | 89.99 | 5.049 | 89.99 | 10.28
45 | NIS80-65-160/15 | 182 | 127.2 | 2950 |  |  | 72 | 70.71 | 98.99 | 14.14 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 3.580
[12 empty] | 2 | 7.071 | 46.55 | 7.071 | 18.11 | 7.071 | 3.264 | 7.071 | 4.379
[12 empty] | 3 | 14.14 | 46.1 | 14.14 | 31.58 | 14.14 | 3.165 | 14.14 | 5.170
[12 empty] | 4 | 21.21 | 45.7 | 21.21 | 42.67 | 21.21 | 3.105 | 21.21 | 5.948
[12 empty] | 5 | 28.29 | 45.32 | 28.29 | 51.6 | 28.29 | 3.087 | 28.29 | 6.710
[12 empty] | 6 | 35.36 | 44.91 | 35.36 | 58.58 | 35.36 | 3.113 | 35.36 | 7.452
[12 empty] | 7 | 42.43 | 44.42 | 42.43 | 63.84 | 42.43 | 3.183 | 42.43 | 8.169
[12 empty] | 8 | 49.5 | 43.8 | 49.5 | 67.6 | 49.5 | 3.3 | 49.5 | 8.859
[12 empty] | 9 | 56.57 | 43.02 | 56.57 | 70.06 | 56.57 | 3.466 | 56.57 | 9.516
[12 empty] | 10 | 63.64 | 42.02 | 63.64 | 71.46 | 63.64 | 3.681 | 63.64 | 10.14
[12 empty] | 11 | 70.71 | 40.77 | 70.71 | 72 | 70.71 | 3.948 | 70.71 | 10.72
[12 empty] | 12 | 77.79 | 39.22 | 77.79 | 71.9 | 77.79 | 4.269 | 77.79 | 11.26
[12 empty] | 13 | 84.86 | 37.31 | 84.86 | 71.39 | 84.86 | 4.644 | 84.86 | 11.75
[12 empty] | 14 | 91.93 | 35.02 | 91.93 | 70.69 | 91.93 | 5.077 | 91.93 | 12.18
[12 empty] | 15 | 98.99 | 32.29 | 98.99 | 70 | 98.99 | 5.566 | 98.99 | 12.57
46 | NIS80-65-160G/7.5 | 171 | 136 | 2900 |  |  | 80.28 | 69.99 | 69.99 | 10 | 7.5
[12 empty] | 1 | 0 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2.342
[12 empty] | 2 | 5 | 39.18 | 5 | 19.4 | 5 | 1.543 | 5 | 2.590
[12 empty] | 3 | 10 | 39.25 | 10 | 34.85 | 10 | 1.651 | 10 | 2.891
[12 empty] | 4 | 15 | 39.18 | 15 | 47.39 | 15 | 1.764 | 15 | 3.233
[12 empty] | 5 | 20 | 38.98 | 20 | 57.35 | 20 | 1.88 | 20 | 3.607
[12 empty] | 6 | 25 | 38.64 | 25 | 65.02 | 25 | 2.002 | 25 | 4.003
[12 empty] | 7 | 30 | 38.16 | 30 | 70.69 | 30 | 2.127 | 30 | 4.412
[12 empty] | 8 | 35 | 37.53 | 35 | 74.66 | 35 | 2.257 | 35 | 4.822
[12 empty] | 9 | 40 | 36.76 | 40 | 77.25 | 40 | 2.391 | 40 | 5.226
[12 empty] | 10 | 45 | 35.84 | 45 | 78.74 | 45 | 2.53 | 45 | 5.611
[12 empty] | 11 | 50 | 34.78 | 50 | 79.43 | 50 | 2.672 | 50 | 5.970
[12 empty] | 12 | 55 | 33.56 | 55 | 79.64 | 55 | 2.818 | 55 | 6.291
[12 empty] | 13 | 60 | 32.18 | 60 | 79.64 | 60 | 2.968 | 60 | 6.566
[12 empty] | 14 | 65 | 30.66 | 65 | 79.76 | 65 | 3.123 | 65 | 6.783
[12 empty] | 15 | 69.99 | 28.97 | 69.99 | 80.28 | 69.99 | 3.28 | 69.99 | 6.934
47 | NIS80-65-160G/5.5 | 158 | 125.6 | 2900 |  |  | 0 | #N/A | 69.99 | 10 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 32.79 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.440 | 0.0000 | 1.948
[12 empty] | 2 | 5 | 33.07 | 5.000 | 20.11 | 5.000 | 1.543 | 5.000 | 2.146
[12 empty] | 3 | 10 | 33.19 | 10.00 | 36.13 | 10.00 | 1.651 | 10.00 | 2.384
[12 empty] | 4 | 15 | 33.14 | 15.00 | 49.12 | 15.00 | 1.764 | 15.00 | 2.656
[12 empty] | 5 | 20 | 32.92 | 20.00 | 59.38 | 20.00 | 1.880 | 20.00 | 2.952
[12 empty] | 6 | 25 | 32.55 | 25.00 | 67.23 | 25.00 | 2.002 | 25.00 | 3.265
[12 empty] | 7 | 30 | 32.02 | 30.00 | 72.96 | 30.00 | 2.127 | 30.00 | 3.586
[12 empty] | 8 | 35 | 31.34 | 35.00 | 76.89 | 35.00 | 2.257 | 35.00 | 3.908
[12 empty] | 9 | 40 | 30.51 | 40.00 | 79.31 | 40.00 | 2.391 | 40.00 | 4.221
[12 empty] | 10 | 45 | 29.54 | 45.00 | 80.53 | 45.00 | 2.530 | 45.00 | 4.520
[12 empty] | 11 | 50 | 28.43 | 50.00 | 80.86 | 50.00 | 2.672 | 50.00 | 4.794
[12 empty] | 12 | 55 | 27.18 | 55.00 | 80.60 | 55.00 | 2.818 | 55.00 | 5.036
[12 empty] | 13 | 60 | 25.80 | 60.00 | 80.05 | 60.00 | 2.968 | 60.00 | 5.238
[12 empty] | 14 | 65 | 24.29 | 65.00 | 79.52 | 65.00 | 3.123 | 65.00 | 5.392
[12 empty] | 15 | 69.99 | 22.65 | 69.99 | 79.31 | 69.99 | 3.280 | 69.99 | 5.489
48 | NIS100-65-200/18.5 | 176 | 123.2 | 2950 |  |  | 68.88 | 130.4 | 140.4 | 20.06 | 18.5
[12 empty] | 1 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 3.217 | 0 | 8.039
[12 empty] | 2 | 10.03 | 39.24 | 10.03 | 11.32 | 10.03 | 3.215 | 10.03 | 8.839
[12 empty] | 3 | 20.06 | 39.39 | 20.06 | 20.99 | 20.06 | 3.19 | 20.06 | 9.669
[12 empty] | 4 | 30.09 | 39.53 | 30.09 | 29.65 | 30.09 | 3.151 | 30.09 | 10.51
[12 empty] | 5 | 40.11 | 39.61 | 40.11 | 37.33 | 40.11 | 3.107 | 40.11 | 11.35
[12 empty] | 6 | 50.14 | 39.58 | 50.14 | 44.08 | 50.14 | 3.066 | 50.14 | 12.17
[12 empty] | 7 | 60.17 | 39.41 | 60.17 | 49.94 | 60.17 | 3.038 | 60.17 | 12.95
[12 empty] | 8 | 70.2 | 39.06 | 70.2 | 54.93 | 70.2 | 3.032 | 70.2 | 13.67
[12 empty] | 9 | 80.23 | 38.49 | 80.23 | 59.1 | 80.23 | 3.055 | 80.23 | 14.32
[12 empty] | 10 | 90.26 | 37.66 | 90.26 | 62.48 | 90.26 | 3.118 | 90.26 | 14.88
[12 empty] | 11 | 100.3 | 36.52 | 100.3 | 65.11 | 100.3 | 3.228 | 100.3 | 15.33
[12 empty] | 12 | 110.3 | 35.03 | 110.3 | 67.03 | 110.3 | 3.394 | 110.3 | 15.66
[12 empty] | 13 | 120.3 | 33.17 | 120.3 | 68.27 | 120.3 | 3.626 | 120.3 | 15.84
[12 empty] | 14 | 130.4 | 30.87 | 130.4 | 68.88 | 130.4 | 3.932 | 130.4 | 15.87
[12 empty] | 15 | 140.4 | 28.12 | 140.4 | 68.88 | 140.4 | 4.32 | 140.4 | 15.72
49 | NIS100-65-200/22 | 187 | 130.9 | 2950 |  |  | 66 | 130.4 | 140.4 | 20.06 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 44.54 | 0 | 0 | 0 | 3.217 | 0 | 8.762
[12 empty] | 2 | 10.03 | 44.94 | 10.03 | 11.81 | 10.03 | 3.215 | 10.03 | 9.823
[12 empty] | 3 | 20.06 | 45.32 | 20.06 | 21.78 | 20.06 | 3.19 | 20.06 | 10.88
[12 empty] | 4 | 30.09 | 45.64 | 30.09 | 30.56 | 30.09 | 3.151 | 30.09 | 11.93
[12 empty] | 5 | 40.11 | 45.88 | 40.11 | 38.2 | 40.11 | 3.107 | 40.11 | 12.97
[12 empty] | 6 | 50.14 | 46 | 50.14 | 44.76 | 50.14 | 3.066 | 50.14 | 13.99
[12 empty] | 7 | 60.17 | 45.97 | 60.17 | 50.31 | 60.17 | 3.038 | 60.17 | 14.98
[12 empty] | 8 | 70.2 | 45.76 | 70.2 | 54.91 | 70.2 | 3.032 | 70.2 | 15.94
[12 empty] | 9 | 80.23 | 45.34 | 80.23 | 58.61 | 80.23 | 3.055 | 80.23 | 16.87
[12 empty] | 10 | 90.26 | 44.67 | 90.26 | 61.49 | 90.26 | 3.118 | 90.26 | 17.74
[12 empty] | 11 | 100.3 | 43.73 | 100.3 | 63.61 | 100.3 | 3.228 | 100.3 | 18.57
[12 empty] | 12 | 110.3 | 42.48 | 110.3 | 65.03 | 110.3 | 3.394 | 110.3 | 19.34
[12 empty] | 13 | 120.3 | 40.9 | 120.3 | 65.8 | 120.3 | 3.626 | 120.3 | 20.05
[12 empty] | 14 | 130.4 | 38.94 | 130.4 | 66 | 130.4 | 3.932 | 130.4 | 20.68
[12 empty] | 15 | 140.4 | 36.59 | 140.4 | 65.68 | 140.4 | 4.32 | 140.4 | 21.24
50 | NIS100-65-200/30 | 208 | 145.6 | 2950 |  |  | 70.59 | 162 | 162 | 23.14 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 8.526
[12 empty] | 2 | 11.57 | 57.31 | 11.57 | 15.84 | 11.57 | 3.198 | 11.57 | 10.27
[12 empty] | 3 | 23.14 | 57.52 | 23.14 | 28.08 | 23.14 | 3.147 | 23.14 | 12.02
[12 empty] | 4 | 34.71 | 57.69 | 34.71 | 38.25 | 34.71 | 3.099 | 34.71 | 13.77
[12 empty] | 5 | 46.29 | 57.79 | 46.29 | 46.54 | 46.29 | 3.062 | 46.29 | 15.50
[12 empty] | 6 | 57.86 | 57.8 | 57.86 | 53.16 | 57.86 | 3.043 | 57.86 | 17.22
[12 empty] | 7 | 69.43 | 57.67 | 69.43 | 58.31 | 69.43 | 3.052 | 69.43 | 18.90
[12 empty] | 8 | 81 | 57.38 | 81 | 62.19 | 81 | 3.095 | 81 | 20.54
[12 empty] | 9 | 92.57 | 56.9 | 92.57 | 64.99 | 92.57 | 3.18 | 92.57 | 22.14
[12 empty] | 10 | 104.1 | 56.2 | 104.1 | 66.93 | 104.1 | 3.316 | 104.1 | 23.68
[12 empty] | 11 | 115.7 | 55.24 | 115.7 | 68.2 | 115.7 | 3.511 | 115.7 | 25.16
[12 empty] | 12 | 127.3 | 54 | 127.3 | 68.99 | 127.3 | 3.772 | 127.3 | 26.56
[12 empty] | 13 | 138.9 | 52.43 | 138.9 | 69.53 | 138.9 | 4.107 | 138.9 | 27.87
[12 empty] | 14 | 150.4 | 50.52 | 150.4 | 69.99 | 150.4 | 4.525 | 150.4 | 29.10
[12 empty] | 15 | 162 | 48.24 | 162 | 70.59 | 162 | 5.031 | 162 | 30.23
51 | NIS100-65-200/37 | 224 | 156.8 | 2950 |  |  | 68.72 | 127.3 | 162 | 23.14 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 66.39 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 9.923
[12 empty] | 2 | 11.57 | 66.97 | 11.57 | 15.75 | 11.57 | 3.198 | 11.57 | 11.87
[12 empty] | 3 | 23.14 | 67.46 | 23.14 | 27.92 | 23.14 | 3.147 | 23.14 | 13.84
[12 empty] | 4 | 34.71 | 67.84 | 34.71 | 38.16 | 34.71 | 3.099 | 34.71 | 15.84
[12 empty] | 5 | 46.29 | 68.1 | 46.29 | 46.61 | 46.29 | 3.062 | 46.29 | 17.86
[12 empty] | 6 | 57.86 | 68.18 | 57.86 | 53.42 | 57.86 | 3.043 | 57.86 | 19.89
[12 empty] | 7 | 69.43 | 68.08 | 69.43 | 58.76 | 69.43 | 3.052 | 69.43 | 21.93
[12 empty] | 8 | 81 | 67.76 | 81 | 62.78 | 81 | 3.095 | 81 | 23.97
[12 empty] | 9 | 92.57 | 67.2 | 92.57 | 65.63 | 92.57 | 3.18 | 92.57 | 26.01
[12 empty] | 10 | 104.1 | 66.35 | 104.1 | 67.46 | 104.1 | 3.316 | 104.1 | 28.04
[12 empty] | 11 | 115.7 | 65.21 | 115.7 | 68.44 | 115.7 | 3.511 | 115.7 | 30.06
[12 empty] | 12 | 127.3 | 63.73 | 127.3 | 68.72 | 127.3 | 3.772 | 127.3 | 32.05
[12 empty] | 13 | 138.9 | 61.9 | 138.9 | 68.46 | 138.9 | 4.107 | 138.9 | 34.02
[12 empty] | 14 | 150.4 | 59.68 | 150.4 | 67.8 | 150.4 | 4.525 | 150.4 | 35.97
[12 empty] | 15 | 162 | 57.05 | 162 | 66.91 | 162 | 5.031 | 162 | 37.87
52 | NIS100-65-200G/18.5 | 179 | 143.2 | 2950 |  |  | 71.04 | 112 | 112 | 16 | 18.5
[12 empty] | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 5.504
[12 empty] | 2 | 8 | 46.4 | 8 | 15.98 | 8 | 3.312 | 8 | 6.040
[12 empty] | 3 | 16 | 46.73 | 16 | 28.89 | 16 | 3.156 | 16 | 6.705
[12 empty] | 4 | 24 | 46.98 | 24 | 39.53 | 24 | 3.028 | 24 | 7.478
[12 empty] | 5 | 32 | 47.13 | 32 | 48.12 | 32 | 2.925 | 32 | 8.339
[12 empty] | 6 | 40 | 47.15 | 40 | 54.9 | 40 | 2.849 | 40 | 9.266
[12 empty] | 7 | 48 | 47.05 | 48 | 60.07 | 48 | 2.797 | 48 | 10.24
[12 empty] | 8 | 56 | 46.79 | 56 | 63.88 | 56 | 2.769 | 56 | 11.23
[12 empty] | 9 | 64 | 46.37 | 64 | 66.54 | 64 | 2.765 | 64 | 12.23
[12 empty] | 10 | 72 | 45.77 | 72 | 68.28 | 72 | 2.784 | 72 | 13.21
[12 empty] | 11 | 80 | 44.97 | 80 | 69.33 | 80 | 2.824 | 80 | 14.15
[12 empty] | 12 | 88 | 43.96 | 88 | 69.9 | 88 | 2.886 | 88 | 15.03
[12 empty] | 13 | 96 | 42.72 | 96 | 70.22 | 96 | 2.968 | 96 | 15.83
[12 empty] | 14 | 104 | 41.24 | 104 | 70.53 | 104 | 3.07 | 104 | 16.52
[12 empty] | 15 | 112 | 39.5 | 112 | 71.04 | 112 | 3.19 | 112 | 17.08
53 | NIS100-65-200G/22 | 192 | 153.6 | 2950 |  |  | 70.84 | 104 | 112 | 16 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 54.18 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 6.641
[12 empty] | 2 | 8 | 54.35 | 8 | 14.76 | 8 | 3.312 | 8 | 7.367
[12 empty] | 3 | 16 | 54.6 | 16 | 27.02 | 16 | 3.156 | 16 | 8.214
[12 empty] | 4 | 24 | 54.89 | 24 | 37.37 | 24 | 3.028 | 24 | 9.162
[12 empty] | 5 | 32 | 55.16 | 32 | 45.96 | 32 | 2.925 | 32 | 10.19
[12 empty] | 6 | 40 | 55.36 | 40 | 52.95 | 40 | 2.849 | 40 | 11.27
[12 empty] | 7 | 48 | 55.46 | 48 | 58.51 | 48 | 2.797 | 48 | 12.40
[12 empty] | 8 | 56 | 55.4 | 56 | 62.8 | 56 | 2.769 | 56 | 13.54
[12 empty] | 9 | 64 | 55.13 | 64 | 65.98 | 64 | 2.765 | 64 | 14.67
[12 empty] | 10 | 72 | 54.61 | 72 | 68.21 | 72 | 2.784 | 72 | 15.78
[12 empty] | 11 | 80 | 53.78 | 80 | 69.64 | 80 | 2.824 | 80 | 16.84
[12 empty] | 12 | 88 | 52.61 | 88 | 70.45 | 88 | 2.886 | 88 | 17.84
[12 empty] | 13 | 96 | 51.04 | 96 | 70.8 | 96 | 2.968 | 96 | 18.75
[12 empty] | 14 | 104 | 49.02 | 104 | 70.84 | 104 | 3.07 | 104 | 19.55
[12 empty] | 15 | 112 | 46.52 | 112 | 70.74 | 112 | 3.19 | 112 | 20.21
54 | NIS100-65-200G/30 | 215 | 172 | 2950 |  |  | 74.92 | 112 | 112 | 16 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 8.935
[12 empty] | 2 | 8 | 67.37 | 8 | 14.24 | 8 | 3.312 | 8 | 9.819
[12 empty] | 3 | 16 | 67.86 | 16 | 26.14 | 16 | 3.156 | 16 | 10.83
[12 empty] | 4 | 24 | 68.33 | 24 | 36.24 | 24 | 3.028 | 24 | 11.96
[12 empty] | 5 | 32 | 68.77 | 32 | 44.7 | 32 | 2.925 | 32 | 13.18
[12 empty] | 6 | 40 | 69.14 | 40 | 51.69 | 40 | 2.849 | 40 | 14.47
[12 empty] | 7 | 48 | 69.41 | 48 | 57.35 | 48 | 2.797 | 48 | 15.83
[12 empty] | 8 | 56 | 69.57 | 56 | 61.87 | 56 | 2.769 | 56 | 17.22
[12 empty] | 9 | 64 | 69.57 | 64 | 65.4 | 64 | 2.765 | 64 | 18.64
[12 empty] | 10 | 72 | 69.4 | 72 | 68.1 | 72 | 2.784 | 72 | 20.06
[12 empty] | 11 | 80 | 69.03 | 80 | 70.14 | 80 | 2.824 | 80 | 21.46
[12 empty] | 12 | 88 | 68.42 | 88 | 71.68 | 88 | 2.886 | 88 | 22.83
[12 empty] | 13 | 96 | 67.56 | 96 | 72.88 | 96 | 2.968 | 96 | 24.16
[12 empty] | 14 | 104 | 66.41 | 104 | 73.91 | 104 | 3.07 | 104 | 25.41
[12 empty] | 15 | 112 | 64.95 | 112 | 74.92 | 112 | 3.19 | 112 | 26.57
55 | NIS100-65-200G/37 | 228 | 182.4 | 2950 |  |  | 77.55 | 112 | 112 | 16 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 78.01 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 9.056
[12 empty] | 2 | 8 | 78.58 | 8 | 14.47 | 8 | 3.312 | 8 | 10.38
[12 empty] | 3 | 16 | 79.24 | 16 | 26.47 | 16 | 3.156 | 16 | 11.87
[12 empty] | 4 | 24 | 79.93 | 24 | 36.5 | 24 | 3.028 | 24 | 13.49
[12 empty] | 5 | 32 | 80.61 | 32 | 44.76 | 32 | 2.925 | 32 | 15.21
[12 empty] | 6 | 40 | 81.24 | 40 | 51.48 | 40 | 2.849 | 40 | 17.00
[12 empty] | 7 | 48 | 81.77 | 48 | 56.86 | 48 | 2.797 | 48 | 18.82
[12 empty] | 8 | 56 | 82.15 | 56 | 61.13 | 56 | 2.769 | 56 | 20.65
[12 empty] | 9 | 64 | 82.35 | 64 | 64.48 | 64 | 2.765 | 64 | 22.44
[12 empty] | 10 | 72 | 82.32 | 72 | 67.15 | 72 | 2.784 | 72 | 24.16
[12 empty] | 11 | 80 | 82.01 | 80 | 69.33 | 80 | 2.824 | 80 | 25.78
[12 empty] | 12 | 88 | 81.38 | 88 | 71.25 | 88 | 2.886 | 88 | 27.27
[12 empty] | 13 | 96 | 80.39 | 96 | 73.12 | 96 | 2.968 | 96 | 28.59
[12 empty] | 14 | 104 | 78.98 | 104 | 75.15 | 104 | 3.07 | 104 | 29.72
[12 empty] | 15 | 112 | 77.13 | 112 | 77.55 | 112 | 3.19 | 112 | 30.60
56 | NIS100-65-250/45 | 246 | 172.2 | 2950 |  |  | 70.07 | 172.8 | 172.8 | 24.69 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 3.258 | 0 | 9.237
[12 empty] | 2 | 12.34 | 83.09 | 12.34 | 19.7 | 12.34 | 3.201 | 12.34 | 11.43
[12 empty] | 3 | 24.69 | 83.16 | 24.69 | 33.75 | 24.69 | 3.135 | 24.69 | 13.95
[12 empty] | 4 | 37.03 | 83.11 | 37.03 | 44.81 | 37.03 | 3.072 | 37.03 | 16.73
[12 empty] | 5 | 49.37 | 82.89 | 49.37 | 53.24 | 49.37 | 3.027 | 49.37 | 19.71
[12 empty] | 6 | 61.71 | 82.51 | 61.71 | 59.37 | 61.71 | 3.013 | 61.71 | 22.82
[12 empty] | 7 | 74.06 | 81.93 | 74.06 | 63.58 | 74.06 | 3.045 | 74.06 | 26.00
[12 empty] | 8 | 86.4 | 81.14 | 86.4 | 66.21 | 86.4 | 3.135 | 86.4 | 29.19
[12 empty] | 9 | 98.74 | 80.11 | 98.74 | 67.61 | 98.74 | 3.298 | 98.74 | 32.32
[12 empty] | 10 | 111.1 | 78.83 | 111.1 | 68.14 | 111.1 | 3.548 | 111.1 | 35.32
[12 empty] | 11 | 123.4 | 77.28 | 123.4 | 68.16 | 123.4 | 3.897 | 123.4 | 38.15
[12 empty] | 12 | 135.8 | 75.43 | 135.8 | 68 | 135.8 | 4.36 | 135.8 | 40.72
[12 empty] | 13 | 148.1 | 73.28 | 148.1 | 68.03 | 148.1 | 4.951 | 148.1 | 42.98
[12 empty] | 14 | 160.5 | 70.79 | 160.5 | 68.61 | 160.5 | 5.683 | 160.5 | 44.87
[12 empty] | 15 | 172.8 | 67.95 | 172.8 | 70.07 | 172.8 | 6.568 | 172.8 | 46.31
57 | NIS100-65-250/55 | 256 | 179.2 | 2950 |  |  | 69.27 | 128.6 | 180 | 25.71 | 55
[12 empty] | 1 | 0 | 90.87 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 14.20
[12 empty] | 2 | 12.86 | 91 | 12.86 | 17.7 | 12.86 | 3.194 | 12.86 | 16.55
[12 empty] | 3 | 25.71 | 91.13 | 25.71 | 31.48 | 25.71 | 3.108 | 25.71 | 19.09
[12 empty] | 4 | 38.57 | 91.21 | 38.57 | 42.59 | 38.57 | 3.039 | 38.57 | 21.81
[12 empty] | 5 | 51.43 | 91.2 | 51.43 | 51.33 | 51.43 | 2.999 | 51.43 | 24.67
[12 empty] | 6 | 64.29 | 91.05 | 64.29 | 57.96 | 64.29 | 3.002 | 64.29 | 27.63
[12 empty] | 7 | 77.14 | 90.71 | 77.14 | 62.77 | 77.14 | 3.061 | 77.14 | 30.68
[12 empty] | 8 | 90 | 90.15 | 90 | 66.03 | 90 | 3.19 | 90 | 33.78
[12 empty] | 9 | 102.9 | 89.31 | 102.9 | 68.01 | 102.9 | 3.401 | 102.9 | 36.90
[12 empty] | 10 | 115.7 | 88.14 | 115.7 | 69 | 115.7 | 3.709 | 115.7 | 40.02
[12 empty] | 11 | 128.6 | 86.61 | 128.6 | 69.27 | 128.6 | 4.125 | 128.6 | 43.10
[12 empty] | 12 | 141.4 | 84.66 | 141.4 | 69.1 | 141.4 | 4.664 | 141.4 | 46.11
[12 empty] | 13 | 154.3 | 82.25 | 154.3 | 68.76 | 154.3 | 5.338 | 154.3 | 49.04
[12 empty] | 14 | 167.1 | 79.33 | 167.1 | 68.53 | 167.1 | 6.162 | 167.1 | 51.83
[12 empty] | 15 | 180 | 75.87 | 180 | 68.69 | 180 | 7.146 | 180 | 54.47
58 | NIS100-65-250/75 | 279 | 195.3 | 2950 |  |  | 69.82 | 180 | 180 | 25.71 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 18.30
[12 empty] | 2 | 12.86 | 107.4 | 12.86 | 16.56 | 12.86 | 3.194 | 12.86 | 20.79
[12 empty] | 3 | 25.71 | 107.7 | 25.71 | 29.62 | 25.71 | 3.108 | 25.71 | 23.61
[12 empty] | 4 | 38.57 | 107.9 | 38.57 | 40.3 | 38.57 | 3.039 | 38.57 | 26.71
[12 empty] | 5 | 51.43 | 108 | 51.43 | 48.84 | 51.43 | 2.999 | 51.43 | 30.07
[12 empty] | 6 | 64.29 | 107.8 | 64.29 | 55.49 | 64.29 | 3.002 | 64.29 | 33.63
[12 empty] | 7 | 77.14 | 107.5 | 77.14 | 60.48 | 77.14 | 3.061 | 77.14 | 37.35
[12 empty] | 8 | 90 | 106.9 | 90 | 64.06 | 90 | 3.19 | 90 | 41.19
[12 empty] | 9 | 102.9 | 106.2 | 102.9 | 66.46 | 102.9 | 3.401 | 102.9 | 45.11
[12 empty] | 10 | 115.7 | 105.2 | 115.7 | 67.94 | 115.7 | 3.709 | 115.7 | 49.06
[12 empty] | 11 | 128.6 | 103.9 | 128.6 | 68.73 | 128.6 | 4.125 | 128.6 | 53.01
[12 empty] | 12 | 141.4 | 102.4 | 141.4 | 69.07 | 141.4 | 4.664 | 141.4 | 56.91
[12 empty] | 13 | 154.3 | 100.6 | 154.3 | 69.2 | 154.3 | 5.338 | 154.3 | 60.71
[12 empty] | 14 | 167.1 | 98.41 | 167.1 | 69.37 | 167.1 | 6.162 | 167.1 | 64.38
[12 empty] | 15 | 180 | 95.95 | 180 | 69.82 | 180 | 7.146 | 180 | 67.87
59 | NIS100-65-250G/45 | 260 | 208 | 2950 |  |  | 74.13 | 112 | 112 | 16 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 3.784 | 0 | 13.50
[12 empty] | 2 | 8 | 101 | 8 | 13.71 | 8 | 3.498 | 8 | 15.01
[12 empty] | 3 | 16 | 101.8 | 16 | 25.06 | 16 | 3.262 | 16 | 16.75
[12 empty] | 4 | 24 | 102.5 | 24 | 34.6 | 24 | 3.074 | 24 | 18.65
[12 empty] | 5 | 32 | 103.2 | 32 | 42.53 | 32 | 2.929 | 32 | 20.71
[12 empty] | 6 | 40 | 103.7 | 40 | 49.02 | 40 | 2.826 | 40 | 22.87
[12 empty] | 7 | 48 | 104.2 | 48 | 54.27 | 48 | 2.761 | 48 | 25.11
[12 empty] | 8 | 56 | 104.4 | 56 | 58.46 | 56 | 2.732 | 56 | 27.38
[12 empty] | 9 | 64 | 104.5 | 64 | 61.79 | 64 | 2.734 | 64 | 29.67
[12 empty] | 10 | 72 | 104.4 | 72 | 64.44 | 72 | 2.766 | 72 | 31.92
[12 empty] | 11 | 80 | 104.1 | 80 | 66.6 | 80 | 2.824 | 80 | 34.10
[12 empty] | 12 | 88 | 103.6 | 88 | 68.46 | 88 | 2.906 | 88 | 36.19
[12 empty] | 13 | 96 | 102.8 | 96 | 70.21 | 96 | 3.008 | 96 | 38.15
[12 empty] | 14 | 104 | 101.7 | 104 | 72.04 | 104 | 3.128 | 104 | 39.93
[12 empty] | 15 | 112 | 100.4 | 112 | 74.13 | 112 | 3.262 | 112 | 41.51
60 | NIS100-65-250G/55 | 276 | 220.8 | 2950 |  |  | 72.46 | 112 | 112 | 16 | 55
[12 empty] | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3.784 | 0 | 16.46
[12 empty] | 2 | 8 | 114.5 | 8 | 12.52 | 8 | 3.498 | 8 | 18.43
[12 empty] | 3 | 16 | 115.1 | 16 | 23.02 | 16 | 3.262 | 16 | 20.55
[12 empty] | 4 | 24 | 115.6 | 24 | 31.98 | 24 | 3.074 | 24 | 22.77
[12 empty] | 5 | 32 | 116 | 32 | 39.53 | 32 | 2.929 | 32 | 25.09
[12 empty] | 6 | 40 | 116.4 | 40 | 45.85 | 40 | 2.826 | 40 | 27.48
[12 empty] | 7 | 48 | 116.7 | 48 | 51.07 | 48 | 2.761 | 48 | 29.91
[12 empty] | 8 | 56 | 117 | 56 | 55.37 | 56 | 2.732 | 56 | 32.37
[12 empty] | 9 | 64 | 117.1 | 64 | 58.89 | 64 | 2.734 | 64 | 34.85
[12 empty] | 10 | 72 | 117.1 | 72 | 61.79 | 72 | 2.766 | 72 | 37.30
[12 empty] | 11 | 80 | 117 | 80 | 64.23 | 80 | 2.824 | 80 | 39.72
[12 empty] | 12 | 88 | 116.7 | 88 | 66.36 | 88 | 2.906 | 88 | 42.09
[12 empty] | 13 | 96 | 116.3 | 96 | 68.34 | 96 | 3.008 | 96 | 44.37
[12 empty] | 14 | 104 | 115.7 | 104 | 70.32 | 104 | 3.128 | 104 | 46.56
[12 empty] | 15 | 112 | 115 | 112 | 72.46 | 112 | 3.262 | 112 | 48.62
61 | NIS100-65-315/90 | 306 | 214.2 | 2950 |  |  | 66.46 | 180 | 180 | 25.71 | 90
[12 empty] | 1 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 25.01
[12 empty] | 2 | 12.86 | 123.2 | 12.86 | 14.04 | 12.86 | 3.186 | 12.86 | 28.43
[12 empty] | 3 | 25.71 | 123.8 | 25.71 | 25.16 | 25.71 | 3.118 | 25.71 | 32.16
[12 empty] | 4 | 38.57 | 124.1 | 38.57 | 34.42 | 38.57 | 3.065 | 38.57 | 36.15
[12 empty] | 5 | 51.43 | 124.1 | 51.43 | 42.02 | 51.43 | 3.037 | 51.43 | 40.34
[12 empty] | 6 | 64.29 | 124 | 64.29 | 48.13 | 64.29 | 3.04 | 64.29 | 44.65
[12 empty] | 7 | 77.14 | 123.5 | 77.14 | 52.95 | 77.14 | 3.084 | 77.14 | 49.03
[12 empty] | 8 | 90 | 122.7 | 90 | 56.64 | 90 | 3.176 | 90 | 53.41
[12 empty] | 9 | 102.9 | 121.5 | 102.9 | 59.39 | 102.9 | 3.324 | 102.9 | 57.72
[12 empty] | 10 | 115.7 | 120 | 115.7 | 61.39 | 115.7 | 3.537 | 115.7 | 61.90
[12 empty] | 11 | 128.6 | 118.1 | 128.6 | 62.82 | 128.6 | 3.821 | 128.6 | 65.89
[12 empty] | 12 | 141.4 | 115.8 | 141.4 | 63.86 | 141.4 | 4.187 | 141.4 | 69.63
[12 empty] | 13 | 154.3 | 113 | 154.3 | 64.69 | 154.3 | 4.641 | 154.3 | 73.04
[12 empty] | 14 | 167.1 | 109.7 | 167.1 | 65.5 | 167.1 | 5.191 | 167.1 | 76.07
[12 empty] | 15 | 180 | 106 | 180 | 66.46 | 180 | 5.845 | 180 | 78.64
62 | NIS100-65-315/110 | 324 | 226.8 | 2950 |  |  | 66.08 | 180 | 180 | 25.71 | 110
[12 empty] | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 35.59
[12 empty] | 2 | 12.86 | 149.7 | 12.86 | 12.68 | 12.86 | 3.186 | 12.86 | 39.44
[12 empty] | 3 | 25.71 | 150.2 | 25.71 | 23.19 | 25.71 | 3.118 | 25.71 | 43.54
[12 empty] | 4 | 38.57 | 150.5 | 38.57 | 32.16 | 38.57 | 3.065 | 38.57 | 47.85
[12 empty] | 5 | 51.43 | 150.6 | 51.43 | 39.73 | 51.43 | 3.037 | 51.43 | 52.34
[12 empty] | 6 | 64.29 | 150.5 | 64.29 | 46.02 | 64.29 | 3.04 | 64.29 | 56.96
[12 empty] | 7 | 77.14 | 150.1 | 77.14 | 51.17 | 77.14 | 3.084 | 77.14 | 61.69
[12 empty] | 8 | 90 | 149.3 | 90 | 55.28 | 90 | 3.176 | 90 | 66.49
[12 empty] | 9 | 102.9 | 148.3 | 102.9 | 58.51 | 102.9 | 3.324 | 102.9 | 71.32
[12 empty] | 10 | 115.7 | 146.8 | 115.7 | 60.96 | 115.7 | 3.537 | 115.7 | 76.15
[12 empty] | 11 | 128.6 | 145 | 128.6 | 62.76 | 128.6 | 3.821 | 128.6 | 80.94
[12 empty] | 12 | 141.4 | 142.7 | 141.4 | 64.05 | 141.4 | 4.187 | 141.4 | 85.66
[12 empty] | 13 | 154.3 | 139.9 | 154.3 | 64.95 | 154.3 | 4.641 | 154.3 | 90.27
[12 empty] | 14 | 167.1 | 136.7 | 167.1 | 65.58 | 167.1 | 5.191 | 167.1 | 94.73
[12 empty] | 15 | 180 | 132.8 | 180 | 66.08 | 180 | 5.845 | 180 | 99.01
63 | NIS100-65-315G/75 | 306 | 244.8 | 2950 |  |  | 64.43 | 112 | 112 | 16 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 22.40
[12 empty] | 2 | 8 | 142.4 | 8 | 11.73 | 8 | 2.127 | 8 | 25.05
[12 empty] | 3 | 16 | 144.3 | 16 | 21.43 | 16 | 2.075 | 16 | 28.03
[12 empty] | 4 | 24 | 145.9 | 24 | 29.57 | 24 | 2.035 | 24 | 31.25
[12 empty] | 5 | 32 | 147 | 32 | 36.32 | 32 | 2.006 | 32 | 34.66
[12 empty] | 6 | 40 | 147.7 | 40 | 41.85 | 40 | 1.986 | 40 | 38.19
[12 empty] | 7 | 48 | 148 | 48 | 46.33 | 48 | 1.975 | 48 | 41.78
[12 empty] | 8 | 56 | 147.9 | 56 | 49.92 | 56 | 1.971 | 56 | 45.35
[12 empty] | 9 | 64 | 147.3 | 64 | 52.8 | 64 | 1.974 | 64 | 48.86
[12 empty] | 10 | 72 | 146.4 | 72 | 55.13 | 72 | 1.983 | 72 | 52.22
[12 empty] | 11 | 80 | 145.1 | 80 | 57.08 | 80 | 1.996 | 80 | 55.38
[12 empty] | 12 | 88 | 143.4 | 88 | 58.82 | 88 | 2.013 | 88 | 58.27
[12 empty] | 13 | 96 | 141.3 | 96 | 60.51 | 96 | 2.032 | 96 | 60.83
[12 empty] | 14 | 104 | 138.8 | 104 | 62.32 | 104 | 2.054 | 104 | 62.99
[12 empty] | 15 | 112 | 136 | 112 | 64.43 | 112 | 2.076 | 112 | 64.69
64 | NIS100-65-315G/90 | 324 | 259.2 | 2950 |  |  | 64.43 | 112 | 112 | 16 | 90
[12 empty] | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 26.83
[12 empty] | 2 | 8 | 162.4 | 8 | 11.49 | 8 | 2.127 | 8 | 29.65
[12 empty] | 3 | 16 | 164.3 | 16 | 21.03 | 16 | 2.075 | 16 | 32.84
[12 empty] | 4 | 24 | 165.9 | 24 | 29.07 | 24 | 2.035 | 24 | 36.34
[12 empty] | 5 | 32 | 167 | 32 | 35.77 | 32 | 2.006 | 32 | 40.07
[12 empty] | 6 | 40 | 167.7 | 40 | 41.31 | 40 | 1.986 | 40 | 43.97
[12 empty] | 7 | 48 | 168 | 48 | 45.82 | 48 | 1.975 | 48 | 47.94
[12 empty] | 8 | 56 | 167.9 | 56 | 49.48 | 56 | 1.971 | 56 | 51.93
[12 empty] | 9 | 64 | 167.3 | 64 | 52.44 | 64 | 1.974 | 64 | 55.87
[12 empty] | 10 | 72 | 166.4 | 72 | 54.87 | 72 | 1.983 | 72 | 59.67
[12 empty] | 11 | 80 | 165.1 | 80 | 56.91 | 80 | 1.996 | 80 | 63.26
[12 empty] | 12 | 88 | 163.4 | 88 | 58.72 | 88 | 2.013 | 88 | 66.58
[12 empty] | 13 | 96 | 161.3 | 96 | 60.48 | 96 | 2.032 | 96 | 69.55
[12 empty] | 14 | 104 | 158.8 | 104 | 62.33 | 104 | 2.054 | 104 | 72.09
[12 empty] | 15 | 112 | 156 | 112 | 64.43 | 112 | 2.076 | 112 | 74.14
65 | NIS100-80-125G/7.5 | 144 | 121.6 | 2900 |  |  | 81.16 | 92.86 | 130 | 18.57 | 7.5
[12 empty] | 1 | 0 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 3.581
[12 empty] | 2 | 9.286 | 25.47 | 9.286 | 17.63 | 9.286 | 3.25 | 9.286 | 3.723
[12 empty] | 3 | 18.57 | 25.32 | 18.57 | 32.31 | 18.57 | 3.241 | 18.57 | 3.933
[12 empty] | 4 | 27.86 | 25.11 | 27.86 | 44.74 | 27.86 | 3.245 | 27.86 | 4.198
[12 empty] | 5 | 37.14 | 24.81 | 37.14 | 55.08 | 37.14 | 3.261 | 37.14 | 4.503
[12 empty] | 6 | 46.43 | 24.42 | 46.43 | 63.47 | 46.43 | 3.288 | 46.43 | 4.834
[12 empty] | 7 | 55.71 | 23.92 | 55.71 | 70.05 | 55.71 | 3.328 | 55.71 | 5.178
[12 empty] | 8 | 65 | 23.29 | 65 | 74.96 | 65 | 3.38 | 65 | 5.520
[12 empty] | 9 | 74.29 | 22.52 | 74.29 | 78.35 | 74.29 | 3.445 | 74.29 | 5.847
[12 empty] | 10 | 83.57 | 21.6 | 83.57 | 80.37 | 83.57 | 3.522 | 83.57 | 6.144
[12 empty] | 11 | 92.86 | 20.49 | 92.86 | 81.16 | 92.86 | 3.612 | 92.86 | 6.398
[12 empty] | 12 | 102.1 | 19.2 | 102.1 | 80.86 | 102.1 | 3.714 | 102.1 | 6.594
[12 empty] | 13 | 111.4 | 17.71 | 111.4 | 79.62 | 111.4 | 3.83 | 111.4 | 6.719
[12 empty] | 14 | 120.7 | 16 | 120.7 | 77.58 | 120.7 | 3.959 | 120.7 | 6.758
[12 empty] | 15 | 130 | 14.05 | 130 | 74.89 | 130 | 4.1 | 130 | 6.698
66 | NIS100-80-125G/5.5 | 135 | 120.2 | 2900 |  |  | 78.25 | 83.57 | 130 | 18.57 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 2.900
[12 empty] | 2 | 9.286 | 21.04 | 9.286 | 17.63 | 9.286 | 3.25 | 9.286 | 3.061
[12 empty] | 3 | 18.57 | 21 | 18.57 | 32.44 | 18.57 | 3.241 | 18.57 | 3.250
[12 empty] | 4 | 27.86 | 20.79 | 27.86 | 45.09 | 27.86 | 3.245 | 27.86 | 3.459
[12 empty] | 5 | 37.14 | 20.42 | 37.14 | 55.63 | 37.14 | 3.261 | 37.14 | 3.680
[12 empty] | 6 | 46.43 | 19.88 | 46.43 | 64.11 | 46.43 | 3.288 | 46.43 | 3.904
[12 empty] | 7 | 55.71 | 19.17 | 55.71 | 70.57 | 55.71 | 3.328 | 55.71 | 4.124
[12 empty] | 8 | 65 | 18.3 | 65 | 75.04 | 65 | 3.38 | 65 | 4.331
[12 empty] | 9 | 74.29 | 17.25 | 74.29 | 77.59 | 74.29 | 3.445 | 74.29 | 4.518
[12 empty] | 10 | 83.57 | 16.03 | 83.57 | 78.25 | 83.57 | 3.522 | 83.57 | 4.676
[12 empty] | 11 | 92.86 | 14.64 | 92.86 | 77.07 | 92.86 | 3.612 | 92.86 | 4.797
[12 empty] | 12 | 102.1 | 13.08 | 102.1 | 74.1 | 102.1 | 3.714 | 102.1 | 4.872
[12 empty] | 13 | 111.4 | 11.35 | 111.4 | 69.37 | 111.4 | 3.83 | 111.4 | 4.895
[12 empty] | 14 | 120.7 | 9.448 | 120.7 | 62.94 | 120.7 | 3.959 | 120.7 | 4.857
[12 empty] | 15 | 130 | 7.373 | 130 | 54.86 | 130 | 4.1 | 130 | 4.749
67 | NIS100-80-125G/4 | 122 | 111 | 2900 |  |  | 75.15 | 77.14 | 120 | 17.14 | 4
[12 empty] | 1 | 0 | 17.49 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 2.575
[12 empty] | 2 | 8.571 | 17.55 | 8.571 | 16.01 | 8.571 | 3.251 | 8.571 | 2.660
[12 empty] | 3 | 17.14 | 17.47 | 17.14 | 29.88 | 17.14 | 3.242 | 17.14 | 2.768
[12 empty] | 4 | 25.71 | 17.24 | 25.71 | 41.86 | 25.71 | 3.244 | 25.71 | 2.892
[12 empty] | 5 | 34.29 | 16.88 | 34.29 | 51.97 | 34.29 | 3.255 | 34.29 | 3.027
[12 empty] | 6 | 42.86 | 16.37 | 42.86 | 60.23 | 42.86 | 3.276 | 42.86 | 3.167
[12 empty] | 7 | 51.43 | 15.73 | 51.43 | 66.66 | 51.43 | 3.308 | 51.43 | 3.306
[12 empty] | 8 | 60 | 14.96 | 60 | 71.28 | 60 | 3.351 | 60 | 3.439
[12 empty] | 9 | 68.57 | 14.06 | 68.57 | 74.1 | 68.57 | 3.403 | 68.57 | 3.559
[12 empty] | 10 | 77.14 | 13.04 | 77.14 | 75.15 | 77.14 | 3.467 | 77.14 | 3.661
[12 empty] | 11 | 85.71 | 11.89 | 85.71 | 74.44 | 85.71 | 3.541 | 85.71 | 3.740
[12 empty] | 12 | 94.29 | 10.62 | 94.29 | 71.99 | 94.29 | 3.627 | 94.29 | 3.789
[12 empty] | 13 | 102.9 | 9.234 | 102.9 | 67.82 | 102.9 | 3.723 | 102.9 | 3.804
[12 empty] | 14 | 111.4 | 7.733 | 111.4 | 61.95 | 111.4 | 3.831 | 111.4 | 3.777
[12 empty] | 15 | 120 | 6.123 | 120 | 54.41 | 120 | 3.95 | 120 | 3.703
68 | NIS100-80-160/11 | 147 | 102.9 | 2950 |  |  | 72.42 | 102.9 | 144 | 20.57 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 3.636
[12 empty] | 2 | 10.29 | 26.66 | 10.29 | 16.49 | 10.29 | 3.204 | 10.29 | 4.179
[12 empty] | 3 | 20.57 | 26.79 | 20.57 | 29.99 | 20.57 | 3.164 | 20.57 | 4.742
[12 empty] | 4 | 30.86 | 26.83 | 30.86 | 41.24 | 30.86 | 3.122 | 30.86 | 5.316
[12 empty] | 5 | 41.14 | 26.76 | 41.14 | 50.43 | 41.14 | 3.085 | 41.14 | 5.894
[12 empty] | 6 | 51.43 | 26.59 | 51.43 | 57.73 | 51.43 | 3.058 | 51.43 | 6.468
[12 empty] | 7 | 61.71 | 26.28 | 61.71 | 63.33 | 61.71 | 3.047 | 61.71 | 7.028
[12 empty] | 8 | 72 | 25.83 | 72 | 67.41 | 72 | 3.058 | 72 | 7.566
[12 empty] | 9 | 82.29 | 25.23 | 82.29 | 70.17 | 82.29 | 3.097 | 82.29 | 8.075
[12 empty] | 10 | 92.57 | 24.46 | 92.57 | 71.77 | 92.57 | 3.17 | 92.57 | 8.546
[12 empty] | 11 | 102.9 | 23.51 | 102.9 | 72.42 | 102.9 | 3.283 | 102.9 | 8.970
[12 empty] | 12 | 113.1 | 22.37 | 113.1 | 72.28 | 113.1 | 3.442 | 113.1 | 9.340
[12 empty] | 13 | 123.4 | 21.02 | 123.4 | 71.55 | 123.4 | 3.653 | 123.4 | 9.647
[12 empty] | 14 | 133.7 | 19.44 | 133.7 | 70.41 | 133.7 | 3.922 | 133.7 | 9.883
[12 empty] | 15 | 144 | 17.63 | 144 | 69.04 | 144 | 4.254 | 144 | 10.04
69 | NIS100-80-160/15 | 161 | 112.7 | 2950 |  |  | 73.8 | 123.4 | 144 | 20.57 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 31.18 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 4.982
[12 empty] | 2 | 10.29 | 31.52 | 10.29 | 14.75 | 10.29 | 3.208 | 10.29 | 5.624
[12 empty] | 3 | 20.57 | 31.78 | 20.57 | 26.99 | 20.57 | 3.173 | 20.57 | 6.279
[12 empty] | 4 | 30.86 | 31.96 | 30.86 | 37.48 | 30.86 | 3.132 | 30.86 | 6.946
[12 empty] | 5 | 41.14 | 32.04 | 41.14 | 46.35 | 41.14 | 3.091 | 41.14 | 7.621
[12 empty] | 6 | 51.43 | 32.02 | 51.43 | 53.73 | 51.43 | 3.059 | 51.43 | 8.302
[12 empty] | 7 | 61.71 | 31.9 | 61.71 | 59.72 | 61.71 | 3.043 | 61.71 | 8.987
[12 empty] | 8 | 72 | 31.67 | 72 | 64.47 | 72 | 3.049 | 72 | 9.672
[12 empty] | 9 | 82.29 | 31.33 | 82.29 | 68.09 | 82.29 | 3.086 | 82.29 | 10.36
[12 empty] | 10 | 92.57 | 30.86 | 92.57 | 70.71 | 92.57 | 3.159 | 92.57 | 11.03
[12 empty] | 11 | 102.9 | 30.26 | 102.9 | 72.45 | 102.9 | 3.277 | 102.9 | 11.71
[12 empty] | 12 | 113.1 | 29.53 | 113.1 | 73.44 | 113.1 | 3.447 | 113.1 | 12.37
[12 empty] | 13 | 123.4 | 28.66 | 123.4 | 73.8 | 123.4 | 3.677 | 123.4 | 13.02
[12 empty] | 14 | 133.7 | 27.65 | 133.7 | 73.66 | 133.7 | 3.972 | 133.7 | 13.65
[12 empty] | 15 | 144 | 26.48 | 144 | 73.13 | 144 | 4.34 | 144 | 14.27
70 | NIS100-80-160/18.5 | 171 | 119.7 | 2950 |  |  | 73.79 | 127.3 | 162 | 23.14 | 18.5
[12 empty] | 1 | 0 | 36.05 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0 | 5.905
[12 empty] | 2 | 11.57 | 36.14 | 11.57 | 16.11 | 11.57 | 3.203 | 11.57 | 6.730
[12 empty] | 3 | 23.14 | 36.19 | 23.14 | 29.03 | 23.14 | 3.158 | 23.14 | 7.546
[12 empty] | 4 | 34.71 | 36.2 | 34.71 | 40.01 | 34.71 | 3.11 | 34.71 | 8.359
[12 empty] | 5 | 46.29 | 36.16 | 46.29 | 49.16 | 46.29 | 3.067 | 46.29 | 9.174
[12 empty] | 6 | 57.86 | 36.05 | 57.86 | 56.63 | 57.86 | 3.042 | 57.86 | 9.997
[12 empty] | 7 | 69.43 | 35.87 | 69.43 | 62.56 | 69.43 | 3.043 | 69.43 | 10.83
[12 empty] | 8 | 81 | 35.59 | 81 | 67.07 | 81 | 3.082 | 81 | 11.69
[12 empty] | 9 | 92.57 | 35.2 | 92.57 | 70.32 | 92.57 | 3.167 | 92.57 | 12.57
[12 empty] | 10 | 104.1 | 34.71 | 104.1 | 72.43 | 104.1 | 3.309 | 104.1 | 13.48
[12 empty] | 11 | 115.7 | 34.08 | 115.7 | 73.54 | 115.7 | 3.518 | 115.7 | 14.43
[12 empty] | 12 | 127.3 | 33.32 | 127.3 | 73.79 | 127.3 | 3.805 | 127.3 | 15.42
[12 empty] | 13 | 138.9 | 32.4 | 138.9 | 73.32 | 138.9 | 4.179 | 138.9 | 16.46
[12 empty] | 14 | 150.4 | 31.32 | 150.4 | 72.26 | 150.4 | 4.65 | 150.4 | 17.55
[12 empty] | 15 | 162 | 30.06 | 162 | 70.75 | 162 | 5.228 | 162 | 18.70
71 | NIS100-80-160/22 | 176 | 123.2 | 2950 |  |  | 74.05 | 138.9 | 162 | 23.14 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0 | 6.136
[12 empty] | 2 | 11.57 | 40.78 | 11.57 | 15.93 | 11.57 | 3.203 | 11.57 | 7.265
[12 empty] | 3 | 23.14 | 40.95 | 23.14 | 28.52 | 23.14 | 3.158 | 23.14 | 8.367
[12 empty] | 4 | 34.71 | 41.05 | 34.71 | 39.19 | 34.71 | 3.11 | 34.71 | 9.448
[12 empty] | 5 | 46.29 | 41.07 | 46.29 | 48.1 | 46.29 | 3.067 | 46.29 | 10.52
[12 empty] | 6 | 57.86 | 41.01 | 57.86 | 55.4 | 57.86 | 3.042 | 57.86 | 11.58
[12 empty] | 7 | 69.43 | 40.86 | 69.43 | 61.24 | 69.43 | 3.043 | 69.43 | 12.64
[12 empty] | 8 | 81 | 40.62 | 81 | 65.76 | 81 | 3.082 | 81 | 13.70
[12 empty] | 9 | 92.57 | 40.29 | 92.57 | 69.13 | 92.57 | 3.167 | 92.57 | 14.78
[12 empty] | 10 | 104.1 | 39.87 | 104.1 | 71.49 | 104.1 | 3.309 | 104.1 | 15.88
[12 empty] | 11 | 115.7 | 39.36 | 115.7 | 73 | 115.7 | 3.518 | 115.7 | 17.00
[12 empty] | 12 | 127.3 | 38.74 | 127.3 | 73.8 | 127.3 | 3.805 | 127.3 | 18.15
[12 empty] | 13 | 138.9 | 38.02 | 138.9 | 74.05 | 138.9 | 4.179 | 138.9 | 19.35
[12 empty] | 14 | 150.4 | 37.19 | 150.4 | 73.89 | 150.4 | 4.65 | 150.4 | 20.59
[12 empty] | 15 | 162 | 36.26 | 162 | 73.48 | 162 | 5.228 | 162 | 21.88
72 | NIS100-80-160G/11 | 150 | 120 | 2950 |  |  | 75.21 | 112 | 112 | 16 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 32.03 | 0 | 0 | 0 | 3.499 | 0 | 3.287
[12 empty] | 2 | 8 | 32.26 | 8 | 17.25 | 8 | 3.398 | 8 | 3.721
[12 empty] | 3 | 16 | 32.38 | 16 | 31.18 | 16 | 3.302 | 16 | 4.204
[12 empty] | 4 | 24 | 32.4 | 24 | 42.67 | 24 | 3.214 | 24 | 4.726
[12 empty] | 5 | 32 | 32.3 | 32 | 51.96 | 32 | 3.134 | 32 | 5.273
[12 empty] | 6 | 40 | 32.07 | 40 | 59.27 | 40 | 3.064 | 40 | 5.836
[12 empty] | 7 | 48 | 31.72 | 48 | 64.85 | 48 | 3.006 | 48 | 6.401
[12 empty] | 8 | 56 | 31.23 | 56 | 68.93 | 56 | 2.96 | 56 | 6.957
[12 empty] | 9 | 64 | 30.61 | 64 | 71.75 | 64 | 2.928 | 64 | 7.494
[12 empty] | 10 | 72 | 29.84 | 72 | 73.53 | 72 | 2.911 | 72 | 7.998
[12 empty] | 11 | 80 | 28.91 | 80 | 74.52 | 80 | 2.911 | 80 | 8.459
[12 empty] | 12 | 88 | 27.83 | 88 | 74.94 | 88 | 2.929 | 88 | 8.865
[12 empty] | 13 | 96 | 26.58 | 96 | 75.04 | 96 | 2.966 | 96 | 9.204
[12 empty] | 14 | 104 | 25.16 | 104 | 75.06 | 104 | 3.024 | 104 | 9.465
[12 empty] | 15 | 112 | 23.57 | 112 | 75.21 | 112 | 3.104 | 112 | 9.636
73 | NIS100-80-160G/15 | 166 | 132.8 | 2950 |  |  | 77.86 | 112 | 112 | 16 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 3.499 | 0 | 3.748
[12 empty] | 2 | 8 | 38.64 | 8 | 17.86 | 8 | 3.398 | 8 | 4.269
[12 empty] | 3 | 16 | 39.16 | 16 | 32.31 | 16 | 3.302 | 16 | 4.877
[12 empty] | 4 | 24 | 39.55 | 24 | 44.1 | 24 | 3.214 | 24 | 5.556
[12 empty] | 5 | 32 | 39.8 | 32 | 53.5 | 32 | 3.134 | 32 | 6.292
[12 empty] | 6 | 40 | 39.91 | 40 | 60.79 | 40 | 3.064 | 40 | 7.069
[12 empty] | 7 | 48 | 39.87 | 48 | 66.26 | 48 | 3.006 | 48 | 7.872
[12 empty] | 8 | 56 | 39.69 | 56 | 70.18 | 56 | 2.96 | 56 | 8.687
[12 empty] | 9 | 64 | 39.36 | 64 | 72.84 | 64 | 2.928 | 64 | 9.498
[12 empty] | 10 | 72 | 38.87 | 72 | 74.51 | 72 | 2.911 | 72 | 10.29
[12 empty] | 11 | 80 | 38.22 | 80 | 75.47 | 80 | 2.911 | 80 | 11.05
[12 empty] | 12 | 88 | 37.42 | 88 | 76.01 | 88 | 2.929 | 88 | 11.76
[12 empty] | 13 | 96 | 36.46 | 96 | 76.4 | 96 | 2.966 | 96 | 12.40
[12 empty] | 14 | 104 | 35.33 | 104 | 76.92 | 104 | 3.024 | 104 | 12.97
[12 empty] | 15 | 112 | 34.03 | 112 | 77.86 | 112 | 3.104 | 112 | 13.44
74 | NIS100-80-160G/18.5 | 178 | 142.4 | 2950 |  |  | 78.77 | 112 | 112 | 16 | 18.5
[12 empty] | 1 | 0 | 46.94 | 0 | 0 | 0 | 3.499 | 0 | 5.093
[12 empty] | 2 | 8 | 47.21 | 8 | 16.52 | 8 | 3.398 | 8 | 5.690
[12 empty] | 3 | 16 | 47.46 | 16 | 30.07 | 16 | 3.302 | 16 | 6.395
[12 empty] | 4 | 24 | 47.67 | 24 | 41.25 | 24 | 3.214 | 24 | 7.190
[12 empty] | 5 | 32 | 47.82 | 32 | 50.31 | 32 | 3.134 | 32 | 8.056
[12 empty] | 6 | 40 | 47.89 | 40 | 57.51 | 40 | 3.064 | 40 | 8.975
[12 empty] | 7 | 48 | 47.87 | 48 | 63.07 | 48 | 3.006 | 48 | 9.927
[12 empty] | 8 | 56 | 47.74 | 56 | 67.26 | 56 | 2.96 | 56 | 10.89
[12 empty] | 9 | 64 | 47.48 | 64 | 70.32 | 64 | 2.928 | 64 | 11.86
[12 empty] | 10 | 72 | 47.08 | 72 | 72.5 | 72 | 2.911 | 72 | 12.80
[12 empty] | 11 | 80 | 46.52 | 80 | 74.04 | 80 | 2.911 | 80 | 13.70
[12 empty] | 12 | 88 | 45.78 | 88 | 75.19 | 88 | 2.929 | 88 | 14.54
[12 empty] | 13 | 96 | 44.85 | 96 | 76.2 | 96 | 2.966 | 96 | 15.30
[12 empty] | 14 | 104 | 43.7 | 104 | 77.31 | 104 | 3.024 | 104 | 15.97
[12 empty] | 15 | 112 | 42.33 | 112 | 78.77 | 112 | 3.104 | 112 | 16.52
75 | NIS125-100-200/30 | 180 | 126 | 2950 |  |  | 71.26 | 205.7 | 288 | 41.14 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 38.99 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 9.353
[12 empty] | 2 | 20.57 | 39.29 | 20.57 | 18.29 | 20.57 | 3.24 | 20.57 | 10.44
[12 empty] | 3 | 41.14 | 39.53 | 41.14 | 32.66 | 41.14 | 3.212 | 41.14 | 11.95
[12 empty] | 4 | 61.71 | 39.67 | 61.71 | 44.23 | 61.71 | 3.144 | 61.71 | 13.78
[12 empty] | 5 | 82.29 | 39.69 | 82.29 | 53.3 | 82.29 | 3.055 | 82.29 | 15.84
[12 empty] | 6 | 102.9 | 39.52 | 102.9 | 60.16 | 102.9 | 2.962 | 102.9 | 18.01
[12 empty] | 7 | 123.4 | 39.13 | 123.4 | 65.09 | 123.4 | 2.885 | 123.4 | 20.21
[12 empty] | 8 | 144 | 38.48 | 144 | 68.37 | 144 | 2.843 | 144 | 22.33
[12 empty] | 9 | 164.6 | 37.52 | 164.6 | 70.31 | 164.6 | 2.852 | 164.6 | 24.26
[12 empty] | 10 | 185.1 | 36.22 | 185.1 | 71.18 | 185.1 | 2.932 | 185.1 | 25.91
[12 empty] | 11 | 205.7 | 34.52 | 205.7 | 71.26 | 205.7 | 3.102 | 205.7 | 27.18
[12 empty] | 12 | 226.3 | 32.39 | 226.3 | 70.86 | 226.3 | 3.38 | 226.3 | 27.96
[12 empty] | 13 | 246.9 | 29.78 | 246.9 | 70.25 | 246.9 | 3.784 | 246.9 | 28.16
[12 empty] | 14 | 267.4 | 26.66 | 267.4 | 69.72 | 267.4 | 4.333 | 267.4 | 27.66
[12 empty] | 15 | 288 | 22.98 | 288 | 69.56 | 288 | 5.044 | 288 | 26.38
76 | NIS125-100-200/37 | 190 | 133 | 2950 |  |  | 71.41 | 208.3 | 324 | 46.29 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 44.91 | 0 | 0 | 0 | 3.268 | 0 | 10.35
[12 empty] | 2 | 23.14 | 45.4 | 23.14 | 20.13 | 23.14 | 3.215 | 23.14 | 12.53
[12 empty] | 3 | 46.29 | 45.65 | 46.29 | 35.46 | 46.29 | 3.135 | 46.29 | 14.92
[12 empty] | 4 | 69.43 | 45.66 | 69.43 | 47.51 | 69.43 | 3.045 | 69.43 | 17.45
[12 empty] | 5 | 92.57 | 45.39 | 92.57 | 56.64 | 92.57 | 2.961 | 92.57 | 20.04
[12 empty] | 6 | 115.7 | 44.85 | 115.7 | 63.22 | 115.7 | 2.899 | 115.7 | 22.61
[12 empty] | 7 | 138.9 | 44.03 | 138.9 | 67.62 | 138.9 | 2.878 | 138.9 | 25.11
[12 empty] | 8 | 162 | 42.91 | 162 | 70.2 | 162 | 2.912 | 162 | 27.46
[12 empty] | 9 | 185.1 | 41.49 | 185.1 | 71.34 | 185.1 | 3.02 | 185.1 | 29.59
[12 empty] | 10 | 208.3 | 39.74 | 208.3 | 71.41 | 208.3 | 3.217 | 208.3 | 31.43
[12 empty] | 11 | 231.4 | 37.67 | 231.4 | 70.78 | 231.4 | 3.52 | 231.4 | 32.90
[12 empty] | 12 | 254.6 | 35.26 | 254.6 | 69.8 | 254.6 | 3.946 | 254.6 | 33.95
[12 empty] | 13 | 277.7 | 32.5 | 277.7 | 68.87 | 277.7 | 4.513 | 277.7 | 34.49
[12 empty] | 14 | 300.9 | 29.38 | 300.9 | 68.33 | 300.9 | 5.235 | 300.9 | 34.45
[12 empty] | 15 | 324 | 25.89 | 324 | 68.57 | 324 | 6.129 | 324 | 33.77
77 | NIS125-100-200/45 | 198 | 138.6 | 2950 |  |  | 73.6 | 231.4 | 324 | 46.29 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 49.78 | 0 | 0 | 0 | 3.268 | 0 | 14.01
[12 empty] | 2 | 23.14 | 50.49 | 23.14 | 18.37 | 23.14 | 3.215 | 23.14 | 16.23
[12 empty] | 3 | 46.29 | 50.96 | 46.29 | 33.01 | 46.29 | 3.135 | 46.29 | 18.58
[12 empty] | 4 | 69.43 | 51.19 | 69.43 | 44.93 | 69.43 | 3.045 | 69.43 | 21.03
[12 empty] | 5 | 92.57 | 51.17 | 92.57 | 54.37 | 92.57 | 2.961 | 92.57 | 23.54
[12 empty] | 6 | 115.7 | 50.89 | 115.7 | 61.61 | 115.7 | 2.899 | 115.7 | 26.10
[12 empty] | 7 | 138.9 | 50.36 | 138.9 | 66.89 | 138.9 | 2.878 | 138.9 | 28.66
[12 empty] | 8 | 162 | 49.55 | 162 | 70.47 | 162 | 2.912 | 162 | 31.19
[12 empty] | 9 | 185.1 | 48.47 | 185.1 | 72.61 | 185.1 | 3.02 | 185.1 | 33.67
[12 empty] | 10 | 208.3 | 47.1 | 208.3 | 73.57 | 208.3 | 3.217 | 208.3 | 36.06
[12 empty] | 11 | 231.4 | 45.45 | 231.4 | 73.6 | 231.4 | 3.52 | 231.4 | 38.34
[12 empty] | 12 | 254.6 | 43.5 | 254.6 | 72.96 | 254.6 | 3.946 | 254.6 | 40.46
[12 empty] | 13 | 277.7 | 41.25 | 277.7 | 71.91 | 277.7 | 4.513 | 277.7 | 42.40
[12 empty] | 14 | 300.9 | 38.7 | 300.9 | 70.71 | 300.9 | 5.235 | 300.9 | 44.13
[12 empty] | 15 | 324 | 35.83 | 324 | 69.61 | 324 | 6.129 | 324 | 45.62
78 | NIS125-100-200/55 | 210 | 147 | 2950 |  |  | 73.56 | 231.4 | 324 | 46.29 | 55
[12 empty] | 1 | 0 | 55.91 | 0 | 0 | 0 | 3.268 | 0 | 15.29
[12 empty] | 2 | 23.14 | 56.18 | 23.14 | 18.23 | 23.14 | 3.215 | 23.14 | 17.39
[12 empty] | 3 | 46.29 | 56.42 | 46.29 | 32.69 | 46.29 | 3.135 | 46.29 | 19.85
[12 empty] | 4 | 69.43 | 56.58 | 69.43 | 44.49 | 69.43 | 3.045 | 69.43 | 22.60
[12 empty] | 5 | 92.57 | 56.65 | 92.57 | 53.9 | 92.57 | 2.961 | 92.57 | 25.58
[12 empty] | 6 | 115.7 | 56.57 | 115.7 | 61.14 | 115.7 | 2.899 | 115.7 | 28.76
[12 empty] | 7 | 138.9 | 56.32 | 138.9 | 66.47 | 138.9 | 2.878 | 138.9 | 32.05
[12 empty] | 8 | 162 | 55.85 | 162 | 70.13 | 162 | 2.912 | 162 | 35.42
[12 empty] | 9 | 185.1 | 55.15 | 185.1 | 72.37 | 185.1 | 3.02 | 185.1 | 38.80
[12 empty] | 10 | 208.3 | 54.17 | 208.3 | 73.43 | 208.3 | 3.217 | 208.3 | 42.13
[12 empty] | 11 | 231.4 | 52.87 | 231.4 | 73.56 | 231.4 | 3.52 | 231.4 | 45.37
[12 empty] | 12 | 254.6 | 51.22 | 254.6 | 72.99 | 254.6 | 3.946 | 254.6 | 48.44
[12 empty] | 13 | 277.7 | 49.19 | 277.7 | 71.98 | 277.7 | 4.513 | 277.7 | 51.30
[12 empty] | 14 | 300.9 | 46.75 | 300.9 | 70.76 | 300.9 | 5.235 | 300.9 | 53.89
[12 empty] | 15 | 324 | 43.85 | 324 | 69.59 | 324 | 6.129 | 324 | 56.14
79 | NIS125-100-200/75 | 225 | 157.5 | 2950 |  |  | 73.39 | 254.6 | 324 | 46.29 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 66.99 | 0 | 0 | 0 | 3.268 | 0 | 20.08
[12 empty] | 2 | 23.14 | 67.13 | 23.14 | 16.88 | 23.14 | 3.215 | 23.14 | 23.21
[12 empty] | 3 | 46.29 | 67.34 | 46.29 | 30.32 | 46.29 | 3.135 | 46.29 | 26.50
[12 empty] | 4 | 69.43 | 67.56 | 69.43 | 41.48 | 69.43 | 3.045 | 69.43 | 29.93
[12 empty] | 5 | 92.57 | 67.74 | 92.57 | 50.57 | 92.57 | 2.961 | 92.57 | 33.48
[12 empty] | 6 | 115.7 | 67.85 | 115.7 | 57.78 | 115.7 | 2.899 | 115.7 | 37.11
[12 empty] | 7 | 138.9 | 67.82 | 138.9 | 63.33 | 138.9 | 2.878 | 138.9 | 40.79
[12 empty] | 8 | 162 | 67.61 | 162 | 67.43 | 162 | 2.912 | 162 | 44.51
[12 empty] | 9 | 185.1 | 67.16 | 185.1 | 70.28 | 185.1 | 3.02 | 185.1 | 48.24
[12 empty] | 10 | 208.3 | 66.44 | 208.3 | 72.08 | 208.3 | 3.217 | 208.3 | 51.95
[12 empty] | 11 | 231.4 | 65.39 | 231.4 | 73.05 | 231.4 | 3.52 | 231.4 | 55.61
[12 empty] | 12 | 254.6 | 63.96 | 254.6 | 73.39 | 254.6 | 3.946 | 254.6 | 59.19
[12 empty] | 13 | 277.7 | 62.1 | 277.7 | 73.3 | 277.7 | 4.513 | 277.7 | 62.68
[12 empty] | 14 | 300.9 | 59.76 | 300.9 | 73.01 | 300.9 | 5.235 | 300.9 | 66.05
[12 empty] | 15 | 324 | 56.91 | 324 | 72.7 | 324 | 6.129 | 324 | 69.25
80 | NIS125-100-200(Q)/30 | 183 | 146.4 | 2950 |  |  | 71.62 | 171.4 | 240 | 34.29 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 0 | 4.988 | 0 | 8.833
[12 empty] | 2 | 17.14 | 46.14 | 17.14 | 17.87 | 17.14 | 4.721 | 17.14 | 10.65
[12 empty] | 3 | 34.29 | 46.97 | 34.29 | 31.74 | 34.29 | 4.495 | 34.29 | 12.56
[12 empty] | 4 | 51.43 | 47.44 | 51.43 | 43.08 | 51.43 | 4.31 | 51.43 | 14.51
[12 empty] | 5 | 68.57 | 47.56 | 68.57 | 52.14 | 68.57 | 4.166 | 68.57 | 16.49
[12 empty] | 6 | 85.71 | 47.34 | 85.71 | 59.14 | 85.71 | 4.063 | 85.71 | 18.46
[12 empty] | 7 | 102.9 | 46.8 | 102.9 | 64.33 | 102.9 | 4.001 | 102.9 | 20.40
[12 empty] | 8 | 120 | 45.95 | 120 | 67.93 | 120 | 3.98 | 120 | 22.27
[12 empty] | 9 | 137.1 | 44.8 | 137.1 | 70.19 | 137.1 | 4.001 | 137.1 | 24.04
[12 empty] | 10 | 154.3 | 43.37 | 154.3 | 71.34 | 154.3 | 4.063 | 154.3 | 25.69
[12 empty] | 11 | 171.4 | 41.67 | 171.4 | 71.62 | 171.4 | 4.165 | 171.4 | 27.19
[12 empty] | 12 | 188.6 | 39.71 | 188.6 | 71.26 | 188.6 | 4.309 | 188.6 | 28.51
[12 empty] | 13 | 205.7 | 37.5 | 205.7 | 70.49 | 205.7 | 4.494 | 205.7 | 29.61
[12 empty] | 14 | 222.9 | 35.06 | 222.9 | 69.57 | 222.9 | 4.72 | 222.9 | 30.47
[12 empty] | 15 | 240 | 32.41 | 240 | 68.71 | 240 | 4.987 | 240 | 31.06
81 | NIS125-100-200(Q)/37 | 194 | 155.2 | 2950 |  |  | 72.6 | 188.6 | 240 | 34.29 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 50.98 | 0 | 0 | 0 | 4.988 | 0 | 10.94
[12 empty] | 2 | 17.14 | 51.94 | 17.14 | 16.67 | 17.14 | 4.721 | 17.14 | 12.88
[12 empty] | 3 | 34.29 | 52.77 | 34.29 | 29.81 | 34.29 | 4.495 | 34.29 | 14.99
[12 empty] | 4 | 51.43 | 53.44 | 51.43 | 40.79 | 51.43 | 4.31 | 51.43 | 17.22
[12 empty] | 5 | 68.57 | 53.92 | 68.57 | 49.79 | 68.57 | 4.166 | 68.57 | 19.54
[12 empty] | 6 | 85.71 | 54.18 | 85.71 | 56.99 | 85.71 | 4.063 | 85.71 | 21.91
[12 empty] | 7 | 102.9 | 54.17 | 102.9 | 62.57 | 102.9 | 4.001 | 102.9 | 24.27
[12 empty] | 8 | 120 | 53.88 | 120 | 66.72 | 120 | 3.98 | 120 | 26.59
[12 empty] | 9 | 137.1 | 53.26 | 137.1 | 69.62 | 137.1 | 4.001 | 137.1 | 28.83
[12 empty] | 10 | 154.3 | 52.29 | 154.3 | 71.44 | 154.3 | 4.063 | 154.3 | 30.95
[12 empty] | 11 | 171.4 | 50.93 | 171.4 | 72.38 | 171.4 | 4.165 | 171.4 | 32.89
[12 empty] | 12 | 188.6 | 49.14 | 188.6 | 72.6 | 188.6 | 4.309 | 188.6 | 34.63
[12 empty] | 13 | 205.7 | 46.9 | 205.7 | 72.29 | 205.7 | 4.494 | 205.7 | 36.11
[12 empty] | 14 | 222.9 | 44.18 | 222.9 | 71.63 | 222.9 | 4.72 | 222.9 | 37.30
[12 empty] | 15 | 240 | 40.93 | 240 | 70.81 | 240 | 4.987 | 240 | 38.15
82 | NIS125-100-200G/30 | 177 | 141.6 | 2950 |  |  | 70.95 | 171.4 | 240 | 34.29 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 46.07 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | 0 | 9.066
[12 empty] | 2 | 17.14 | 45.7 | 17.14 | 17.25 | 17.14 | 4.509 | 17.14 | 10.41
[12 empty] | 3 | 34.29 | 45.41 | 34.29 | 30.69 | 34.29 | 4.071 | 34.29 | 12.01
[12 empty] | 4 | 51.43 | 45.14 | 51.43 | 41.76 | 51.43 | 3.713 | 51.43 | 13.79
[12 empty] | 5 | 68.57 | 44.83 | 68.57 | 50.66 | 68.57 | 3.434 | 68.57 | 15.69
[12 empty] | 6 | 85.71 | 44.42 | 85.71 | 57.63 | 85.71 | 3.235 | 85.71 | 17.63
[12 empty] | 7 | 102.9 | 43.85 | 102.9 | 62.88 | 102.9 | 3.116 | 102.9 | 19.55
[12 empty] | 8 | 120 | 43.07 | 120 | 66.61 | 120 | 3.076 | 120 | 21.38
[12 empty] | 9 | 137.1 | 42.01 | 137.1 | 69.06 | 137.1 | 3.116 | 137.1 | 23.04
[12 empty] | 10 | 154.3 | 40.62 | 154.3 | 70.43 | 154.3 | 3.235 | 154.3 | 24.47
[12 empty] | 11 | 171.4 | 38.83 | 171.4 | 70.95 | 171.4 | 3.434 | 171.4 | 25.60
[12 empty] | 12 | 188.6 | 36.59 | 188.6 | 70.82 | 188.6 | 3.713 | 188.6 | 26.35
[12 empty] | 13 | 205.7 | 33.84 | 205.7 | 70.27 | 205.7 | 4.071 | 205.7 | 26.67
[12 empty] | 14 | 222.9 | 30.52 | 222.9 | 69.51 | 222.9 | 4.509 | 222.9 | 26.47
[12 empty] | 15 | 240 | 26.58 | 240 | 68.76 | 240 | 5.025 | 240 | 25.70
83 | NIS125-100-200G/37 | 190 | 152 | 2950 |  |  | 72.02 | 188.6 | 240 | 34.29 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | 0 | 11.00
[12 empty] | 2 | 17.14 | 52.35 | 17.14 | 17.17 | 17.14 | 4.509 | 17.14 | 12.70
[12 empty] | 3 | 34.29 | 52.46 | 34.29 | 30.47 | 34.29 | 4.071 | 34.29 | 14.58
[12 empty] | 4 | 51.43 | 52.48 | 51.43 | 41.47 | 51.43 | 3.713 | 51.43 | 16.61
[12 empty] | 5 | 68.57 | 52.4 | 68.57 | 50.39 | 68.57 | 3.434 | 68.57 | 18.74
[12 empty] | 6 | 85.71 | 52.17 | 85.71 | 57.43 | 85.71 | 3.235 | 85.71 | 20.92
[12 empty] | 7 | 102.9 | 51.76 | 102.9 | 62.8 | 102.9 | 3.116 | 102.9 | 23.10
[12 empty] | 8 | 120 | 51.14 | 120 | 66.72 | 120 | 3.076 | 120 | 25.25
[12 empty] | 9 | 137.1 | 50.28 | 137.1 | 69.39 | 137.1 | 3.116 | 137.1 | 27.32
[12 empty] | 10 | 154.3 | 49.15 | 154.3 | 71.02 | 154.3 | 3.235 | 154.3 | 29.27
[12 empty] | 11 | 171.4 | 47.7 | 171.4 | 71.83 | 171.4 | 3.434 | 171.4 | 31.04
[12 empty] | 12 | 188.6 | 45.92 | 188.6 | 72.02 | 188.6 | 3.713 | 188.6 | 32.60
[12 empty] | 13 | 205.7 | 43.76 | 205.7 | 71.8 | 205.7 | 4.071 | 205.7 | 33.90
[12 empty] | 14 | 222.9 | 41.19 | 222.9 | 71.39 | 222.9 | 4.509 | 222.9 | 34.90
[12 empty] | 15 | 240 | 38.19 | 240 | 70.99 | 240 | 5.025 | 240 | 35.55
84 | NIS125-100-200G/45 | 202 | 161.6 | 2950 |  |  | 74.76 | 240 | 240 | 34.29 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | 0 | 13.25
[12 empty] | 2 | 17.14 | 59.33 | 17.14 | 16.84 | 17.14 | 4.509 | 17.14 | 15.12
[12 empty] | 3 | 34.29 | 59.66 | 34.29 | 30.12 | 34.29 | 4.071 | 34.29 | 17.18
[12 empty] | 4 | 51.43 | 59.88 | 51.43 | 41.18 | 51.43 | 3.713 | 51.43 | 19.38
[12 empty] | 5 | 68.57 | 59.96 | 68.57 | 50.22 | 68.57 | 3.434 | 68.57 | 21.69
[12 empty] | 6 | 85.71 | 59.89 | 85.71 | 57.45 | 85.71 | 3.235 | 85.71 | 24.08
[12 empty] | 7 | 102.9 | 59.63 | 102.9 | 63.06 | 102.9 | 3.116 | 102.9 | 26.51
[12 empty] | 8 | 120 | 59.19 | 120 | 67.28 | 120 | 3.076 | 120 | 28.94
[12 empty] | 9 | 137.1 | 58.53 | 137.1 | 70.29 | 137.1 | 3.116 | 137.1 | 31.34
[12 empty] | 10 | 154.3 | 57.64 | 154.3 | 72.32 | 154.3 | 3.235 | 154.3 | 33.68
[12 empty] | 11 | 171.4 | 56.49 | 171.4 | 73.56 | 171.4 | 3.434 | 171.4 | 35.91
[12 empty] | 12 | 188.6 | 55.07 | 188.6 | 74.21 | 188.6 | 3.713 | 188.6 | 38.01
[12 empty] | 13 | 205.7 | 53.36 | 205.7 | 74.5 | 205.7 | 4.071 | 205.7 | 39.93
[12 empty] | 14 | 222.9 | 51.33 | 222.9 | 74.61 | 222.9 | 4.509 | 222.9 | 41.65
[12 empty] | 15 | 240 | 48.98 | 240 | 74.76 | 240 | 5.025 | 240 | 43.12
85 | NIS125-100-200G/55 | 220 | 176 | 2950 |  |  | 77.41 | 240 | 240 | 34.29 | 55
[12 empty] | 1 | 0 | 69.39 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | 0 | 16.11
[12 empty] | 2 | 17.14 | 69.98 | 17.14 | 16.51 | 17.14 | 4.509 | 17.14 | 18.40
[12 empty] | 3 | 34.29 | 70.53 | 34.29 | 29.62 | 34.29 | 4.071 | 34.29 | 20.86
[12 empty] | 4 | 51.43 | 71.01 | 51.43 | 40.67 | 51.43 | 3.713 | 51.43 | 23.46
[12 empty] | 5 | 68.57 | 71.4 | 68.57 | 49.82 | 68.57 | 3.434 | 68.57 | 26.17
[12 empty] | 6 | 85.71 | 71.67 | 85.71 | 57.27 | 85.71 | 3.235 | 85.71 | 28.98
[12 empty] | 7 | 102.9 | 71.79 | 102.9 | 63.2 | 102.9 | 3.116 | 102.9 | 31.86
[12 empty] | 8 | 120 | 71.74 | 120 | 67.78 | 120 | 3.076 | 120 | 34.79
[12 empty] | 9 | 137.1 | 71.49 | 137.1 | 71.2 | 137.1 | 3.116 | 137.1 | 37.74
[12 empty] | 10 | 154.3 | 71.01 | 154.3 | 73.63 | 154.3 | 3.235 | 154.3 | 40.70
[12 empty] | 11 | 171.4 | 70.28 | 171.4 | 75.27 | 171.4 | 3.434 | 171.4 | 43.63
[12 empty] | 12 | 188.6 | 69.28 | 188.6 | 76.28 | 188.6 | 3.713 | 188.6 | 46.52
[12 empty] | 13 | 205.7 | 67.97 | 205.7 | 76.86 | 205.7 | 4.071 | 205.7 | 49.35
[12 empty] | 14 | 222.9 | 66.33 | 222.9 | 77.17 | 222.9 | 4.509 | 222.9 | 52.08
[12 empty] | 15 | 240 | 64.34 | 240 | 77.41 | 240 | 5.025 | 240 | 54.70
86 | NIS125-100-200G/75 | 228 | 182.4 | 2950 |  |  | 78.36 | 240 | 240 | 34.29 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 75.95 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | 0 | 18.19
[12 empty] | 2 | 17.14 | 76.28 | 17.14 | 16.17 | 17.14 | 4.509 | 17.14 | 20.54
[12 empty] | 3 | 34.29 | 76.6 | 34.29 | 29.16 | 34.29 | 4.071 | 34.29 | 23.07
[12 empty] | 4 | 51.43 | 76.89 | 51.43 | 40.13 | 51.43 | 3.713 | 51.43 | 25.76
[12 empty] | 5 | 68.57 | 77.1 | 68.57 | 49.25 | 68.57 | 3.434 | 68.57 | 28.58
[12 empty] | 6 | 85.71 | 77.23 | 85.71 | 56.71 | 85.71 | 3.235 | 85.71 | 31.52
[12 empty] | 7 | 102.9 | 77.25 | 102.9 | 62.68 | 102.9 | 3.116 | 102.9 | 34.54
[12 empty] | 8 | 120 | 77.12 | 120 | 67.35 | 120 | 3.076 | 120 | 37.61
[12 empty] | 9 | 137.1 | 76.82 | 137.1 | 70.88 | 137.1 | 3.116 | 137.1 | 40.73
[12 empty] | 10 | 154.3 | 76.33 | 154.3 | 73.47 | 154.3 | 3.235 | 154.3 | 43.85
[12 empty] | 11 | 171.4 | 75.62 | 171.4 | 75.28 | 171.4 | 3.434 | 171.4 | 46.95
[12 empty] | 12 | 188.6 | 74.66 | 188.6 | 76.49 | 188.6 | 3.713 | 188.6 | 50.01
[12 empty] | 13 | 205.7 | 73.43 | 205.7 | 77.29 | 205.7 | 4.071 | 205.7 | 53.01
[12 empty] | 14 | 222.9 | 71.89 | 222.9 | 77.86 | 222.9 | 4.509 | 222.9 | 55.90
[12 empty] | 15 | 240 | 70.04 | 240 | 78.36 | 240 | 5.025 | 240 | 58.68
87 | NIS125-100-250/75 | 243 | 170.1 | 2950 |  |  | 74.11 | 231.4 | 324 | 46.29 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 75.48 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 20.15
[12 empty] | 2 | 23.14 | 75.64 | 23.14 | 18.52 | 23.14 | 3.222 | 23.14 | 23.52
[12 empty] | 3 | 46.29 | 75.87 | 46.29 | 32.9 | 46.29 | 3.184 | 46.29 | 27.20
[12 empty] | 4 | 69.43 | 76.11 | 69.43 | 44.62 | 69.43 | 3.124 | 69.43 | 31.13
[12 empty] | 5 | 92.57 | 76.3 | 92.57 | 53.94 | 92.57 | 3.06 | 92.57 | 35.26
[12 empty] | 6 | 115.7 | 76.37 | 115.7 | 61.13 | 115.7 | 3.007 | 115.7 | 39.53
[12 empty] | 7 | 138.9 | 76.26 | 138.9 | 66.44 | 138.9 | 2.983 | 138.9 | 43.88
[12 empty] | 8 | 162 | 75.9 | 162 | 70.13 | 162 | 3.005 | 162 | 48.25
[12 empty] | 9 | 185.1 | 75.23 | 185.1 | 72.46 | 185.1 | 3.089 | 185.1 | 52.59
[12 empty] | 10 | 208.3 | 74.19 | 208.3 | 73.7 | 208.3 | 3.252 | 208.3 | 56.84
[12 empty] | 11 | 231.4 | 72.71 | 231.4 | 74.11 | 231.4 | 3.511 | 231.4 | 60.94
[12 empty] | 12 | 254.6 | 70.74 | 254.6 | 73.93 | 254.6 | 3.883 | 254.6 | 64.83
[12 empty] | 13 | 277.7 | 68.19 | 277.7 | 73.45 | 277.7 | 4.385 | 277.7 | 68.47
[12 empty] | 14 | 300.9 | 65.02 | 300.9 | 72.91 | 300.9 | 5.033 | 300.9 | 71.78
[12 empty] | 15 | 324 | 61.17 | 324 | 72.57 | 324 | 5.842 | 324 | 74.71
88 | NIS125-100-250/90 | 258 | 180.6 | 2950 |  |  | 74.25 | 254.6 | 324 | 46.29 | 90
[12 empty] | 1 | 0 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 21.47
[12 empty] | 2 | 23.14 | 85.29 | 23.14 | 17.74 | 23.14 | 3.222 | 23.14 | 25.86
[12 empty] | 3 | 46.29 | 85.52 | 46.29 | 31.46 | 46.29 | 3.184 | 46.29 | 30.45
[12 empty] | 4 | 69.43 | 85.71 | 69.43 | 42.79 | 69.43 | 3.124 | 69.43 | 35.21
[12 empty] | 5 | 92.57 | 85.85 | 92.57 | 51.95 | 92.57 | 3.06 | 92.57 | 40.11
[12 empty] | 6 | 115.7 | 85.88 | 115.7 | 59.16 | 115.7 | 3.007 | 115.7 | 45.13
[12 empty] | 7 | 138.9 | 85.77 | 138.9 | 64.65 | 138.9 | 2.983 | 138.9 | 50.23
[12 empty] | 8 | 162 | 85.48 | 162 | 68.66 | 162 | 3.005 | 162 | 55.39
[12 empty] | 9 | 185.1 | 84.98 | 185.1 | 71.39 | 185.1 | 3.089 | 185.1 | 60.58
[12 empty] | 10 | 208.3 | 84.23 | 208.3 | 73.09 | 208.3 | 3.252 | 208.3 | 65.78
[12 empty] | 11 | 231.4 | 83.19 | 231.4 | 73.96 | 231.4 | 3.511 | 231.4 | 70.96
[12 empty] | 12 | 254.6 | 81.82 | 254.6 | 74.25 | 254.6 | 3.883 | 254.6 | 76.08
[12 empty] | 13 | 277.7 | 80.08 | 277.7 | 74.17 | 277.7 | 4.385 | 277.7 | 81.13
[12 empty] | 14 | 300.9 | 77.95 | 300.9 | 73.96 | 300.9 | 5.033 | 300.9 | 86.07
[12 empty] | 15 | 324 | 75.38 | 324 | 73.83 | 324 | 5.842 | 324 | 90.87
89 | NIS125-100-250/110 | 274 | 191.8 | 2950 |  |  | 75.81 | 324 | 324 | 46.29 | 110
[12 empty] | 1 | 0 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 25.41
[12 empty] | 2 | 23.14 | 99.3 | 23.14 | 18.05 | 23.14 | 3.224 | 23.14 | 30.20
[12 empty] | 3 | 46.29 | 99.55 | 46.29 | 31.46 | 46.29 | 3.183 | 46.29 | 35.51
[12 empty] | 4 | 69.43 | 99.8 | 69.43 | 42.4 | 69.43 | 3.119 | 69.43 | 41.25
[12 empty] | 5 | 92.57 | 100 | 92.57 | 51.16 | 92.57 | 3.05 | 92.57 | 47.31
[12 empty] | 6 | 115.7 | 100.1 | 115.7 | 57.98 | 115.7 | 2.993 | 115.7 | 53.62
[12 empty] | 7 | 138.9 | 100.1 | 138.9 | 63.14 | 138.9 | 2.965 | 138.9 | 60.07
[12 empty] | 8 | 162 | 99.98 | 162 | 66.88 | 162 | 2.984 | 162 | 66.57
[12 empty] | 9 | 185.1 | 99.59 | 185.1 | 69.49 | 185.1 | 3.066 | 185.1 | 73.04
[12 empty] | 10 | 208.3 | 98.95 | 208.3 | 71.21 | 208.3 | 3.229 | 208.3 | 79.38
[12 empty] | 11 | 231.4 | 98 | 231.4 | 72.32 | 231.4 | 3.49 | 231.4 | 85.49
[12 empty] | 12 | 254.6 | 96.7 | 254.6 | 73.07 | 254.6 | 3.865 | 254.6 | 91.29
[12 empty] | 13 | 277.7 | 95 | 277.7 | 73.72 | 277.7 | 4.373 | 277.7 | 96.68
[12 empty] | 14 | 300.9 | 92.87 | 300.9 | 74.55 | 300.9 | 5.03 | 300.9 | 101.6
[12 empty] | 15 | 324 | 90.25 | 324 | 75.81 | 324 | 5.852 | 324 | 105.9
90 | NIS125-100-250G/75 | 252 | 201.6 | 2950 |  |  | 74.85 | 240 | 240 | 34.29 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 97.18 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 19.50
[12 empty] | 2 | 17.14 | 96.83 | 17.14 | 16.8 | 17.14 | 2.65 | 17.14 | 22.84
[12 empty] | 3 | 34.29 | 96.46 | 34.29 | 30.21 | 34.29 | 2.621 | 34.29 | 26.46
[12 empty] | 4 | 51.43 | 96.05 | 51.43 | 41.19 | 51.43 | 2.605 | 51.43 | 30.28
[12 empty] | 5 | 68.57 | 95.56 | 68.57 | 50.01 | 68.57 | 2.602 | 68.57 | 34.26
[12 empty] | 6 | 85.71 | 94.96 | 85.71 | 56.92 | 85.71 | 2.612 | 85.71 | 38.34
[12 empty] | 7 | 102.9 | 94.22 | 102.9 | 62.17 | 102.9 | 2.635 | 102.9 | 42.46
[12 empty] | 8 | 120 | 93.3 | 120 | 66.02 | 120 | 2.671 | 120 | 46.56
[12 empty] | 9 | 137.1 | 92.16 | 137.1 | 68.71 | 137.1 | 2.72 | 137.1 | 50.58
[12 empty] | 10 | 154.3 | 90.79 | 154.3 | 70.5 | 154.3 | 2.783 | 154.3 | 54.46
[12 empty] | 11 | 171.4 | 89.14 | 171.4 | 71.65 | 171.4 | 2.859 | 171.4 | 58.15
[12 empty] | 12 | 188.6 | 87.19 | 188.6 | 72.41 | 188.6 | 2.947 | 188.6 | 61.58
[12 empty] | 13 | 205.7 | 84.89 | 205.7 | 73.02 | 205.7 | 3.049 | 205.7 | 64.71
[12 empty] | 14 | 222.9 | 82.22 | 222.9 | 73.75 | 222.9 | 3.164 | 222.9 | 67.47
[12 empty] | 15 | 240 | 79.15 | 240 | 74.85 | 240 | 3.292 | 240 | 69.79
91 | NIS125-100-250G/90 | 270 | 216 | 2950 |  |  | 73.58 | 240 | 240 | 34.29 | 90
[12 empty] | 1 | 0 | 102.3 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 23.27
[12 empty] | 2 | 17.14 | 103.8 | 17.14 | 14.83 | 17.14 | 2.65 | 17.14 | 27.84
[12 empty] | 3 | 34.29 | 105.1 | 34.29 | 27.13 | 34.29 | 2.621 | 34.29 | 32.50
[12 empty] | 4 | 51.43 | 106.1 | 51.43 | 37.48 | 51.43 | 2.605 | 51.43 | 37.23
[12 empty] | 5 | 68.57 | 107 | 68.57 | 46.07 | 68.57 | 2.602 | 68.57 | 42.01
[12 empty] | 6 | 85.71 | 107.6 | 85.71 | 53.06 | 85.71 | 2.612 | 85.71 | 46.80
[12 empty] | 7 | 102.9 | 107.9 | 102.9 | 58.64 | 102.9 | 2.635 | 102.9 | 51.59
[12 empty] | 8 | 120 | 107.9 | 120 | 62.98 | 120 | 2.671 | 120 | 56.34
[12 empty] | 9 | 137.1 | 107.5 | 137.1 | 66.26 | 137.1 | 2.72 | 137.1 | 61.03
[12 empty] | 10 | 154.3 | 106.8 | 154.3 | 68.65 | 154.3 | 2.783 | 154.3 | 65.64
[12 empty] | 11 | 171.4 | 105.6 | 171.4 | 70.34 | 171.4 | 2.859 | 171.4 | 70.15
[12 empty] | 12 | 188.6 | 104.1 | 188.6 | 71.5 | 188.6 | 2.947 | 188.6 | 74.52
[12 empty] | 13 | 205.7 | 102.1 | 205.7 | 72.31 | 205.7 | 3.049 | 205.7 | 78.72
[12 empty] | 14 | 222.9 | 99.66 | 222.9 | 72.95 | 222.9 | 3.164 | 222.9 | 82.75
[12 empty] | 15 | 240 | 96.71 | 240 | 73.58 | 240 | 3.292 | 240 | 86.56
92 | NIS125-100-315/90 | 265 | 185.5 | 2950 |  |  | 76.25 | 288 | 288 | 41.14 | 90
[12 empty] | 1 | 0 | 98.12 | 0 | 0 | 0 | 3.218 | 0 | 28.34
[12 empty] | 2 | 20.57 | 97.9 | 20.57 | 15.77 | 20.57 | 3.235 | 20.57 | 31.74
[12 empty] | 3 | 41.14 | 97.84 | 41.14 | 28.56 | 41.14 | 3.201 | 41.14 | 35.59
[12 empty] | 4 | 61.71 | 97.86 | 61.71 | 39.29 | 61.71 | 3.132 | 61.71 | 39.81
[12 empty] | 5 | 82.29 | 97.89 | 82.29 | 48.16 | 82.29 | 3.046 | 82.29 | 44.31
[12 empty] | 6 | 102.9 | 97.87 | 102.9 | 55.36 | 102.9 | 2.961 | 102.9 | 49.02
[12 empty] | 7 | 123.4 | 97.73 | 123.4 | 61.06 | 123.4 | 2.892 | 123.4 | 53.85
[12 empty] | 8 | 144 | 97.39 | 144 | 65.48 | 144 | 2.859 | 144 | 58.72
[12 empty] | 9 | 164.6 | 96.81 | 164.6 | 68.79 | 164.6 | 2.877 | 164.6 | 63.55
[12 empty] | 10 | 185.1 | 95.9 | 185.1 | 71.2 | 185.1 | 2.964 | 185.1 | 68.27
[12 empty] | 11 | 205.7 | 94.59 | 205.7 | 72.88 | 205.7 | 3.138 | 205.7 | 72.79
[12 empty] | 12 | 226.3 | 92.83 | 226.3 | 74.04 | 226.3 | 3.415 | 226.3 | 77.02
[12 empty] | 13 | 246.9 | 90.54 | 246.9 | 74.86 | 246.9 | 3.813 | 246.9 | 80.89
[12 empty] | 14 | 267.4 | 87.66 | 267.4 | 75.53 | 267.4 | 4.35 | 267.4 | 84.32
[12 empty] | 15 | 288 | 84.12 | 288 | 76.25 | 288 | 5.04 | 288 | 87.22
93 | NIS125-100-315/110 | 283 | 198.1 | 2950 |  |  | 76.42 | 288 | 288 | 41.14 | 110
[12 empty] | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3.218 | 0 | 31.94
[12 empty] | 2 | 20.57 | 110.6 | 20.57 | 15.84 | 20.57 | 3.235 | 20.57 | 36.60
[12 empty] | 3 | 41.14 | 111 | 41.14 | 28.66 | 41.14 | 3.201 | 41.14 | 41.40
[12 empty] | 4 | 61.71 | 111.4 | 61.71 | 39.39 | 61.71 | 3.132 | 61.71 | 46.32
[12 empty] | 5 | 82.29 | 111.6 | 82.29 | 48.23 | 82.29 | 3.046 | 82.29 | 51.35
[12 empty] | 6 | 102.9 | 111.7 | 102.9 | 55.39 | 102.9 | 2.961 | 102.9 | 56.47
[12 empty] | 7 | 123.4 | 111.6 | 123.4 | 61.05 | 123.4 | 2.892 | 123.4 | 61.66
[12 empty] | 8 | 144 | 111.3 | 144 | 65.42 | 144 | 2.859 | 144 | 66.93
[12 empty] | 9 | 164.6 | 110.8 | 164.6 | 68.69 | 164.6 | 2.877 | 164.6 | 72.24
[12 empty] | 10 | 185.1 | 110.1 | 185.1 | 71.06 | 185.1 | 2.964 | 185.1 | 77.59
[12 empty] | 11 | 205.7 | 109.1 | 205.7 | 72.74 | 205.7 | 3.138 | 205.7 | 82.97
[12 empty] | 12 | 226.3 | 107.8 | 226.3 | 73.91 | 226.3 | 3.415 | 226.3 | 88.36
[12 empty] | 13 | 246.9 | 106.2 | 246.9 | 74.79 | 246.9 | 3.813 | 246.9 | 93.74
[12 empty] | 14 | 267.4 | 104.2 | 267.4 | 75.56 | 267.4 | 4.35 | 267.4 | 99.11
[12 empty] | 15 | 288 | 102 | 288 | 76.42 | 288 | 5.04 | 288 | 104.4
94 | NIS125-100-315/132 | 303 | 212.1 | 2950 |  |  | 76.45 | 324 | 324 | 46.29 | 132
[12 empty] | 1 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 36.82
[12 empty] | 2 | 23.14 | 124.9 | 23.14 | 17.43 | 23.14 | 3.221 | 23.14 | 42.48
[12 empty] | 3 | 46.29 | 125.6 | 46.29 | 31.26 | 46.29 | 3.154 | 46.29 | 48.39
[12 empty] | 4 | 69.43 | 126.1 | 69.43 | 42.64 | 69.43 | 3.067 | 69.43 | 54.52
[12 empty] | 5 | 92.57 | 126.2 | 92.57 | 51.8 | 92.57 | 2.979 | 92.57 | 60.84
[12 empty] | 6 | 115.7 | 126.1 | 115.7 | 59 | 115.7 | 2.91 | 115.7 | 67.32
[12 empty] | 7 | 138.9 | 125.6 | 138.9 | 64.48 | 138.9 | 2.879 | 138.9 | 73.96
[12 empty] | 8 | 162 | 124.9 | 162 | 68.5 | 162 | 2.906 | 162 | 80.70
[12 empty] | 9 | 185.1 | 123.9 | 185.1 | 71.3 | 185.1 | 3.01 | 185.1 | 87.55
[12 empty] | 10 | 208.3 | 122.6 | 208.3 | 73.14 | 208.3 | 3.212 | 208.3 | 94.46
[12 empty] | 11 | 231.4 | 121 | 231.4 | 74.25 | 231.4 | 3.531 | 231.4 | 101.4
[12 empty] | 12 | 254.6 | 119.1 | 254.6 | 74.89 | 254.6 | 3.986 | 254.6 | 108.4
[12 empty] | 13 | 277.7 | 117 | 277.7 | 75.3 | 277.7 | 4.598 | 277.7 | 115.4
[12 empty] | 14 | 300.9 | 114.6 | 300.9 | 75.74 | 300.9 | 5.385 | 300.9 | 122.3
[12 empty] | 15 | 324 | 111.9 | 324 | 76.45 | 324 | 6.366 | 324 | 129.2
95 | NIS125-100-315/160 | 322 | 225.4 | 2950 |  |  | 76.42 | 324 | 324 | 46.29 | 160
[12 empty] | 1 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 49.04
[12 empty] | 2 | 23.14 | 143.9 | 23.14 | 15.53 | 23.14 | 3.221 | 23.14 | 55.15
[12 empty] | 3 | 46.29 | 143.9 | 46.29 | 28.12 | 46.29 | 3.154 | 46.29 | 61.67
[12 empty] | 4 | 69.43 | 144 | 69.43 | 38.71 | 69.43 | 3.067 | 69.43 | 68.55
[12 empty] | 5 | 92.57 | 144.2 | 92.57 | 47.49 | 92.57 | 2.979 | 92.57 | 75.74
[12 empty] | 6 | 115.7 | 144.4 | 115.7 | 54.63 | 115.7 | 2.91 | 115.7 | 83.19
[12 empty] | 7 | 138.9 | 144.5 | 138.9 | 60.33 | 138.9 | 2.879 | 138.9 | 90.85
[12 empty] | 8 | 162 | 144.4 | 162 | 64.77 | 162 | 2.906 | 162 | 98.66
[12 empty] | 9 | 185.1 | 144.1 | 185.1 | 68.15 | 185.1 | 3.01 | 185.1 | 106.6
[12 empty] | 10 | 208.3 | 143.5 | 208.3 | 70.64 | 208.3 | 3.212 | 208.3 | 114.6
[12 empty] | 11 | 231.4 | 142.5 | 231.4 | 72.43 | 231.4 | 3.531 | 231.4 | 122.5
[12 empty] | 12 | 254.6 | 141.1 | 254.6 | 73.72 | 254.6 | 3.986 | 254.6 | 130.5
[12 empty] | 13 | 277.7 | 139.1 | 277.7 | 74.69 | 277.7 | 4.598 | 277.7 | 138.3
[12 empty] | 14 | 300.9 | 136.4 | 300.9 | 75.53 | 300.9 | 5.385 | 300.9 | 146.0
[12 empty] | 15 | 324 | 133.1 | 324 | 76.42 | 324 | 6.366 | 324 | 153.5
96 | NIS125-100-315G/110 | 300 | 240 | 2950 |  |  | 72.55 | 240 | 240 | 34.29 | 110
[12 empty] | 1 | 0 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 26.61
[12 empty] | 2 | 17.14 | 132.8 | 17.14 | 15.6 | 17.14 | 2.665 | 17.14 | 32.50
[12 empty] | 3 | 34.29 | 133.5 | 34.29 | 28.19 | 34.29 | 2.623 | 34.29 | 38.60
[12 empty] | 4 | 51.43 | 134.1 | 51.43 | 38.63 | 51.43 | 2.575 | 51.43 | 44.86
[12 empty] | 5 | 68.57 | 134.5 | 68.57 | 47.12 | 68.57 | 2.525 | 68.57 | 51.22
[12 empty] | 6 | 85.71 | 134.8 | 85.71 | 53.89 | 85.71 | 2.477 | 85.71 | 57.62
[12 empty] | 7 | 102.9 | 134.8 | 102.9 | 59.15 | 102.9 | 2.436 | 102.9 | 64.00
[12 empty] | 8 | 120 | 134.6 | 120 | 63.12 | 120 | 2.404 | 120 | 70.32
[12 empty] | 9 | 137.1 | 133.9 | 137.1 | 66 | 137.1 | 2.387 | 137.1 | 76.50
[12 empty] | 10 | 154.3 | 132.8 | 154.3 | 68.01 | 154.3 | 2.388 | 154.3 | 82.50
[12 empty] | 11 | 171.4 | 131.2 | 171.4 | 69.37 | 171.4 | 2.41 | 171.4 | 88.26
[12 empty] | 12 | 188.6 | 129 | 188.6 | 70.29 | 188.6 | 2.458 | 188.6 | 93.73
[12 empty] | 13 | 205.7 | 126.2 | 205.7 | 70.99 | 205.7 | 2.536 | 205.7 | 98.83
[12 empty] | 14 | 222.9 | 122.6 | 222.9 | 71.67 | 222.9 | 2.648 | 222.9 | 103.5
[12 empty] | 15 | 240 | 118.3 | 240 | 72.55 | 240 | 2.797 | 240 | 107.8
97 | NIS125-100-315G/132 | 322 | 257.6 | 2950 |  |  | 73.27 | 240 | 240 | 34.29 | 132
[12 empty] | 1 | 0 | 157.9 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 34.92
[12 empty] | 2 | 17.14 | 158.6 | 17.14 | 14.58 | 17.14 | 2.665 | 17.14 | 42.05
[12 empty] | 3 | 34.29 | 159.3 | 34.29 | 26.53 | 34.29 | 2.623 | 34.29 | 49.33
[12 empty] | 4 | 51.43 | 159.8 | 51.43 | 36.55 | 51.43 | 2.575 | 51.43 | 56.71
[12 empty] | 5 | 68.57 | 160.1 | 68.57 | 44.83 | 68.57 | 2.525 | 68.57 | 64.11
[12 empty] | 6 | 85.71 | 160.2 | 85.71 | 51.56 | 85.71 | 2.477 | 85.71 | 71.49
[12 empty] | 7 | 102.9 | 160 | 102.9 | 56.92 | 102.9 | 2.436 | 102.9 | 78.79
[12 empty] | 8 | 120 | 159.4 | 120 | 61.1 | 120 | 2.404 | 120 | 85.94
[12 empty] | 9 | 137.1 | 158.4 | 137.1 | 64.3 | 137.1 | 2.387 | 137.1 | 92.89
[12 empty] | 10 | 154.3 | 157 | 154.3 | 66.69 | 154.3 | 2.388 | 154.3 | 99.58
[12 empty] | 11 | 171.4 | 155.1 | 171.4 | 68.47 | 171.4 | 2.41 | 171.4 | 105.9
[12 empty] | 12 | 188.6 | 152.7 | 188.6 | 69.84 | 188.6 | 2.458 | 188.6 | 111.9
[12 empty] | 13 | 205.7 | 149.7 | 205.7 | 70.96 | 205.7 | 2.536 | 205.7 | 117.5
[12 empty] | 14 | 222.9 | 146.1 | 222.9 | 72.05 | 222.9 | 2.648 | 222.9 | 122.5
[12 empty] | 15 | 240 | 141.7 | 240 | 73.27 | 240 | 2.797 | 240 | 127.0
98 | NIS125-100-315G/160 | 333 | 266.4 | 2950 |  |  | 73.34 | 240 | 240 | 34.29 | 160
[12 empty] | 1 | 0 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 37.01
[12 empty] | 2 | 17.14 | 165.7 | 17.14 | 14.6 | 17.14 | 2.665 | 17.14 | 44.71
[12 empty] | 3 | 34.29 | 167.4 | 34.29 | 26.55 | 34.29 | 2.623 | 34.29 | 52.52
[12 empty] | 4 | 51.43 | 168.6 | 51.43 | 36.55 | 51.43 | 2.575 | 51.43 | 60.40
[12 empty] | 5 | 68.57 | 169.4 | 68.57 | 44.78 | 68.57 | 2.525 | 68.57 | 68.30
[12 empty] | 6 | 85.71 | 169.8 | 85.71 | 51.45 | 85.71 | 2.477 | 85.71 | 76.15
[12 empty] | 7 | 102.9 | 169.8 | 102.9 | 56.74 | 102.9 | 2.436 | 102.9 | 83.90
[12 empty] | 8 | 120 | 169.3 | 120 | 60.87 | 120 | 2.404 | 120 | 91.51
[12 empty] | 9 | 137.1 | 168.3 | 137.1 | 64.01 | 137.1 | 2.387 | 137.1 | 98.91
[12 empty] | 10 | 154.3 | 166.8 | 154.3 | 66.38 | 154.3 | 2.388 | 154.3 | 106.1
[12 empty] | 11 | 171.4 | 164.9 | 171.4 | 68.15 | 171.4 | 2.41 | 171.4 | 112.9
[12 empty] | 12 | 188.6 | 162.4 | 188.6 | 69.54 | 188.6 | 2.458 | 188.6 | 119.4
[12 empty] | 13 | 205.7 | 159.4 | 205.7 | 70.74 | 205.7 | 2.536 | 205.7 | 125.5
[12 empty] | 14 | 222.9 | 155.9 | 222.9 | 71.94 | 222.9 | 2.648 | 222.9 | 131.1
[12 empty] | 15 | 240 | 151.8 | 240 | 73.34 | 240 | 2.797 | 240 | 136.1
99 | NIS50-32-160/0.55 | 165 | 115.5 | 1450 |  |  | 64.46 | 14.4 | 14.4 | 2.057 | 0.55
[12 empty] | 1 | 0 | 9.483 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0.1726
[12 empty] | 2 | 1.029 | 9.435 | 1.029 | 11.52 | 1.029 | 2.001 | 1.029 | 0.2002
[12 empty] | 3 | 2.057 | 9.396 | 2.057 | 20.9 | 2.057 | 2.007 | 2.057 | 0.2284
[12 empty] | 4 | 3.086 | 9.363 | 3.086 | 28.87 | 3.086 | 2.021 | 3.086 | 0.2569
[12 empty] | 5 | 4.114 | 9.33 | 4.114 | 35.57 | 4.114 | 2.048 | 4.114 | 0.2852
[12 empty] | 6 | 5.143 | 9.294 | 5.143 | 41.15 | 5.143 | 2.088 | 5.143 | 0.3131
[12 empty] | 7 | 6.171 | 9.249 | 6.171 | 45.76 | 6.171 | 2.144 | 6.171 | 0.3404
[12 empty] | 8 | 7.2 | 9.191 | 7.2 | 49.53 | 7.2 | 2.22 | 7.2 | 0.3665
[12 empty] | 9 | 8.229 | 9.116 | 8.229 | 52.6 | 8.229 | 2.317 | 8.229 | 0.3913
[12 empty] | 10 | 9.257 | 9.019 | 9.257 | 55.12 | 9.257 | 2.439 | 9.257 | 0.4145
[12 empty] | 11 | 10.29 | 8.895 | 10.29 | 57.24 | 10.29 | 2.587 | 10.29 | 0.4355
[12 empty] | 12 | 11.31 | 8.741 | 11.31 | 59.09 | 11.31 | 2.765 | 11.31 | 0.4543
[12 empty] | 13 | 12.34 | 8.551 | 12.34 | 60.81 | 12.34 | 2.975 | 12.34 | 0.4704
[12 empty] | 14 | 13.37 | 8.32 | 13.37 | 62.56 | 13.37 | 3.219 | 13.37 | 0.4835
[12 empty] | 15 | 14.4 | 8.046 | 14.4 | 64.46 | 14.4 | 3.499 | 14.4 | 0.4933
100 | NIS50-32-160/0.75 | 183 | 128.1 | 1450 |  |  | 64.46 | 16.2 | 16.2 | 2.314 | 0.75
[12 empty] | 1 | 0 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 0.2741
[12 empty] | 2 | 1.157 | 11.74 | 1.157 | 11.17 | 1.157 | 1.998 | 1.157 | 0.3099
[12 empty] | 3 | 2.314 | 11.76 | 2.314 | 20.44 | 2.314 | 2.002 | 2.314 | 0.3467
[12 empty] | 4 | 3.471 | 11.76 | 3.471 | 28.3 | 3.471 | 2.022 | 3.471 | 0.3839
[12 empty] | 5 | 4.629 | 11.75 | 4.629 | 34.9 | 4.629 | 2.06 | 4.629 | 0.4210
[12 empty] | 6 | 5.786 | 11.71 | 5.786 | 40.38 | 5.786 | 2.12 | 5.786 | 0.4574
[12 empty] | 7 | 6.943 | 11.65 | 6.943 | 44.91 | 6.943 | 2.203 | 6.943 | 0.4927
[12 empty] | 8 | 8.1 | 11.56 | 8.1 | 48.62 | 8.1 | 2.312 | 8.1 | 0.5261
[12 empty] | 9 | 9.257 | 11.43 | 9.257 | 51.67 | 9.257 | 2.449 | 9.257 | 0.5573
[12 empty] | 10 | 10.41 | 11.27 | 10.41 | 54.2 | 10.41 | 2.618 | 10.41 | 0.5855
[12 empty] | 11 | 11.57 | 11.06 | 11.57 | 56.38 | 11.57 | 2.821 | 11.57 | 0.6104
[12 empty] | 12 | 12.73 | 10.81 | 12.73 | 58.34 | 12.73 | 3.059 | 12.73 | 0.6312
[12 empty] | 13 | 13.89 | 10.5 | 13.89 | 60.24 | 13.89 | 3.336 | 13.89 | 0.6476
[12 empty] | 14 | 15.04 | 10.14 | 15.04 | 62.24 | 15.04 | 3.654 | 15.04 | 0.6588
[12 empty] | 15 | 16.2 | 9.721 | 16.2 | 64.46 | 16.2 | 4.015 | 16.2 | 0.6644
101 | NIS50-32-200/1.1 | 204 | 142.8 | 1450 |  |  | 54.45 | 18 | 18 | 2.571 | 1.1
[12 empty] | 1 | 0 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0.2818
[12 empty] | 2 | 1.286 | 14.16 | 1.286 | 12.49 | 1.286 | 1.998 | 1.286 | 0.3560
[12 empty] | 3 | 2.571 | 14.25 | 2.571 | 21.97 | 2.571 | 1.999 | 2.571 | 0.4265
[12 empty] | 4 | 3.857 | 14.27 | 3.857 | 29.71 | 3.857 | 2.023 | 3.857 | 0.4934
[12 empty] | 5 | 5.143 | 14.21 | 5.143 | 35.9 | 5.143 | 2.074 | 5.143 | 0.5566
[12 empty] | 6 | 6.429 | 14.1 | 6.429 | 40.73 | 6.429 | 2.155 | 6.429 | 0.6162
[12 empty] | 7 | 7.714 | 13.92 | 7.714 | 44.39 | 7.714 | 2.268 | 7.714 | 0.6724
[12 empty] | 8 | 9 | 13.69 | 9 | 47.08 | 9 | 2.418 | 9 | 0.7250
[12 empty] | 9 | 10.29 | 13.41 | 10.29 | 48.97 | 10.29 | 2.607 | 10.29 | 0.7743
[12 empty] | 10 | 11.57 | 13.09 | 11.57 | 50.27 | 11.57 | 2.84 | 11.57 | 0.8203
[12 empty] | 11 | 12.86 | 12.73 | 12.86 | 51.16 | 12.86 | 3.118 | 12.86 | 0.8629
[12 empty] | 12 | 14.14 | 12.33 | 14.14 | 51.84 | 14.14 | 3.447 | 14.14 | 0.9023
[12 empty] | 13 | 15.43 | 11.9 | 15.43 | 52.48 | 15.43 | 3.828 | 15.43 | 0.9386
[12 empty] | 14 | 16.71 | 11.45 | 16.71 | 53.29 | 16.71 | 4.265 | 16.71 | 0.9717
[12 empty] | 15 | 18 | 10.98 | 18 | 54.45 | 18 | 4.76 | 18 | 1.002
102 | NIS50-32-200/1.5 | 228 | 159.6 | 1450 |  |  | 54.45 | 18 | 18 | 2.571 | 1.5
[12 empty] | 1 | 0 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0.3558
[12 empty] | 2 | 1.286 | 18.14 | 1.286 | 12.49 | 1.286 | 1.999 | 1.286 | 0.4484
[12 empty] | 3 | 2.571 | 18.23 | 2.571 | 21.96 | 2.571 | 2.003 | 2.571 | 0.5383
[12 empty] | 4 | 3.857 | 18.27 | 3.857 | 29.69 | 3.857 | 2.029 | 3.857 | 0.6255
[12 empty] | 5 | 5.143 | 18.27 | 5.143 | 35.88 | 5.143 | 2.08 | 5.143 | 0.7099
[12 empty] | 6 | 6.429 | 18.22 | 6.429 | 40.71 | 6.429 | 2.159 | 6.429 | 0.7915
[12 empty] | 7 | 7.714 | 18.12 | 7.714 | 44.37 | 7.714 | 2.27 | 7.714 | 0.8705
[12 empty] | 8 | 9 | 17.98 | 9 | 47.06 | 9 | 2.416 | 9 | 0.9467
[12 empty] | 9 | 10.29 | 17.78 | 10.29 | 48.96 | 10.29 | 2.601 | 10.29 | 1.020
[12 empty] | 10 | 11.57 | 17.53 | 11.57 | 50.26 | 11.57 | 2.828 | 11.57 | 1.091
[12 empty] | 11 | 12.86 | 17.23 | 12.86 | 51.16 | 12.86 | 3.102 | 12.86 | 1.159
[12 empty] | 12 | 14.14 | 16.88 | 14.14 | 51.84 | 14.14 | 3.425 | 14.14 | 1.224
[12 empty] | 13 | 15.43 | 16.48 | 15.43 | 52.48 | 15.43 | 3.801 | 15.43 | 1.287
[12 empty] | 14 | 16.71 | 16.01 | 16.71 | 53.29 | 16.71 | 4.234 | 16.71 | 1.347
[12 empty] | 15 | 18 | 15.5 | 18 | 54.45 | 18 | 4.727 | 18 | 1.404
103 | NIS65-40-200/1.1 | 189 | 132.3 | 1450 |  |  | 62.51 | 21.6 | 21.6 | 3.086 | 1.1
[12 empty] | 1 | 0 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0.3313
[12 empty] | 2 | 1.543 | 12.41 | 1.543 | 11.66 | 1.543 | 2.206 | 1.543 | 0.3795
[12 empty] | 3 | 3.086 | 12.42 | 3.086 | 21.39 | 3.086 | 2.169 | 3.086 | 0.4275
[12 empty] | 4 | 4.629 | 12.42 | 4.629 | 29.61 | 4.629 | 2.116 | 4.629 | 0.4753
[12 empty] | 5 | 6.171 | 12.4 | 6.171 | 36.46 | 6.171 | 2.056 | 6.171 | 0.5227
[12 empty] | 6 | 7.714 | 12.36 | 7.714 | 42.09 | 7.714 | 1.998 | 7.714 | 0.5699
[12 empty] | 7 | 9.257 | 12.3 | 9.257 | 46.66 | 9.257 | 1.953 | 9.257 | 0.6167
[12 empty] | 8 | 10.8 | 12.21 | 10.8 | 50.3 | 10.8 | 1.929 | 10.8 | 0.6631
[12 empty] | 9 | 12.34 | 12.1 | 12.34 | 53.18 | 12.34 | 1.934 | 12.34 | 0.7091
[12 empty] | 10 | 13.89 | 11.95 | 13.89 | 55.43 | 13.89 | 1.979 | 13.89 | 0.7547
[12 empty] | 11 | 15.43 | 11.76 | 15.43 | 57.2 | 15.43 | 2.073 | 15.43 | 0.7998
[12 empty] | 12 | 16.97 | 11.54 | 16.97 | 58.65 | 16.97 | 2.224 | 16.97 | 0.8444
[12 empty] | 13 | 18.51 | 11.27 | 18.51 | 59.92 | 18.51 | 2.443 | 18.51 | 0.8885
[12 empty] | 14 | 20.06 | 10.96 | 20.06 | 61.16 | 20.06 | 2.737 | 20.06 | 0.9319
[12 empty] | 15 | 21.6 | 10.6 | 21.6 | 62.51 | 21.6 | 3.116 | 21.6 | 0.9748
104 | NIS65-40-200/1.5 | 212 | 148.4 | 1450 |  |  | 63.42 | 25.2 | 25.2 | 3.6 | 1.5
[12 empty] | 1 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0.4269
[12 empty] | 2 | 1.8 | 15.24 | 1.8 | 13.22 | 1.8 | 2.184 | 1.8 | 0.4954
[12 empty] | 3 | 3.6 | 15.28 | 3.6 | 23.93 | 3.6 | 2.117 | 3.6 | 0.5683
[12 empty] | 4 | 5.4 | 15.29 | 5.4 | 32.83 | 5.4 | 2.05 | 5.4 | 0.6448
[12 empty] | 5 | 7.2 | 15.28 | 7.2 | 40.1 | 7.2 | 1.993 | 7.2 | 0.7236
[12 empty] | 6 | 9 | 15.24 | 9 | 45.92 | 9 | 1.955 | 9 | 0.8039
[12 empty] | 7 | 10.8 | 15.17 | 10.8 | 50.49 | 10.8 | 1.946 | 10.8 | 0.8845
[12 empty] | 8 | 12.6 | 15.06 | 12.6 | 53.97 | 12.6 | 1.975 | 12.6 | 0.9645
[12 empty] | 9 | 14.4 | 14.91 | 14.4 | 56.55 | 14.4 | 2.051 | 14.4 | 1.043
[12 empty] | 10 | 16.2 | 14.73 | 16.2 | 58.42 | 16.2 | 2.185 | 16.2 | 1.118
[12 empty] | 11 | 18 | 14.49 | 18 | 59.75 | 18 | 2.385 | 18 | 1.190
[12 empty] | 12 | 19.8 | 14.21 | 19.8 | 60.74 | 19.8 | 2.661 | 19.8 | 1.257
[12 empty] | 13 | 21.6 | 13.87 | 21.6 | 61.55 | 21.6 | 3.023 | 21.6 | 1.319
[12 empty] | 14 | 23.4 | 13.47 | 23.4 | 62.39 | 23.4 | 3.48 | 23.4 | 1.373
[12 empty] | 15 | 25.2 | 13.01 | 25.2 | 63.42 | 25.2 | 4.04 | 25.2 | 1.420
105 | NIS65-40-200/2.2 | 226 | 158.2 | 1450 |  |  | 62.82 | 25.2 | 25.2 | 3.6 | 2.2
[12 empty] | 1 | 0 | 17.26 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0.5398
[12 empty] | 2 | 1.8 | 17.19 | 1.8 | 12.25 | 1.8 | 2.184 | 1.8 | 0.6126
[12 empty] | 3 | 3.6 | 17.15 | 3.6 | 22.19 | 3.6 | 2.117 | 3.6 | 0.6935
[12 empty] | 4 | 5.4 | 17.13 | 5.4 | 30.48 | 5.4 | 2.05 | 5.4 | 0.7808
[12 empty] | 5 | 7.2 | 17.12 | 7.2 | 37.3 | 7.2 | 1.993 | 7.2 | 0.8731
[12 empty] | 6 | 9 | 17.11 | 9 | 42.83 | 9 | 1.955 | 9 | 0.9689
[12 empty] | 7 | 10.8 | 17.1 | 10.8 | 47.23 | 10.8 | 1.946 | 10.8 | 1.067
[12 empty] | 8 | 12.6 | 17.07 | 12.6 | 50.68 | 12.6 | 1.975 | 12.6 | 1.165
[12 empty] | 9 | 14.4 | 17.02 | 14.4 | 53.35 | 14.4 | 2.051 | 14.4 | 1.261
[12 empty] | 10 | 16.2 | 16.94 | 16.2 | 55.42 | 16.2 | 2.185 | 16.2 | 1.356
[12 empty] | 11 | 18 | 16.81 | 18 | 57.06 | 18 | 2.385 | 18 | 1.446
[12 empty] | 12 | 19.8 | 16.64 | 19.8 | 58.45 | 19.8 | 2.661 | 19.8 | 1.530
[12 empty] | 13 | 21.6 | 16.41 | 21.6 | 59.76 | 21.6 | 3.023 | 21.6 | 1.607
[12 empty] | 14 | 23.4 | 16.11 | 23.4 | 61.16 | 23.4 | 3.48 | 23.4 | 1.675
[12 empty] | 15 | 25.2 | 15.74 | 25.2 | 62.82 | 25.2 | 4.04 | 25.2 | 1.732
106 | NIS65-40-250/3 | 278 | 194.6 | 1450 |  |  | 57.7 | 25.2 | 25.2 | 3.6 | 3
[12 empty] | 1 | 0 | 24.98 | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 0.9265
[12 empty] | 2 | 1.8 | 25.01 | 1.8 | 9.751 | 1.8 | 2.168 | 1.8 | 1.099
[12 empty] | 3 | 3.6 | 25.04 | 3.6 | 17.6 | 3.6 | 2.149 | 3.6 | 1.266
[12 empty] | 4 | 5.4 | 25.05 | 5.4 | 24.33 | 5.4 | 2.165 | 5.4 | 1.429
[12 empty] | 5 | 7.2 | 25.04 | 7.2 | 30.06 | 7.2 | 2.217 | 7.2 | 1.587
[12 empty] | 6 | 9 | 25 | 9 | 34.9 | 9 | 2.305 | 9 | 1.739
[12 empty] | 7 | 10.8 | 24.94 | 10.8 | 38.97 | 10.8 | 2.429 | 10.8 | 1.885
[12 empty] | 8 | 12.6 | 24.85 | 12.6 | 42.38 | 12.6 | 2.591 | 12.6 | 2.023
[12 empty] | 9 | 14.4 | 24.72 | 14.4 | 45.26 | 14.4 | 2.79 | 14.4 | 2.154
[12 empty] | 10 | 16.2 | 24.55 | 16.2 | 47.71 | 16.2 | 3.028 | 16.2 | 2.278
[12 empty] | 11 | 18 | 24.34 | 18 | 49.85 | 18 | 3.305 | 18 | 2.393
[12 empty] | 12 | 19.8 | 24.08 | 19.8 | 51.81 | 19.8 | 3.621 | 19.8 | 2.499
[12 empty] | 13 | 21.6 | 23.77 | 21.6 | 53.69 | 21.6 | 3.977 | 21.6 | 2.595
[12 empty] | 14 | 23.4 | 23.41 | 23.4 | 55.62 | 23.4 | 4.374 | 23.4 | 2.681
[12 empty] | 15 | 25.2 | 22.98 | 25.2 | 57.7 | 25.2 | 4.812 | 25.2 | 2.757
107 | NIS65-40-315/4 | 312 | 218.4 | 1450 |  |  | 52.11 | 21.6 | 21.6 | 3.086 | 4
[12 empty] | 1 | 0 | 34.01 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 0 | 1.502
[12 empty] | 2 | 1.543 | 34.17 | 1.543 | 7.996 | 1.543 | 2.311 | 1.543 | 1.679
[12 empty] | 3 | 3.086 | 34.32 | 3.086 | 14.94 | 3.086 | 2.248 | 3.086 | 1.851
[12 empty] | 4 | 4.629 | 34.45 | 4.629 | 21.08 | 4.629 | 2.162 | 4.629 | 2.016
[12 empty] | 5 | 6.171 | 34.56 | 6.171 | 26.45 | 6.171 | 2.064 | 6.171 | 2.177
[12 empty] | 6 | 7.714 | 34.63 | 7.714 | 31.13 | 7.714 | 1.97 | 7.714 | 2.334
[12 empty] | 7 | 9.257 | 34.67 | 9.257 | 35.17 | 9.257 | 1.892 | 9.257 | 2.487
[12 empty] | 8 | 10.8 | 34.66 | 10.8 | 38.64 | 10.8 | 1.845 | 10.8 | 2.638
[12 empty] | 9 | 12.34 | 34.6 | 12.34 | 41.6 | 12.34 | 1.843 | 12.34 | 2.786
[12 empty] | 10 | 13.89 | 34.48 | 13.89 | 44.12 | 13.89 | 1.898 | 13.89 | 2.934
[12 empty] | 11 | 15.43 | 34.3 | 15.43 | 46.24 | 15.43 | 2.026 | 15.43 | 3.081
[12 empty] | 12 | 16.97 | 34.04 | 16.97 | 48.04 | 16.97 | 2.239 | 16.97 | 3.229
[12 empty] | 13 | 18.51 | 33.71 | 18.51 | 49.58 | 18.51 | 2.552 | 18.51 | 3.378
[12 empty] | 14 | 20.06 | 33.3 | 20.06 | 50.92 | 20.06 | 2.978 | 20.06 | 3.528
[12 empty] | 15 | 21.6 | 32.8 | 21.6 | 52.11 | 21.6 | 3.53 | 21.6 | 3.681
108 | NIS65-40-315/5.5 | 340 | 238 | 1450 |  |  | 52.07 | 25.2 | 25.2 | 3.6 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 40.01 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 1.930
[12 empty] | 2 | 1.8 | 40.22 | 1.8 | 8.566 | 1.8 | 2.285 | 1.8 | 2.142
[12 empty] | 3 | 3.6 | 40.39 | 3.6 | 15.8 | 3.6 | 2.186 | 3.6 | 2.375
[12 empty] | 4 | 5.4 | 40.51 | 5.4 | 21.93 | 5.4 | 2.077 | 5.4 | 2.625
[12 empty] | 5 | 7.2 | 40.59 | 7.2 | 27.08 | 7.2 | 1.976 | 7.2 | 2.886
[12 empty] | 6 | 9 | 40.62 | 9 | 31.36 | 9 | 1.899 | 9 | 3.153
[12 empty] | 7 | 10.8 | 40.58 | 10.8 | 34.91 | 10.8 | 1.863 | 10.8 | 3.421
[12 empty] | 8 | 12.6 | 40.49 | 12.6 | 37.86 | 12.6 | 1.884 | 12.6 | 3.686
[12 empty] | 9 | 14.4 | 40.32 | 14.4 | 40.32 | 14.4 | 1.98 | 14.4 | 3.940
[12 empty] | 10 | 16.2 | 40.09 | 16.2 | 42.44 | 16.2 | 2.166 | 16.2 | 4.181
[12 empty] | 11 | 18 | 39.77 | 18 | 44.32 | 18 | 2.459 | 18 | 4.402
[12 empty] | 12 | 19.8 | 39.38 | 19.8 | 46.1 | 19.8 | 2.877 | 19.8 | 4.598
[12 empty] | 13 | 21.6 | 38.89 | 21.6 | 47.9 | 21.6 | 3.436 | 21.6 | 4.763
[12 empty] | 14 | 23.4 | 38.31 | 23.4 | 49.85 | 23.4 | 4.152 | 23.4 | 4.894
[12 empty] | 15 | 25.2 | 37.64 | 25.2 | 52.07 | 25.2 | 5.04 | 25.2 | 4.985
109 | NIS65-50-160/0.55 | 158 | 110.6 | 1450 |  |  | 60.65 | 18 | 18 | 2.571 | 0.55
[12 empty] | 1 | 0 | 7.598 | 0 | 0 | 0 | 2.534 | 0 | 0.1814
[12 empty] | 2 | 1.286 | 7.621 | 1.286 | 11.1 | 1.286 | 2.518 | 1.286 | 0.2100
[12 empty] | 3 | 2.571 | 7.635 | 2.571 | 20.43 | 2.571 | 2.461 | 2.571 | 0.2391
[12 empty] | 4 | 3.857 | 7.638 | 3.857 | 28.32 | 3.857 | 2.374 | 3.857 | 0.2685
[12 empty] | 5 | 5.143 | 7.628 | 5.143 | 34.91 | 5.143 | 2.268 | 5.143 | 0.2979
[12 empty] | 6 | 6.429 | 7.606 | 6.429 | 40.34 | 6.429 | 2.153 | 6.429 | 0.3270
[12 empty] | 7 | 7.714 | 7.569 | 7.714 | 44.76 | 7.714 | 2.04 | 7.714 | 0.3557
[12 empty] | 8 | 9 | 7.516 | 9 | 48.32 | 9 | 1.941 | 9 | 0.3837
[12 empty] | 9 | 10.29 | 7.446 | 10.29 | 51.14 | 10.29 | 1.865 | 10.29 | 0.4106
[12 empty] | 10 | 11.57 | 7.358 | 11.57 | 53.37 | 11.57 | 1.825 | 11.57 | 0.4363
[12 empty] | 11 | 12.86 | 7.251 | 12.86 | 55.15 | 12.86 | 1.831 | 12.86 | 0.4605
[12 empty] | 12 | 14.14 | 7.122 | 14.14 | 56.63 | 14.14 | 1.893 | 14.14 | 0.4830
[12 empty] | 13 | 15.43 | 6.972 | 15.43 | 57.95 | 15.43 | 2.023 | 15.43 | 0.5034
[12 empty] | 14 | 16.71 | 6.799 | 16.71 | 59.24 | 16.71 | 2.232 | 16.71 | 0.5216
[12 empty] | 15 | 18 | 6.601 | 18 | 60.65 | 18 | 2.53 | 18 | 0.5372
110 | NIS65-50-160/0.75 | 173.5 | 121.4 | 1450 |  |  | 62.86 | 21.6 | 21.6 | 3.086 | 0.75
[12 empty] | 1 | 0 | 9.204 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0.2520
[12 empty] | 2 | 1.543 | 9.23 | 1.543 | 11.93 | 1.543 | 2.488 | 1.543 | 0.2895
[12 empty] | 3 | 3.086 | 9.243 | 3.086 | 21.77 | 3.086 | 2.39 | 3.086 | 0.3285
[12 empty] | 4 | 4.629 | 9.24 | 4.629 | 30.03 | 4.629 | 2.273 | 4.629 | 0.3685
[12 empty] | 5 | 6.171 | 9.221 | 6.171 | 36.89 | 6.171 | 2.151 | 6.171 | 0.4091
[12 empty] | 6 | 7.714 | 9.183 | 7.714 | 42.49 | 7.714 | 2.038 | 7.714 | 0.4498
[12 empty] | 7 | 9.257 | 9.126 | 9.257 | 47.01 | 9.257 | 1.945 | 9.257 | 0.4900
[12 empty] | 8 | 10.8 | 9.048 | 10.8 | 50.59 | 10.8 | 1.886 | 10.8 | 0.5292
[12 empty] | 9 | 12.34 | 8.947 | 12.34 | 53.39 | 12.34 | 1.874 | 12.34 | 0.5671
[12 empty] | 10 | 13.89 | 8.824 | 13.89 | 55.58 | 13.89 | 1.923 | 13.89 | 0.6029
[12 empty] | 11 | 15.43 | 8.676 | 15.43 | 57.32 | 15.43 | 2.045 | 15.43 | 0.6364
[12 empty] | 12 | 16.97 | 8.502 | 16.97 | 58.76 | 16.97 | 2.254 | 16.97 | 0.6669
[12 empty] | 13 | 18.51 | 8.3 | 18.51 | 60.05 | 18.51 | 2.562 | 18.51 | 0.6939
[12 empty] | 14 | 20.06 | 8.07 | 20.06 | 61.37 | 20.06 | 2.984 | 20.06 | 0.7170
[12 empty] | 15 | 21.6 | 7.81 | 21.6 | 62.86 | 21.6 | 3.53 | 21.6 | 0.7356
111 | NIS65-50-160/1.1 | 184.8 | 129.4 | 1450 |  |  | 63.28 | 25.2 | 25.2 | 3.6 | 1.1
[12 empty] | 1 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 0 | 0.3816
[12 empty] | 2 | 1.8 | 10.88 | 1.8 | 12.1 | 1.8 | 2.457 | 1.8 | 0.4194
[12 empty] | 3 | 3.6 | 10.91 | 3.6 | 22.15 | 3.6 | 2.319 | 3.6 | 0.4614
[12 empty] | 4 | 5.4 | 10.92 | 5.4 | 30.72 | 5.4 | 2.178 | 5.4 | 0.5068
[12 empty] | 5 | 7.2 | 10.92 | 7.2 | 37.91 | 7.2 | 2.051 | 7.2 | 0.5548
[12 empty] | 6 | 9 | 10.9 | 9 | 43.87 | 9 | 1.954 | 9 | 0.6045
[12 empty] | 7 | 10.8 | 10.85 | 10.8 | 48.73 | 10.8 | 1.903 | 10.8 | 0.6550
[12 empty] | 8 | 12.6 | 10.77 | 12.6 | 52.61 | 12.6 | 1.913 | 12.6 | 0.7055
[12 empty] | 9 | 14.4 | 10.66 | 14.4 | 55.64 | 14.4 | 2 | 14.4 | 0.7550
[12 empty] | 10 | 16.2 | 10.5 | 16.2 | 57.95 | 16.2 | 2.18 | 16.2 | 0.8027
[12 empty] | 11 | 18 | 10.31 | 18 | 59.68 | 18 | 2.47 | 18 | 0.8477
[12 empty] | 12 | 19.8 | 10.07 | 19.8 | 60.95 | 19.8 | 2.885 | 19.8 | 0.8892
[12 empty] | 13 | 21.6 | 9.776 | 21.6 | 61.88 | 21.6 | 3.441 | 21.6 | 0.9263
[12 empty] | 14 | 23.4 | 9.428 | 23.4 | 62.62 | 23.4 | 4.154 | 23.4 | 0.9581
[12 empty] | 15 | 25.2 | 9.021 | 25.2 | 63.28 | 25.2 | 5.038 | 25.2 | 0.9837
112 | NIS80-50-200/1.5 | 180 | 126 | 1450 |  |  | 72.21 | 36 | 36 | 5.143 | 1.5
[12 empty] | 1 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0.3861
[12 empty] | 2 | 2.571 | 11.41 | 2.571 | 15.08 | 2.571 | 2.422 | 2.571 | 0.4510
[12 empty] | 3 | 5.143 | 11.42 | 5.143 | 27.7 | 5.143 | 2.379 | 5.143 | 0.5184
[12 empty] | 4 | 7.714 | 11.43 | 7.714 | 38.28 | 7.714 | 2.307 | 7.714 | 0.5880
[12 empty] | 5 | 10.29 | 11.43 | 10.29 | 46.99 | 10.29 | 2.215 | 10.29 | 0.6594
[12 empty] | 6 | 12.86 | 11.43 | 12.86 | 54.02 | 12.86 | 2.114 | 12.86 | 0.7321
[12 empty] | 7 | 15.43 | 11.41 | 15.43 | 59.55 | 15.43 | 2.015 | 15.43 | 0.8058
[12 empty] | 8 | 18 | 11.37 | 18 | 63.78 | 18 | 1.928 | 18 | 0.8800
[12 empty] | 9 | 20.57 | 11.3 | 20.57 | 66.88 | 20.57 | 1.863 | 20.57 | 0.9545
[12 empty] | 10 | 23.14 | 11.21 | 23.14 | 69.04 | 23.14 | 1.831 | 23.14 | 1.029
[12 empty] | 11 | 25.71 | 11.08 | 25.71 | 70.45 | 25.71 | 1.842 | 25.71 | 1.102
[12 empty] | 12 | 28.29 | 10.91 | 28.29 | 71.28 | 28.29 | 1.907 | 28.29 | 1.175
[12 empty] | 13 | 30.86 | 10.7 | 30.86 | 71.73 | 30.86 | 2.035 | 30.86 | 1.246
[12 empty] | 14 | 33.43 | 10.43 | 33.43 | 71.98 | 33.43 | 2.238 | 33.43 | 1.316
[12 empty] | 15 | 36 | 10.11 | 36 | 72.21 | 36 | 2.524 | 36 | 1.383
113 | NIS80-50-200/2.2 | 209 | 146.3 | 1450 |  |  | 72.28 | 43.2 | 43.2 | 6.171 | 2.2
[12 empty] | 1 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0.6028
[12 empty] | 2 | 3.086 | 15.15 | 3.086 | 16.5 | 3.086 | 2.393 | 3.086 | 0.7011
[12 empty] | 3 | 6.171 | 15.19 | 6.171 | 29.91 | 6.171 | 2.31 | 6.171 | 0.8036
[12 empty] | 4 | 9.257 | 15.22 | 9.257 | 40.91 | 9.257 | 2.212 | 9.257 | 0.9098
[12 empty] | 5 | 12.34 | 15.22 | 12.34 | 49.74 | 12.34 | 2.108 | 12.34 | 1.019
[12 empty] | 6 | 15.43 | 15.21 | 15.43 | 56.65 | 15.43 | 2.013 | 15.43 | 1.131
[12 empty] | 7 | 18.51 | 15.16 | 18.51 | 61.88 | 18.51 | 1.936 | 18.51 | 1.246
[12 empty] | 8 | 21.6 | 15.09 | 21.6 | 65.67 | 21.6 | 1.891 | 21.6 | 1.362
[12 empty] | 9 | 24.69 | 14.98 | 24.69 | 68.26 | 24.69 | 1.888 | 24.69 | 1.479
[12 empty] | 10 | 27.77 | 14.84 | 27.77 | 69.9 | 27.77 | 1.94 | 27.77 | 1.596
[12 empty] | 11 | 30.86 | 14.65 | 30.86 | 70.83 | 30.86 | 2.059 | 30.86 | 1.714
[12 empty] | 12 | 33.94 | 14.41 | 33.94 | 71.29 | 33.94 | 2.255 | 33.94 | 1.831
[12 empty] | 13 | 37.03 | 14.13 | 37.03 | 71.52 | 37.03 | 2.542 | 37.03 | 1.947
[12 empty] | 14 | 40.11 | 13.79 | 40.11 | 71.77 | 40.11 | 2.931 | 40.11 | 2.062
[12 empty] | 15 | 43.2 | 13.39 | 43.2 | 72.28 | 43.2 | 3.433 | 43.2 | 2.175
114 | NIS80-50-200/3 | 228 | 159.6 | 1450 |  |  | 72.48 | 50.39 | 50.39 | 7.2 | 3
[12 empty] | 1 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0.7630
[12 empty] | 2 | 3.6 | 17.78 | 3.6 | 17.7 | 3.6 | 2.353 | 3.6 | 0.8885
[12 empty] | 3 | 7.2 | 17.8 | 7.2 | 31.67 | 7.2 | 2.223 | 7.2 | 1.027
[12 empty] | 4 | 10.8 | 17.81 | 10.8 | 42.9 | 10.8 | 2.103 | 10.8 | 1.177
[12 empty] | 5 | 14.4 | 17.8 | 14.4 | 51.68 | 14.4 | 2.006 | 14.4 | 1.336
[12 empty] | 6 | 18 | 17.77 | 18 | 58.33 | 18 | 1.941 | 18 | 1.501
[12 empty] | 7 | 21.6 | 17.7 | 21.6 | 63.15 | 21.6 | 1.918 | 21.6 | 1.669
[12 empty] | 8 | 25.2 | 17.59 | 25.2 | 66.45 | 25.2 | 1.95 | 25.2 | 1.839
[12 empty] | 9 | 28.8 | 17.43 | 28.8 | 68.53 | 28.8 | 2.046 | 28.8 | 2.007
[12 empty] | 10 | 32.4 | 17.22 | 32.4 | 69.69 | 32.4 | 2.217 | 32.4 | 2.171
[12 empty] | 11 | 36 | 16.94 | 36 | 70.25 | 36 | 2.473 | 36 | 2.330
[12 empty] | 12 | 39.6 | 16.59 | 39.6 | 70.5 | 39.6 | 2.825 | 39.6 | 2.479
[12 empty] | 13 | 43.2 | 16.16 | 43.2 | 70.75 | 43.2 | 3.285 | 43.2 | 2.617
[12 empty] | 14 | 46.8 | 15.64 | 46.8 | 71.31 | 46.8 | 3.861 | 46.8 | 2.742
[12 empty] | 15 | 50.39 | 15.03 | 50.39 | 72.48 | 50.39 | 4.564 | 50.39 | 2.850
115 | NIS80-50-250/4 | 251 | 175.7 | 1450 |  |  | 59.17 | 30.86 | 43.2 | 6.171 | 4
[12 empty] | 1 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0.9576
[12 empty] | 2 | 3.086 | 21.49 | 3.086 | 14.79 | 3.086 | 2.388 | 3.086 | 1.108
[12 empty] | 3 | 6.171 | 21.46 | 6.171 | 26.69 | 6.171 | 2.301 | 6.171 | 1.270
[12 empty] | 4 | 9.257 | 21.39 | 9.257 | 36.3 | 9.257 | 2.203 | 9.257 | 1.440
[12 empty] | 5 | 12.34 | 21.3 | 12.34 | 43.85 | 12.34 | 2.103 | 12.34 | 1.617
[12 empty] | 6 | 15.43 | 21.16 | 15.43 | 49.58 | 15.43 | 2.012 | 15.43 | 1.800
[12 empty] | 7 | 18.51 | 20.97 | 18.51 | 53.72 | 18.51 | 1.941 | 18.51 | 1.988
[12 empty] | 8 | 21.6 | 20.73 | 21.6 | 56.52 | 21.6 | 1.9 | 21.6 | 2.178
[12 empty] | 9 | 24.69 | 20.43 | 24.69 | 58.2 | 24.69 | 1.9 | 24.69 | 2.369
[12 empty] | 10 | 27.77 | 20.07 | 27.77 | 59.01 | 27.77 | 1.951 | 27.77 | 2.560
[12 empty] | 11 | 30.86 | 19.64 | 30.86 | 59.17 | 30.86 | 2.063 | 30.86 | 2.749
[12 empty] | 12 | 33.94 | 19.13 | 33.94 | 58.93 | 33.94 | 2.248 | 33.94 | 2.934
[12 empty] | 13 | 37.03 | 18.54 | 37.03 | 58.52 | 37.03 | 2.516 | 37.03 | 3.115
[12 empty] | 14 | 40.11 | 17.86 | 40.11 | 58.18 | 40.11 | 2.876 | 40.11 | 3.289
[12 empty] | 15 | 43.2 | 17.09 | 43.2 | 58.15 | 43.2 | 3.34 | 43.2 | 3.454
116 | NIS80-50-250/5.5 | 273 | 191.1 | 1450 |  |  | 58.3 | 36 | 50.39 | 7.2 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 26.21 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 1.201
[12 empty] | 2 | 3.6 | 26.27 | 3.6 | 15.3 | 3.6 | 2.358 | 3.6 | 1.477
[12 empty] | 3 | 7.2 | 26.27 | 7.2 | 27.05 | 7.2 | 2.234 | 7.2 | 1.756
[12 empty] | 4 | 10.8 | 26.21 | 10.8 | 36.48 | 10.8 | 2.117 | 10.8 | 2.037
[12 empty] | 5 | 14.4 | 26.08 | 14.4 | 43.84 | 14.4 | 2.017 | 14.4 | 2.317
[12 empty] | 6 | 18 | 25.87 | 18 | 49.38 | 18 | 1.947 | 18 | 2.594
[12 empty] | 7 | 21.6 | 25.58 | 21.6 | 53.33 | 21.6 | 1.918 | 21.6 | 2.867
[12 empty] | 8 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 55.95 | 25.2 | 1.941 | 25.2 | 3.133
[12 empty] | 9 | 28.8 | 24.72 | 28.8 | 57.49 | 28.8 | 2.028 | 28.8 | 3.391
[12 empty] | 10 | 32.4 | 24.15 | 32.4 | 58.19 | 32.4 | 2.19 | 32.4 | 3.638
[12 empty] | 11 | 36 | 23.46 | 36 | 58.3 | 36 | 2.44 | 36 | 3.874
[12 empty] | 12 | 39.6 | 22.65 | 39.6 | 58.06 | 39.6 | 2.788 | 39.6 | 4.094
[12 empty] | 13 | 43.2 | 21.73 | 43.2 | 57.73 | 43.2 | 3.247 | 43.2 | 4.299
[12 empty] | 14 | 46.8 | 20.68 | 46.8 | 57.55 | 46.8 | 3.827 | 46.8 | 4.486
[12 empty] | 15 | 50.39 | 19.49 | 50.39 | 57.77 | 50.39 | 4.54 | 50.39 | 4.652
117 | NIS80-50-315/5.5 | 290 | 203 | 1450 |  |  | 55.77 | 37.03 | 43.2 | 6.171 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 31.61 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 1.500
[12 empty] | 2 | 3.086 | 31.57 | 3.086 | 12.46 | 3.086 | 2.388 | 3.086 | 1.843
[12 empty] | 3 | 6.171 | 31.51 | 6.171 | 22.52 | 6.171 | 2.301 | 6.171 | 2.167
[12 empty] | 4 | 9.257 | 31.43 | 9.257 | 30.91 | 9.257 | 2.203 | 9.257 | 2.474
[12 empty] | 5 | 12.34 | 31.3 | 12.34 | 37.78 | 12.34 | 2.103 | 12.34 | 2.767
[12 empty] | 6 | 15.43 | 31.13 | 15.43 | 43.28 | 15.43 | 2.012 | 15.43 | 3.047
[12 empty] | 7 | 18.51 | 30.9 | 18.51 | 47.55 | 18.51 | 1.941 | 18.51 | 3.318
[12 empty] | 8 | 21.6 | 30.6 | 21.6 | 50.75 | 21.6 | 1.9 | 21.6 | 3.582
[12 empty] | 9 | 24.69 | 30.21 | 24.69 | 53.02 | 24.69 | 1.9 | 24.69 | 3.841
[12 empty] | 10 | 27.77 | 29.74 | 27.77 | 54.5 | 27.77 | 1.951 | 27.77 | 4.098
[12 empty] | 11 | 30.86 | 29.16 | 30.86 | 55.36 | 30.86 | 2.063 | 30.86 | 4.355
[12 empty] | 12 | 33.94 | 28.47 | 33.94 | 55.73 | 33.94 | 2.248 | 33.94 | 4.615
[12 empty] | 13 | 37.03 | 27.66 | 37.03 | 55.77 | 37.03 | 2.516 | 37.03 | 4.879
[12 empty] | 14 | 40.11 | 26.71 | 40.11 | 55.62 | 40.11 | 2.876 | 40.11 | 5.151
[12 empty] | 15 | 43.2 | 25.62 | 43.2 | 55.44 | 43.2 | 3.34 | 43.2 | 5.433
118 | NIS80-50-315/7.5 | 340 | 238 | 1450 |  |  | 55.89 | 39.6 | 50.39 | 7.2 | 7.5
[12 empty] | 1 | 0 | 38.17 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 3.013
[12 empty] | 2 | 3.6 | 38.02 | 3.6 | 11.18 | 3.6 | 2.358 | 3.6 | 3.239
[12 empty] | 3 | 7.2 | 37.91 | 7.2 | 20.73 | 7.2 | 2.234 | 7.2 | 3.494
[12 empty] | 4 | 10.8 | 37.81 | 10.8 | 28.91 | 10.8 | 2.117 | 10.8 | 3.775
[12 empty] | 5 | 14.4 | 37.69 | 14.4 | 35.81 | 14.4 | 2.017 | 14.4 | 4.079
[12 empty] | 6 | 18 | 37.52 | 18 | 41.53 | 18 | 1.947 | 18 | 4.401
[12 empty] | 7 | 21.6 | 37.3 | 21.6 | 46.15 | 21.6 | 1.918 | 21.6 | 4.739
[12 empty] | 8 | 25.2 | 36.98 | 25.2 | 49.76 | 25.2 | 1.941 | 25.2 | 5.089
[12 empty] | 9 | 28.8 | 36.54 | 28.8 | 52.45 | 28.8 | 2.028 | 28.8 | 5.447
[12 empty] | 10 | 32.4 | 35.97 | 32.4 | 54.31 | 32.4 | 2.19 | 32.4 | 5.810
[12 empty] | 11 | 36 | 35.23 | 36 | 55.43 | 36 | 2.44 | 36 | 6.174
[12 empty] | 12 | 39.6 | 34.3 | 39.6 | 55.89 | 39.6 | 2.788 | 39.6 | 6.536
[12 empty] | 13 | 43.2 | 33.15 | 43.2 | 55.79 | 43.2 | 3.247 | 43.2 | 6.893
[12 empty] | 14 | 46.8 | 31.77 | 46.8 | 55.22 | 46.8 | 3.827 | 46.8 | 7.240
[12 empty] | 15 | 50.39 | 30.12 | 50.39 | 54.26 | 50.39 | 4.54 | 50.39 | 7.575
119 | NIS80-65-160/0.75 | 138 | 96.6 | 1450 |  |  | 68.38 | 25.71 | 36 | 5.143 | 0.75
[12 empty] | 1 | 0 | 6.794 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0.2206
[12 empty] | 2 | 2.571 | 6.821 | 2.571 | 16.14 | 2.571 | 2.421 | 2.571 | 0.2566
[12 empty] | 3 | 5.143 | 6.829 | 5.143 | 29.25 | 5.143 | 2.361 | 5.143 | 0.2951
[12 empty] | 4 | 7.714 | 6.816 | 7.714 | 40.03 | 7.714 | 2.27 | 7.714 | 0.3354
[12 empty] | 5 | 10.29 | 6.781 | 10.29 | 48.69 | 10.29 | 2.159 | 10.29 | 0.3769
[12 empty] | 6 | 12.86 | 6.721 | 12.86 | 55.47 | 12.86 | 2.04 | 12.86 | 0.4189
[12 empty] | 7 | 15.43 | 6.636 | 15.43 | 60.56 | 15.43 | 1.924 | 15.43 | 0.4609
[12 empty] | 8 | 18 | 6.522 | 18 | 64.18 | 18 | 1.824 | 18 | 0.5021
[12 empty] | 9 | 20.57 | 6.379 | 20.57 | 66.55 | 20.57 | 1.75 | 20.57 | 0.5419
[12 empty] | 10 | 23.14 | 6.204 | 23.14 | 67.88 | 23.14 | 1.716 | 23.14 | 0.5796
[12 empty] | 11 | 25.71 | 5.996 | 25.71 | 68.38 | 25.71 | 1.732 | 25.71 | 0.6146
[12 empty] | 12 | 28.29 | 5.754 | 28.29 | 68.28 | 28.29 | 1.81 | 28.29 | 0.6463
[12 empty] | 13 | 30.86 | 5.474 | 30.86 | 67.78 | 30.86 | 1.963 | 30.86 | 0.6740
[12 empty] | 14 | 33.43 | 5.157 | 33.43 | 67.1 | 33.43 | 2.202 | 33.43 | 0.6970
[12 empty] | 15 | 36 | 4.799 | 36 | 66.45 | 36 | 2.538 | 36 | 0.7147
120 | NIS80-65-160/1.1 | 161 | 112.7 | 1450 |  |  | 69.39 | 36 | 36 | 5.143 | 1.1
[12 empty] | 1 | 0 | 9.017 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0.2812
[12 empty] | 2 | 2.571 | 9.044 | 2.571 | 16.26 | 2.571 | 2.421 | 2.571 | 0.3392
[12 empty] | 3 | 5.143 | 9.053 | 5.143 | 29.41 | 5.143 | 2.361 | 5.143 | 0.3972
[12 empty] | 4 | 7.714 | 9.045 | 7.714 | 40.17 | 7.714 | 2.27 | 7.714 | 0.4549
[12 empty] | 5 | 10.29 | 9.018 | 10.29 | 48.76 | 10.29 | 2.159 | 10.29 | 0.5123
[12 empty] | 6 | 12.86 | 8.971 | 12.86 | 55.43 | 12.86 | 2.04 | 12.86 | 0.5694
[12 empty] | 7 | 15.43 | 8.901 | 15.43 | 60.44 | 15.43 | 1.924 | 15.43 | 0.6258
[12 empty] | 8 | 18 | 8.809 | 18 | 64.01 | 18 | 1.824 | 18 | 0.6817
[12 empty] | 9 | 20.57 | 8.693 | 20.57 | 66.39 | 20.57 | 1.75 | 20.57 | 0.7367
[12 empty] | 10 | 23.14 | 8.552 | 23.14 | 67.83 | 23.14 | 1.716 | 23.14 | 0.7909
[12 empty] | 11 | 25.71 | 8.383 | 25.71 | 68.57 | 25.71 | 1.732 | 25.71 | 0.8440
[12 empty] | 12 | 28.29 | 8.187 | 28.29 | 68.85 | 28.29 | 1.81 | 28.29 | 0.8960
[12 empty] | 13 | 30.86 | 7.962 | 30.86 | 68.92 | 30.86 | 1.963 | 30.86 | 0.9468
[12 empty] | 14 | 33.43 | 7.706 | 33.43 | 69.02 | 33.43 | 2.202 | 33.43 | 0.9962
[12 empty] | 15 | 36 | 7.419 | 36 | 69.39 | 36 | 2.538 | 36 | 1.044
121 | NIS80-65-160/1.5 | 182 | 127.4 | 1450 |  |  | 68.65 | 33.94 | 43.2 | 6.171 | 1.5
[12 empty] | 1 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0.4334
[12 empty] | 2 | 3.086 | 11.28 | 3.086 | 16.38 | 3.086 | 2.382 | 3.086 | 0.5102
[12 empty] | 3 | 6.171 | 11.25 | 6.171 | 29.48 | 6.171 | 2.273 | 6.171 | 0.5917
[12 empty] | 4 | 9.257 | 11.24 | 9.257 | 40.22 | 9.257 | 2.152 | 9.257 | 0.6766
[12 empty] | 5 | 12.34 | 11.22 | 12.34 | 48.82 | 12.34 | 2.03 | 12.34 | 0.7639
[12 empty] | 6 | 15.43 | 11.19 | 15.43 | 55.53 | 15.43 | 1.92 | 15.43 | 0.8523
[12 empty] | 7 | 18.51 | 11.14 | 18.51 | 60.56 | 18.51 | 1.836 | 18.51 | 0.9407
[12 empty] | 8 | 21.6 | 11.06 | 21.6 | 64.14 | 21.6 | 1.788 | 21.6 | 1.028
[12 empty] | 9 | 24.69 | 10.94 | 24.69 | 66.52 | 24.69 | 1.79 | 24.69 | 1.113
[12 empty] | 10 | 27.77 | 10.76 | 27.77 | 67.91 | 27.77 | 1.854 | 27.77 | 1.194
[12 empty] | 11 | 30.86 | 10.52 | 30.86 | 68.54 | 30.86 | 1.993 | 30.86 | 1.271
[12 empty] | 12 | 33.94 | 10.21 | 33.94 | 68.65 | 33.94 | 2.219 | 33.94 | 1.341
[12 empty] | 13 | 37.03 | 9.812 | 37.03 | 68.47 | 37.03 | 2.544 | 37.03 | 1.405
[12 empty] | 14 | 40.11 | 9.319 | 40.11 | 68.22 | 40.11 | 2.981 | 40.11 | 1.460
[12 empty] | 15 | 43.2 | 8.722 | 43.2 | 68.13 | 43.2 | 3.542 | 43.2 | 1.506
122 | NIS100-65-200/3 | 187 | 130.9 | 1450 |  |  | 72.82 | 71.99 | 71.99 | 10.29 | 3
[12 empty] | 1 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0.8159
[12 empty] | 2 | 5.143 | 11.82 | 5.143 | 15.02 | 5.143 | 2.014 | 5.143 | 0.9546
[12 empty] | 3 | 10.29 | 11.84 | 10.29 | 26.99 | 10.29 | 2.032 | 10.29 | 1.103
[12 empty] | 4 | 15.43 | 11.85 | 15.43 | 36.98 | 15.43 | 2.038 | 15.43 | 1.258
[12 empty] | 5 | 20.57 | 11.85 | 20.57 | 45.18 | 20.57 | 2.042 | 20.57 | 1.418
[12 empty] | 6 | 25.71 | 11.82 | 25.71 | 51.79 | 25.71 | 2.052 | 25.71 | 1.579
[12 empty] | 7 | 30.86 | 11.77 | 30.86 | 57.01 | 30.86 | 2.077 | 30.86 | 1.737
[12 empty] | 8 | 36 | 11.68 | 36 | 61.04 | 36 | 2.127 | 36 | 1.892
[12 empty] | 9 | 41.14 | 11.56 | 41.14 | 64.09 | 41.14 | 2.209 | 41.14 | 2.039
[12 empty] | 10 | 46.29 | 11.38 | 46.29 | 66.34 | 46.29 | 2.333 | 46.29 | 2.175
[12 empty] | 11 | 51.43 | 11.16 | 51.43 | 68.01 | 51.43 | 2.507 | 51.43 | 2.298
[12 empty] | 12 | 56.57 | 10.87 | 56.57 | 69.29 | 56.57 | 2.74 | 56.57 | 2.406
[12 empty] | 13 | 61.71 | 10.52 | 61.71 | 70.39 | 61.71 | 3.04 | 61.71 | 2.494
[12 empty] | 14 | 66.86 | 10.09 | 66.86 | 71.5 | 66.86 | 3.417 | 66.86 | 2.560
[12 empty] | 15 | 71.99 | 9.59 | 71.99 | 72.82 | 71.99 | 3.879 | 71.99 | 2.602
123 | NIS100-65-200/4 | 208 | 145.6 | 1450 |  |  | 72.97 | 80.99 | 80.99 | 11.57 | 4
[12 empty] | 1 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 1.050
[12 empty] | 2 | 5.786 | 14.53 | 5.786 | 16.58 | 5.786 | 2.007 | 5.786 | 1.258
[12 empty] | 3 | 11.57 | 14.6 | 11.57 | 29.33 | 11.57 | 2.01 | 11.57 | 1.470
[12 empty] | 4 | 17.36 | 14.65 | 17.36 | 39.8 | 17.36 | 2.014 | 17.36 | 1.685
[12 empty] | 5 | 23.14 | 14.68 | 23.14 | 48.22 | 23.14 | 2.029 | 23.14 | 1.900
[12 empty] | 6 | 28.93 | 14.67 | 28.93 | 54.84 | 28.93 | 2.063 | 28.93 | 2.116
[12 empty] | 7 | 34.71 | 14.62 | 34.71 | 59.89 | 34.71 | 2.125 | 34.71 | 2.330
[12 empty] | 8 | 40.5 | 14.54 | 40.5 | 63.62 | 40.5 | 2.223 | 40.5 | 2.541
[12 empty] | 9 | 46.29 | 14.42 | 46.29 | 66.27 | 46.29 | 2.366 | 46.29 | 2.748
[12 empty] | 10 | 52.07 | 14.25 | 52.07 | 68.08 | 52.07 | 2.562 | 52.07 | 2.950
[12 empty] | 11 | 57.86 | 14.04 | 57.86 | 69.29 | 57.86 | 2.821 | 57.86 | 3.145
[12 empty] | 12 | 63.64 | 13.77 | 63.64 | 70.15 | 63.64 | 3.149 | 63.64 | 3.331
[12 empty] | 13 | 69.43 | 13.45 | 69.43 | 70.88 | 69.43 | 3.556 | 69.43 | 3.508
[12 empty] | 14 | 75.21 | 13.07 | 75.21 | 71.75 | 75.21 | 4.051 | 75.21 | 3.674
[12 empty] | 15 | 80.99 | 12.63 | 80.99 | 72.97 | 80.99 | 4.64 | 80.99 | 3.828
124 | NIS100-65-200/5.5 | 224 | 156.8 | 1450 |  |  | 73.15 | 89.99 | 89.99 | 12.86 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 1.211
[12 empty] | 2 | 6.429 | 16.48 | 6.429 | 17.1 | 6.429 | 2 | 6.429 | 1.459
[12 empty] | 3 | 12.86 | 16.53 | 12.86 | 29.86 | 12.86 | 1.988 | 12.86 | 1.724
[12 empty] | 4 | 19.29 | 16.57 | 19.29 | 40.31 | 19.29 | 1.993 | 19.29 | 2.002
[12 empty] | 5 | 25.71 | 16.58 | 25.71 | 48.71 | 25.71 | 2.024 | 25.71 | 2.289
[12 empty] | 6 | 32.14 | 16.56 | 32.14 | 55.3 | 32.14 | 2.089 | 32.14 | 2.582
[12 empty] | 7 | 38.57 | 16.51 | 38.57 | 60.31 | 38.57 | 2.195 | 38.57 | 2.877
[12 empty] | 8 | 45 | 16.43 | 45 | 64 | 45 | 2.353 | 45 | 3.171
[12 empty] | 9 | 51.43 | 16.3 | 51.43 | 66.61 | 51.43 | 2.569 | 51.43 | 3.461
[12 empty] | 10 | 57.86 | 16.13 | 57.86 | 68.37 | 57.86 | 2.851 | 57.86 | 3.742
[12 empty] | 11 | 64.29 | 15.91 | 64.29 | 69.54 | 64.29 | 3.209 | 64.29 | 4.010
[12 empty] | 12 | 70.71 | 15.64 | 70.71 | 70.36 | 70.71 | 3.65 | 70.71 | 4.264
[12 empty] | 13 | 77.14 | 15.31 | 77.14 | 71.08 | 77.14 | 4.183 | 77.14 | 4.498
[12 empty] | 14 | 83.57 | 14.92 | 83.57 | 71.93 | 83.57 | 4.816 | 83.57 | 4.709
[12 empty] | 15 | 89.99 | 14.47 | 89.99 | 73.15 | 89.99 | 5.556 | 89.99 | 4.894
125 | NIS100-65-200G/3 | 197 | 157.6 | 1450 |  |  | 72.67 | 59.99 | 59.99 | 8.571 | 3
[12 empty] | 1 | 0 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0.7457
[12 empty] | 2 | 4.286 | 13.93 | 4.286 | 15.25 | 4.286 | 2.65 | 4.286 | 0.8939
[12 empty] | 3 | 8.571 | 13.86 | 8.571 | 27.5 | 8.571 | 2.621 | 8.571 | 1.043
[12 empty] | 4 | 12.86 | 13.79 | 12.86 | 37.7 | 12.86 | 2.605 | 12.86 | 1.193
[12 empty] | 5 | 17.14 | 13.73 | 17.14 | 46.05 | 17.14 | 2.602 | 17.14 | 1.343
[12 empty] | 6 | 21.43 | 13.67 | 21.43 | 52.76 | 21.43 | 2.612 | 21.43 | 1.494
[12 empty] | 7 | 25.71 | 13.6 | 25.71 | 58.02 | 25.71 | 2.635 | 25.71 | 1.645
[12 empty] | 8 | 30 | 13.53 | 30 | 62.05 | 30 | 2.671 | 30 | 1.795
[12 empty] | 9 | 34.29 | 13.44 | 34.29 | 65.04 | 34.29 | 2.721 | 34.29 | 1.946
[12 empty] | 10 | 38.57 | 13.34 | 38.57 | 67.2 | 38.57 | 2.783 | 38.57 | 2.097
[12 empty] | 11 | 42.86 | 13.22 | 42.86 | 68.74 | 42.86 | 2.859 | 42.86 | 2.247
[12 empty] | 12 | 47.14 | 13.08 | 47.14 | 69.85 | 47.14 | 2.948 | 47.14 | 2.397
[12 empty] | 13 | 51.43 | 12.92 | 51.43 | 70.74 | 51.43 | 3.05 | 51.43 | 2.546
[12 empty] | 14 | 55.71 | 12.73 | 55.71 | 71.61 | 55.71 | 3.165 | 55.71 | 2.694
[12 empty] | 15 | 59.99 | 12.51 | 59.99 | 72.67 | 59.99 | 3.293 | 59.99 | 2.840
126 | NIS100-65-200G/4 | 221 | 176.8 | 1450 |  |  | 73.36 | 59.99 | 59.99 | 8.571 | 4
[12 empty] | 1 | 0 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 1.012
[12 empty] | 2 | 4.286 | 17.5 | 4.286 | 13.93 | 4.286 | 2.65 | 4.286 | 1.248
[12 empty] | 3 | 8.571 | 17.92 | 8.571 | 25.58 | 8.571 | 2.621 | 8.571 | 1.477
[12 empty] | 4 | 12.86 | 18.23 | 12.86 | 35.48 | 12.86 | 2.605 | 12.86 | 1.699
[12 empty] | 5 | 17.14 | 18.45 | 17.14 | 43.78 | 17.14 | 2.602 | 17.14 | 1.914
[12 empty] | 6 | 21.43 | 18.58 | 21.43 | 50.63 | 21.43 | 2.612 | 21.43 | 2.122
[12 empty] | 7 | 25.71 | 18.62 | 25.71 | 56.2 | 25.71 | 2.635 | 25.71 | 2.323
[12 empty] | 8 | 30 | 18.59 | 30 | 60.64 | 30 | 2.671 | 30 | 2.518
[12 empty] | 9 | 34.29 | 18.48 | 34.29 | 64.11 | 34.29 | 2.721 | 34.29 | 2.707
[12 empty] | 10 | 38.57 | 18.31 | 38.57 | 66.77 | 38.57 | 2.783 | 38.57 | 2.890
[12 empty] | 11 | 42.86 | 18.07 | 42.86 | 68.77 | 42.86 | 2.859 | 42.86 | 3.066
[12 empty] | 12 | 47.14 | 17.77 | 47.14 | 70.27 | 47.14 | 2.948 | 47.14 | 3.238
[12 empty] | 13 | 51.43 | 17.42 | 51.43 | 71.43 | 51.43 | 3.05 | 51.43 | 3.403
[12 empty] | 14 | 55.71 | 17.02 | 55.71 | 72.41 | 55.71 | 3.165 | 55.71 | 3.564
[12 empty] | 15 | 59.99 | 16.58 | 59.99 | 73.36 | 59.99 | 3.293 | 59.99 | 3.719
127 | NIS100-65-250/5.5 | 246 | 172.2 | 1450 |  |  | 70.82 | 80.99 | 80.99 | 11.57 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.011 | 0 | 1.427
[12 empty] | 2 | 5.786 | 20.35 | 5.786 | 16.77 | 5.786 | 2.001 | 5.786 | 1.691
[12 empty] | 3 | 11.57 | 20.61 | 11.57 | 29.88 | 11.57 | 1.995 | 11.57 | 1.975
[12 empty] | 4 | 17.36 | 20.78 | 17.36 | 40.58 | 17.36 | 1.999 | 17.36 | 2.277
[12 empty] | 5 | 23.14 | 20.87 | 23.14 | 49.13 | 23.14 | 2.02 | 23.14 | 2.591
[12 empty] | 6 | 28.93 | 20.87 | 28.93 | 55.77 | 28.93 | 2.062 | 28.93 | 2.913
[12 empty] | 7 | 34.71 | 20.79 | 34.71 | 60.75 | 34.71 | 2.133 | 34.71 | 3.239
[12 empty] | 8 | 40.5 | 20.63 | 40.5 | 64.32 | 40.5 | 2.239 | 40.5 | 3.564
[12 empty] | 9 | 46.29 | 20.39 | 46.29 | 66.74 | 46.29 | 2.385 | 46.29 | 3.883
[12 empty] | 10 | 52.07 | 20.07 | 52.07 | 68.24 | 52.07 | 2.578 | 52.07 | 4.193
[12 empty] | 11 | 57.86 | 19.67 | 57.86 | 69.09 | 57.86 | 2.824 | 57.86 | 4.489
[12 empty] | 12 | 63.64 | 19.19 | 63.64 | 69.52 | 63.64 | 3.129 | 63.64 | 4.767
[12 empty] | 13 | 69.43 | 18.64 | 69.43 | 69.78 | 69.43 | 3.499 | 69.43 | 5.022
[12 empty] | 14 | 75.21 | 18.02 | 75.21 | 70.13 | 75.21 | 3.941 | 75.21 | 5.249
[12 empty] | 15 | 80.99 | 17.32 | 80.99 | 70.82 | 80.99 | 4.459 | 80.99 | 5.444
128 | NIS100-65-250/7.5 | 273 | 191.1 | 1450 |  |  | 70.12 | 77.14 | 89.99 | 12.86 | 7.5
[12 empty] | 1 | 0 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 0 | 2.315
[12 empty] | 2 | 6.429 | 25.42 | 6.429 | 15.92 | 6.429 | 1.997 | 6.429 | 2.624
[12 empty] | 3 | 12.86 | 25.38 | 12.86 | 28.49 | 12.86 | 1.988 | 12.86 | 2.959
[12 empty] | 4 | 19.29 | 25.37 | 19.29 | 38.96 | 19.29 | 1.998 | 19.29 | 3.317
[12 empty] | 5 | 25.71 | 25.38 | 25.71 | 47.53 | 25.71 | 2.033 | 25.71 | 3.693
[12 empty] | 6 | 32.14 | 25.38 | 32.14 | 54.38 | 32.14 | 2.099 | 32.14 | 4.083
[12 empty] | 7 | 38.57 | 25.34 | 38.57 | 59.7 | 38.57 | 2.202 | 38.57 | 4.483
[12 empty] | 8 | 45 | 25.26 | 45 | 63.68 | 45 | 2.347 | 45 | 4.887
[12 empty] | 9 | 51.43 | 25.09 | 51.43 | 66.51 | 51.43 | 2.54 | 51.43 | 5.292
[12 empty] | 10 | 57.86 | 24.84 | 57.86 | 68.38 | 57.86 | 2.788 | 57.86 | 5.694
[12 empty] | 11 | 64.29 | 24.46 | 64.29 | 69.48 | 64.29 | 3.097 | 64.29 | 6.087
[12 empty] | 12 | 70.71 | 23.95 | 70.71 | 69.99 | 70.71 | 3.472 | 70.71 | 6.469
[12 empty] | 13 | 77.14 | 23.27 | 77.14 | 70.12 | 77.14 | 3.92 | 77.14 | 6.833
[12 empty] | 14 | 83.57 | 22.42 | 83.57 | 70.04 | 83.57 | 4.445 | 83.57 | 7.177
[12 empty] | 15 | 89.99 | 21.36 | 89.99 | 69.95 | 89.99 | 5.054 | 89.99 | 7.494
129 | NIS100-65-250G/5.5 | 256 | 204.8 | 1450 |  |  | 75.5 | 59.99 | 59.99 | 8.571 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 1.358
[12 empty] | 2 | 4.286 | 24.17 | 4.286 | 13.72 | 4.286 | 2.65 | 4.286 | 1.689
[12 empty] | 3 | 8.571 | 24.36 | 8.571 | 24.9 | 8.571 | 2.621 | 8.571 | 2.009
[12 empty] | 4 | 12.86 | 24.51 | 12.86 | 34.38 | 12.86 | 2.605 | 12.86 | 2.320
[12 empty] | 5 | 17.14 | 24.62 | 17.14 | 42.34 | 17.14 | 2.602 | 17.14 | 2.621
[12 empty] | 6 | 21.43 | 24.7 | 21.43 | 48.94 | 21.43 | 2.612 | 21.43 | 2.912
[12 empty] | 7 | 25.71 | 24.73 | 25.71 | 54.36 | 25.71 | 2.635 | 25.71 | 3.193
[12 empty] | 8 | 30 | 24.73 | 30 | 58.76 | 30 | 2.671 | 30 | 3.465
[12 empty] | 9 | 34.29 | 24.68 | 34.29 | 62.32 | 34.29 | 2.721 | 34.29 | 3.728
[12 empty] | 10 | 38.57 | 24.59 | 38.57 | 65.21 | 38.57 | 2.783 | 38.57 | 3.982
[12 empty] | 11 | 42.86 | 24.46 | 42.86 | 67.59 | 42.86 | 2.859 | 42.86 | 4.226
[12 empty] | 12 | 47.14 | 24.28 | 47.14 | 69.64 | 47.14 | 2.948 | 47.14 | 4.461
[12 empty] | 13 | 51.43 | 24.05 | 51.43 | 71.53 | 51.43 | 3.05 | 51.43 | 4.688
[12 empty] | 14 | 55.71 | 23.77 | 55.71 | 73.42 | 55.71 | 3.165 | 55.71 | 4.905
[12 empty] | 15 | 59.99 | 23.45 | 59.99 | 75.5 | 59.99 | 3.293 | 59.99 | 5.114
130 | NIS100-65-250G/7.5 | 276 | 220.8 | 1450 |  |  | 72.94 | 59.99 | 59.99 | 8.571 | 7.5
[12 empty] | 1 | 0 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 1.642
[12 empty] | 2 | 4.286 | 27.71 | 4.286 | 13.72 | 4.286 | 2.65 | 4.286 | 1.991
[12 empty] | 3 | 8.571 | 27.89 | 8.571 | 24.93 | 8.571 | 2.621 | 8.571 | 2.335
[12 empty] | 4 | 12.86 | 28.05 | 12.86 | 34.42 | 12.86 | 2.605 | 12.86 | 2.675
[12 empty] | 5 | 17.14 | 28.19 | 17.14 | 42.36 | 17.14 | 2.602 | 17.14 | 3.011
[12 empty] | 6 | 21.43 | 28.3 | 21.43 | 48.91 | 21.43 | 2.612 | 21.43 | 3.344
[12 empty] | 7 | 25.71 | 28.38 | 25.71 | 54.25 | 25.71 | 2.635 | 25.71 | 3.672
[12 empty] | 8 | 30 | 28.43 | 30 | 58.54 | 30 | 2.671 | 30 | 3.998
[12 empty] | 9 | 34.29 | 28.44 | 34.29 | 61.94 | 34.29 | 2.721 | 34.29 | 4.321
[12 empty] | 10 | 38.57 | 28.41 | 38.57 | 64.61 | 38.57 | 2.783 | 38.57 | 4.640
[12 empty] | 11 | 42.86 | 28.33 | 42.86 | 66.73 | 42.86 | 2.859 | 42.86 | 4.957
[12 empty] | 12 | 47.14 | 28.2 | 47.14 | 68.46 | 47.14 | 2.948 | 47.14 | 5.271
[12 empty] | 13 | 51.43 | 28.02 | 51.43 | 69.96 | 51.43 | 3.05 | 51.43 | 5.583
[12 empty] | 14 | 55.71 | 27.78 | 55.71 | 71.4 | 55.71 | 3.165 | 55.71 | 5.893
[12 empty] | 15 | 59.99 | 27.48 | 59.99 | 72.94 | 59.99 | 3.293 | 59.99 | 6.201
131 | NIS100-65-315/11 | 306 | 214.2 | 1480 |  |  | 64.11 | 75.21 | 80.99 | 11.57 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 3.800
[12 empty] | 2 | 5.786 | 31.84 | 5.786 | 11.91 | 5.786 | 2.014 | 5.786 | 4.132
[12 empty] | 3 | 11.57 | 31.98 | 11.57 | 22.19 | 11.57 | 2.034 | 11.57 | 4.472
[12 empty] | 4 | 17.36 | 32.05 | 17.36 | 31.06 | 17.36 | 2.044 | 17.36 | 4.822
[12 empty] | 5 | 23.14 | 32.06 | 23.14 | 38.62 | 23.14 | 2.056 | 23.14 | 5.187
[12 empty] | 6 | 28.93 | 32 | 28.93 | 44.96 | 28.93 | 2.078 | 28.93 | 5.568
[12 empty] | 7 | 34.71 | 31.89 | 34.71 | 50.2 | 34.71 | 2.123 | 34.71 | 5.968
[12 empty] | 8 | 40.5 | 31.74 | 40.5 | 54.42 | 40.5 | 2.2 | 40.5 | 6.390
[12 empty] | 9 | 46.29 | 31.54 | 46.29 | 57.73 | 46.29 | 2.322 | 46.29 | 6.837
[12 empty] | 10 | 52.07 | 31.31 | 52.07 | 60.23 | 52.07 | 2.497 | 52.07 | 7.312
[12 empty] | 11 | 57.86 | 31.04 | 57.86 | 62.02 | 57.86 | 2.737 | 57.86 | 7.816
[12 empty] | 12 | 63.64 | 30.75 | 63.64 | 63.19 | 63.64 | 3.053 | 63.64 | 8.353
[12 empty] | 13 | 69.43 | 30.45 | 69.43 | 63.86 | 69.43 | 3.455 | 69.43 | 8.926
[12 empty] | 14 | 75.21 | 30.13 | 75.21 | 64.11 | 75.21 | 3.954 | 75.21 | 9.538
[12 empty] | 15 | 80.99 | 29.8 | 80.99 | 64.04 | 80.99 | 4.559 | 80.99 | 10.19
132 | NIS100-65-315/15 | 342 | 239.4 | 1480 |  |  | 64.42 | 89.99 | 89.99 | 12.86 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 39.22 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 4.323
[12 empty] | 2 | 6.429 | 39.48 | 6.429 | 12.69 | 6.429 | 2.013 | 6.429 | 4.990
[12 empty] | 3 | 12.86 | 39.68 | 12.86 | 22.96 | 12.86 | 2.025 | 12.86 | 5.657
[12 empty] | 4 | 19.29 | 39.81 | 19.29 | 31.71 | 19.29 | 2.035 | 19.29 | 6.325
[12 empty] | 5 | 25.71 | 39.88 | 25.71 | 39.1 | 25.71 | 2.055 | 25.71 | 6.993
[12 empty] | 6 | 32.14 | 39.88 | 32.14 | 45.22 | 32.14 | 2.097 | 32.14 | 7.663
[12 empty] | 7 | 38.57 | 39.8 | 38.57 | 50.22 | 38.57 | 2.176 | 38.57 | 8.333
[12 empty] | 8 | 45 | 39.64 | 45 | 54.21 | 45 | 2.303 | 45 | 9.005
[12 empty] | 9 | 51.43 | 39.4 | 51.43 | 57.32 | 51.43 | 2.491 | 51.43 | 9.678
[12 empty] | 10 | 57.86 | 39.07 | 57.86 | 59.67 | 57.86 | 2.754 | 57.86 | 10.35
[12 empty] | 11 | 64.29 | 38.65 | 64.29 | 61.39 | 64.29 | 3.104 | 64.29 | 11.03
[12 empty] | 12 | 70.71 | 38.14 | 70.71 | 62.6 | 70.71 | 3.554 | 70.71 | 11.71
[12 empty] | 13 | 77.14 | 37.53 | 77.14 | 63.43 | 77.14 | 4.116 | 77.14 | 12.39
[12 empty] | 14 | 83.57 | 36.81 | 83.57 | 63.99 | 83.57 | 4.804 | 83.57 | 13.07
[12 empty] | 15 | 89.99 | 36 | 89.99 | 64.42 | 89.99 | 5.629 | 89.99 | 13.76
133 | NIS100-65-315G/11 | 324 | 259.2 | 1480 |  |  | 64.89 | 59.99 | 59.99 | 8.571 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 2.680
[12 empty] | 2 | 4.286 | 40.41 | 4.286 | 10.88 | 4.286 | 2.165 | 4.286 | 3.413
[12 empty] | 3 | 8.571 | 40.6 | 8.571 | 19.94 | 8.571 | 2.123 | 8.571 | 4.094
[12 empty] | 4 | 12.86 | 40.77 | 12.86 | 27.8 | 12.86 | 2.075 | 12.86 | 4.728
[12 empty] | 5 | 17.14 | 40.93 | 17.14 | 34.56 | 17.14 | 2.025 | 17.14 | 5.318
[12 empty] | 6 | 21.43 | 41.05 | 21.43 | 40.33 | 21.43 | 1.978 | 21.43 | 5.869
[12 empty] | 7 | 25.71 | 41.12 | 25.71 | 45.21 | 25.71 | 1.936 | 25.71 | 6.387
[12 empty] | 8 | 30 | 41.14 | 30 | 49.31 | 30 | 1.905 | 30 | 6.876
[12 empty] | 9 | 34.29 | 41.1 | 34.29 | 52.73 | 34.29 | 1.887 | 34.29 | 7.340
[12 empty] | 10 | 38.57 | 40.98 | 38.57 | 55.58 | 38.57 | 1.888 | 38.57 | 7.784
[12 empty] | 11 | 42.86 | 40.78 | 42.86 | 57.96 | 42.86 | 1.91 | 42.86 | 8.214
[12 empty] | 12 | 47.14 | 40.48 | 47.14 | 59.97 | 47.14 | 1.959 | 47.14 | 8.632
[12 empty] | 13 | 51.43 | 40.08 | 51.43 | 61.73 | 51.43 | 2.037 | 51.43 | 9.046
[12 empty] | 14 | 55.71 | 39.56 | 55.71 | 63.34 | 55.71 | 2.148 | 55.71 | 9.458
[12 empty] | 15 | 59.99 | 38.91 | 59.99 | 64.89 | 59.99 | 2.297 | 59.99 | 9.873
134 | NIS100-65-315G/15 | 342 | 273.6 | 1480 |  |  | 65.48 | 59.99 | 59.99 | 8.571 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 45.86 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 3.050
[12 empty] | 2 | 4.286 | 46.26 | 4.286 | 11.54 | 4.286 | 2.165 | 4.286 | 3.816
[12 empty] | 3 | 8.571 | 46.57 | 8.571 | 21.01 | 8.571 | 2.123 | 8.571 | 4.546
[12 empty] | 4 | 12.86 | 46.77 | 12.86 | 29.05 | 12.86 | 2.075 | 12.86 | 5.243
[12 empty] | 5 | 17.14 | 46.89 | 17.14 | 35.8 | 17.14 | 2.025 | 17.14 | 5.908
[12 empty] | 6 | 21.43 | 46.92 | 21.43 | 41.41 | 21.43 | 1.978 | 21.43 | 6.542
[12 empty] | 7 | 25.71 | 46.87 | 25.71 | 46.04 | 25.71 | 1.936 | 25.71 | 7.146
[12 empty] | 8 | 30 | 46.74 | 30 | 49.83 | 30 | 1.905 | 30 | 7.723
[12 empty] | 9 | 34.29 | 46.54 | 34.29 | 52.93 | 34.29 | 1.887 | 34.29 | 8.274
[12 empty] | 10 | 38.57 | 46.28 | 38.57 | 55.5 | 38.57 | 1.888 | 38.57 | 8.800
[12 empty] | 11 | 42.86 | 45.95 | 42.86 | 57.67 | 42.86 | 1.91 | 42.86 | 9.302
[12 empty] | 12 | 47.14 | 45.58 | 47.14 | 59.61 | 47.14 | 1.959 | 47.14 | 9.781
[12 empty] | 13 | 51.43 | 45.15 | 51.43 | 61.46 | 51.43 | 2.037 | 51.43 | 10.24
[12 empty] | 14 | 55.71 | 44.68 | 55.71 | 63.37 | 55.71 | 2.148 | 55.71 | 10.68
[12 empty] | 15 | 59.99 | 44.17 | 59.99 | 65.48 | 59.99 | 2.297 | 59.99 | 11.10
135 | NIS100-80-160/1.5 | 153 | 107.1 | 1450 |  |  | 69.77 | 56.57 | 71.99 | 10.29 | 1.5
[12 empty] | 1 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0.6071
[12 empty] | 2 | 5.143 | 7.073 | 5.143 | 14 | 5.143 | 2 | 5.143 | 0.6744
[12 empty] | 3 | 10.29 | 7.126 | 10.29 | 26.02 | 10.29 | 1.998 | 10.29 | 0.7433
[12 empty] | 4 | 15.43 | 7.149 | 15.43 | 36.31 | 15.43 | 2.002 | 15.43 | 0.8130
[12 empty] | 5 | 20.57 | 7.141 | 20.57 | 44.99 | 20.57 | 2.017 | 20.57 | 0.8828
[12 empty] | 6 | 25.71 | 7.099 | 25.71 | 52.15 | 25.71 | 2.05 | 25.71 | 0.9520
[12 empty] | 7 | 30.86 | 7.021 | 30.86 | 57.92 | 30.86 | 2.105 | 30.86 | 1.020
[12 empty] | 8 | 36 | 6.907 | 36 | 62.41 | 36 | 2.187 | 36 | 1.085
[12 empty] | 9 | 41.14 | 6.753 | 41.14 | 65.73 | 41.14 | 2.303 | 41.14 | 1.148
[12 empty] | 10 | 46.29 | 6.557 | 46.29 | 67.99 | 46.29 | 2.458 | 46.29 | 1.207
[12 empty] | 11 | 51.43 | 6.319 | 51.43 | 69.3 | 51.43 | 2.658 | 51.43 | 1.262
[12 empty] | 12 | 56.57 | 6.035 | 56.57 | 69.77 | 56.57 | 2.907 | 56.57 | 1.312
[12 empty] | 13 | 61.71 | 5.705 | 61.71 | 69.52 | 61.71 | 3.211 | 61.71 | 1.356
[12 empty] | 14 | 66.86 | 5.325 | 66.86 | 68.66 | 66.86 | 3.576 | 66.86 | 1.393
[12 empty] | 15 | 71.99 | 4.896 | 71.99 | 67.29 | 71.99 | 4.006 | 71.99 | 1.423
136 | NIS100-80-160/2.2 | 171 | 119.7 | 1450 |  |  | 70.62 | 57.86 | 80.99 | 11.57 | 2.2
[12 empty] | 1 | 0 | 9.204 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0.8097
[12 empty] | 2 | 5.786 | 9.205 | 5.786 | 15.25 | 5.786 | 1.986 | 5.786 | 0.8918
[12 empty] | 3 | 11.57 | 9.2 | 11.57 | 27.89 | 11.57 | 1.967 | 11.57 | 0.9832
[12 empty] | 4 | 17.36 | 9.183 | 17.36 | 38.61 | 17.36 | 1.974 | 17.36 | 1.082
[12 empty] | 5 | 23.14 | 9.148 | 23.14 | 47.54 | 23.14 | 2.01 | 23.14 | 1.187
[12 empty] | 6 | 28.93 | 9.088 | 28.93 | 54.79 | 28.93 | 2.079 | 28.93 | 1.296
[12 empty] | 7 | 34.71 | 8.998 | 34.71 | 60.51 | 34.71 | 2.182 | 34.71 | 1.406
[12 empty] | 8 | 40.5 | 8.871 | 40.5 | 64.83 | 40.5 | 2.321 | 40.5 | 1.517
[12 empty] | 9 | 46.29 | 8.701 | 46.29 | 67.86 | 46.29 | 2.5 | 46.29 | 1.626
[12 empty] | 10 | 52.07 | 8.481 | 52.07 | 69.75 | 52.07 | 2.722 | 52.07 | 1.732
[12 empty] | 11 | 57.86 | 8.205 | 57.86 | 70.62 | 57.86 | 2.987 | 57.86 | 1.833
[12 empty] | 12 | 63.64 | 7.868 | 63.64 | 70.61 | 63.64 | 3.3 | 63.64 | 1.926
[12 empty] | 13 | 69.43 | 7.462 | 69.43 | 69.83 | 69.43 | 3.662 | 69.43 | 2.011
[12 empty] | 14 | 75.21 | 6.982 | 75.21 | 68.43 | 75.21 | 4.077 | 75.21 | 2.085
[12 empty] | 15 | 80.99 | 6.422 | 80.99 | 66.53 | 80.99 | 4.545 | 80.99 | 2.146
137 | NIS100-80-160/3 | 182 | 127.4 | 1450 |  |  | 70.68 | 63.64 | 80.99 | 11.57 | 3
[12 empty] | 1 | 0 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 1.001
[12 empty] | 2 | 5.786 | 10.87 | 5.786 | 15.32 | 5.786 | 1.986 | 5.786 | 1.090
[12 empty] | 3 | 11.57 | 10.91 | 11.57 | 28.06 | 11.57 | 1.967 | 11.57 | 1.192
[12 empty] | 4 | 17.36 | 10.93 | 17.36 | 38.79 | 17.36 | 1.974 | 17.36 | 1.305
[12 empty] | 5 | 23.14 | 10.92 | 23.14 | 47.66 | 23.14 | 2.01 | 23.14 | 1.427
[12 empty] | 6 | 28.93 | 10.89 | 28.93 | 54.82 | 28.93 | 2.079 | 28.93 | 1.558
[12 empty] | 7 | 34.71 | 10.83 | 34.71 | 60.44 | 34.71 | 2.182 | 34.71 | 1.695
[12 empty] | 8 | 40.5 | 10.74 | 40.5 | 64.65 | 40.5 | 2.321 | 40.5 | 1.838
[12 empty] | 9 | 46.29 | 10.61 | 46.29 | 67.63 | 46.29 | 2.5 | 46.29 | 1.986
[12 empty] | 10 | 52.07 | 10.44 | 52.07 | 69.52 | 52.07 | 2.722 | 52.07 | 2.136
[12 empty] | 11 | 57.86 | 10.23 | 57.86 | 70.49 | 57.86 | 2.987 | 57.86 | 2.289
[12 empty] | 12 | 63.64 | 9.974 | 63.64 | 70.68 | 63.64 | 3.3 | 63.64 | 2.441
[12 empty] | 13 | 69.43 | 9.667 | 69.43 | 70.25 | 69.43 | 3.662 | 69.43 | 2.594
[12 empty] | 14 | 75.21 | 9.309 | 75.21 | 69.37 | 75.21 | 4.077 | 75.21 | 2.744
[12 empty] | 15 | 80.99 | 8.894 | 80.99 | 68.18 | 80.99 | 4.545 | 80.99 | 2.891
138 | NIS100-80-160G/1.5 | 153 | 122.4 | 1450 |  |  | 77.11 | 47.14 | 59.99 | 8.571 | 1.5
[12 empty] | 1 | 0 | 8.479 | 0 | 0 | 0 | 4.014 | 0 | 0.3739
[12 empty] | 2 | 4.286 | 8.461 | 4.286 | 18.72 | 4.286 | 3.949 | 4.286 | 0.4397
[12 empty] | 3 | 8.571 | 8.441 | 8.571 | 33.63 | 8.571 | 3.891 | 8.571 | 0.5126
[12 empty] | 4 | 12.86 | 8.415 | 12.86 | 45.8 | 12.86 | 3.842 | 12.86 | 0.5910
[12 empty] | 5 | 17.14 | 8.376 | 17.14 | 55.5 | 17.14 | 3.802 | 17.14 | 0.6732
[12 empty] | 6 | 21.43 | 8.319 | 21.43 | 63 | 21.43 | 3.773 | 21.43 | 0.7575
[12 empty] | 7 | 25.71 | 8.24 | 25.71 | 68.58 | 25.71 | 3.756 | 25.71 | 0.8422
[12 empty] | 8 | 30 | 8.133 | 30 | 72.5 | 30 | 3.752 | 30 | 0.9256
[12 empty] | 9 | 34.29 | 7.993 | 34.29 | 75.04 | 34.29 | 3.764 | 34.29 | 1.006
[12 empty] | 10 | 38.57 | 7.814 | 38.57 | 76.48 | 38.57 | 3.792 | 38.57 | 1.082
[12 empty] | 11 | 42.86 | 7.592 | 42.86 | 77.08 | 42.86 | 3.837 | 42.86 | 1.151
[12 empty] | 12 | 47.14 | 7.32 | 47.14 | 77.11 | 47.14 | 3.901 | 47.14 | 1.212
[12 empty] | 13 | 51.43 | 6.994 | 51.43 | 76.85 | 51.43 | 3.985 | 51.43 | 1.264
[12 empty] | 14 | 55.71 | 6.609 | 55.71 | 76.57 | 55.71 | 4.091 | 55.71 | 1.304
[12 empty] | 15 | 59.99 | 6.16 | 59.99 | 76.55 | 59.99 | 4.219 | 59.99 | 1.331
139 | NIS100-80-160G/2.2 | 176 | 140.8 | 1450 |  |  | 77.46 | 51.43 | 59.99 | 8.571 | 2.2
[12 empty] | 1 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 4.014 | 0 | 0.5327
[12 empty] | 2 | 4.286 | 11.17 | 4.286 | 17.04 | 4.286 | 3.949 | 4.286 | 0.6504
[12 empty] | 3 | 8.571 | 11.33 | 8.571 | 31 | 8.571 | 3.891 | 8.571 | 0.7671
[12 empty] | 4 | 12.86 | 11.44 | 12.86 | 42.64 | 12.86 | 3.842 | 12.86 | 0.8825
[12 empty] | 5 | 17.14 | 11.48 | 17.14 | 52.17 | 17.14 | 3.802 | 17.14 | 0.9962
[12 empty] | 6 | 21.43 | 11.47 | 21.43 | 59.79 | 21.43 | 3.773 | 21.43 | 1.108
[12 empty] | 7 | 25.71 | 11.4 | 25.71 | 65.72 | 25.71 | 3.756 | 25.71 | 1.217
[12 empty] | 8 | 30 | 11.28 | 30 | 70.17 | 30 | 3.752 | 30 | 1.323
[12 empty] | 9 | 34.29 | 11.11 | 34.29 | 73.34 | 34.29 | 3.764 | 34.29 | 1.426
[12 empty] | 10 | 38.57 | 10.9 | 38.57 | 75.44 | 38.57 | 3.792 | 38.57 | 1.524
[12 empty] | 11 | 42.86 | 10.63 | 42.86 | 76.69 | 42.86 | 3.837 | 42.86 | 1.619
[12 empty] | 12 | 47.14 | 10.33 | 47.14 | 77.29 | 47.14 | 3.901 | 47.14 | 1.709
[12 empty] | 13 | 51.43 | 9.975 | 51.43 | 77.46 | 51.43 | 3.985 | 51.43 | 1.795
[12 empty] | 14 | 55.71 | 9.584 | 55.71 | 77.4 | 55.71 | 4.091 | 55.71 | 1.875
[12 empty] | 15 | 59.99 | 9.155 | 59.99 | 77.33 | 59.99 | 4.219 | 59.99 | 1.949
140 | NIS125-80-400/15 | 330 | 231 | 1480 |  |  | 63.35 | 89.99 | 89.99 | 12.86 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 39.05 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 4.505
[12 empty] | 2 | 6.429 | 38.89 | 6.429 | 11.18 | 6.429 | 3.497 | 6.429 | 5.318
[12 empty] | 3 | 12.86 | 38.85 | 12.86 | 20.5 | 12.86 | 3.43 | 12.86 | 6.119
[12 empty] | 4 | 19.29 | 38.87 | 19.29 | 28.46 | 19.29 | 3.348 | 19.29 | 6.904
[12 empty] | 5 | 25.71 | 38.95 | 25.71 | 35.17 | 25.71 | 3.26 | 25.71 | 7.672
[12 empty] | 6 | 32.14 | 39.04 | 32.14 | 40.77 | 32.14 | 3.174 | 32.14 | 8.419
[12 empty] | 7 | 38.57 | 39.12 | 38.57 | 45.4 | 38.57 | 3.099 | 38.57 | 9.144
[12 empty] | 8 | 45 | 39.16 | 45 | 49.19 | 45 | 3.044 | 45 | 9.844
[12 empty] | 9 | 51.43 | 39.13 | 51.43 | 52.28 | 51.43 | 3.017 | 51.43 | 10.52
[12 empty] | 10 | 57.86 | 39.01 | 57.86 | 54.78 | 57.86 | 3.027 | 57.86 | 11.16
[12 empty] | 11 | 64.29 | 38.76 | 64.29 | 56.85 | 64.29 | 3.082 | 64.29 | 11.77
[12 empty] | 12 | 70.71 | 38.36 | 70.71 | 58.6 | 70.71 | 3.192 | 70.71 | 12.35
[12 empty] | 13 | 77.14 | 37.78 | 77.14 | 60.19 | 77.14 | 3.364 | 77.14 | 12.89
[12 empty] | 14 | 83.57 | 36.98 | 83.57 | 61.72 | 83.57 | 3.607 | 83.57 | 13.39
[12 empty] | 15 | 89.99 | 35.95 | 89.99 | 63.35 | 89.99 | 3.93 | 89.99 | 13.85
141 | NIS125-80-400/18.5 | 355 | 248.5 | 1480 |  |  | 65.41 | 100.8 | 100.8 | 14.4 | 18.5
[12 empty] | 1 | 0 | 43.04 | 0 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 5.545
[12 empty] | 2 | 7.2 | 43.19 | 7.2 | 11.86 | 7.2 | 3.461 | 7.2 | 6.347
[12 empty] | 3 | 14.4 | 43.34 | 14.4 | 21.72 | 14.4 | 3.359 | 14.4 | 7.197
[12 empty] | 4 | 21.6 | 43.49 | 21.6 | 30.07 | 21.6 | 3.265 | 21.6 | 8.082
[12 empty] | 5 | 28.8 | 43.62 | 28.8 | 37.05 | 28.8 | 3.185 | 28.8 | 8.992
[12 empty] | 6 | 36 | 43.71 | 36 | 42.82 | 36 | 3.122 | 36 | 9.916
[12 empty] | 7 | 43.2 | 43.74 | 43.2 | 47.53 | 43.2 | 3.082 | 43.2 | 10.84
[12 empty] | 8 | 50.4 | 43.71 | 50.4 | 51.33 | 50.4 | 3.07 | 50.4 | 11.76
[12 empty] | 9 | 57.6 | 43.59 | 57.6 | 54.38 | 57.6 | 3.09 | 57.6 | 12.66
[12 empty] | 10 | 64.8 | 43.38 | 64.8 | 56.83 | 64.8 | 3.147 | 64.8 | 13.53
[12 empty] | 11 | 72 | 43.05 | 72 | 58.83 | 72 | 3.247 | 72 | 14.35
[12 empty] | 12 | 79.2 | 42.59 | 79.2 | 60.54 | 79.2 | 3.394 | 79.2 | 15.13
[12 empty] | 13 | 86.4 | 41.99 | 86.4 | 62.11 | 86.4 | 3.592 | 86.4 | 15.84
[12 empty] | 14 | 93.6 | 41.23 | 93.6 | 63.68 | 93.6 | 3.848 | 93.6 | 16.48
[12 empty] | 15 | 100.8 | 40.29 | 100.8 | 65.41 | 100.8 | 4.164 | 100.8 | 17.02
142 | NIS125-80-400/22 | 374 | 261.8 | 1480 |  |  | 65.37 | 100.8 | 100.8 | 14.4 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 49.08 | 0 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 6.606
[12 empty] | 2 | 7.2 | 49.09 | 7.2 | 11.46 | 7.2 | 3.461 | 7.2 | 7.453
[12 empty] | 3 | 14.4 | 49.22 | 14.4 | 21.06 | 14.4 | 3.359 | 14.4 | 8.401
[12 empty] | 4 | 21.6 | 49.42 | 21.6 | 29.19 | 21.6 | 3.265 | 21.6 | 9.430
[12 empty] | 5 | 28.8 | 49.67 | 28.8 | 35.99 | 28.8 | 3.185 | 28.8 | 10.52
[12 empty] | 6 | 36 | 49.93 | 36 | 41.62 | 36 | 3.122 | 36 | 11.64
[12 empty] | 7 | 43.2 | 50.15 | 43.2 | 46.23 | 43.2 | 3.082 | 43.2 | 12.78
[12 empty] | 8 | 50.4 | 50.31 | 50.4 | 49.99 | 50.4 | 3.07 | 50.4 | 13.91
[12 empty] | 9 | 57.6 | 50.38 | 57.6 | 53.05 | 57.6 | 3.09 | 57.6 | 15.00
[12 empty] | 10 | 64.8 | 50.3 | 64.8 | 55.57 | 64.8 | 3.147 | 64.8 | 16.05
[12 empty] | 11 | 72 | 50.06 | 72 | 57.69 | 72 | 3.247 | 72 | 17.03
[12 empty] | 12 | 79.2 | 49.61 | 79.2 | 59.57 | 79.2 | 3.394 | 79.2 | 17.90
[12 empty] | 13 | 86.4 | 48.92 | 86.4 | 61.38 | 86.4 | 3.592 | 86.4 | 18.66
[12 empty] | 14 | 93.6 | 47.96 | 93.6 | 63.26 | 93.6 | 3.848 | 93.6 | 19.28
[12 empty] | 15 | 100.8 | 46.68 | 100.8 | 65.37 | 100.8 | 4.164 | 100.8 | 19.74
143 | NIS125-80-400/30 | 412 | 288.4 | 1480 |  |  | 66.54 | 126 | 126 | 18 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 8.567
[12 empty] | 2 | 9 | 60.68 | 9 | 13.44 | 9 | 3.419 | 9 | 9.898
[12 empty] | 3 | 18 | 60.99 | 18 | 24.36 | 18 | 3.278 | 18 | 11.30
[12 empty] | 4 | 27 | 61.23 | 27 | 33.49 | 27 | 3.17 | 27 | 12.77
[12 empty] | 5 | 36 | 61.39 | 36 | 41.02 | 36 | 3.1 | 36 | 14.28
[12 empty] | 6 | 45 | 61.45 | 45 | 47.12 | 45 | 3.073 | 45 | 15.83
[12 empty] | 7 | 54 | 61.41 | 54 | 51.96 | 54 | 3.093 | 54 | 17.40
[12 empty] | 8 | 63 | 61.26 | 63 | 55.72 | 63 | 3.165 | 63 | 18.98
[12 empty] | 9 | 72 | 60.99 | 72 | 58.58 | 72 | 3.295 | 72 | 20.55
[12 empty] | 10 | 81 | 60.58 | 81 | 60.71 | 81 | 3.485 | 81 | 22.11
[12 empty] | 11 | 90 | 60.03 | 90 | 62.28 | 90 | 3.742 | 90 | 23.64
[12 empty] | 12 | 99 | 59.33 | 99 | 63.48 | 99 | 4.07 | 99 | 25.12
[12 empty] | 13 | 108 | 58.47 | 108 | 64.47 | 108 | 4.474 | 108 | 26.55
[12 empty] | 14 | 117 | 57.43 | 117 | 65.43 | 117 | 4.959 | 117 | 27.91
[12 empty] | 15 | 126 | 56.21 | 126 | 66.54 | 126 | 5.527 | 126 | 29.18
144 | NIS125-80-400/37 | 438 | 306.6 | 1480 |  |  | 67.44 | 133.2 | 133.2 | 19.03 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 3.595 | 0 | 8.702
[12 empty] | 2 | 9.514 | 66.66 | 9.514 | 14.29 | 9.514 | 3.402 | 9.514 | 10.31
[12 empty] | 3 | 19.03 | 66.97 | 19.03 | 25.65 | 19.03 | 3.25 | 19.03 | 12.05
[12 empty] | 4 | 28.54 | 67.25 | 28.54 | 35.01 | 28.54 | 3.143 | 28.54 | 13.89
[12 empty] | 5 | 38.06 | 67.48 | 38.06 | 42.59 | 38.06 | 3.084 | 38.06 | 15.82
[12 empty] | 6 | 47.57 | 67.63 | 47.57 | 48.6 | 47.57 | 3.078 | 47.57 | 17.79
[12 empty] | 7 | 57.09 | 67.69 | 57.09 | 53.25 | 57.09 | 3.128 | 57.09 | 19.79
[12 empty] | 8 | 66.6 | 67.64 | 66.6 | 56.77 | 66.6 | 3.237 | 66.6 | 21.79
[12 empty] | 9 | 76.11 | 67.44 | 76.11 | 59.35 | 76.11 | 3.411 | 76.11 | 23.77
[12 empty] | 10 | 85.63 | 67.08 | 85.63 | 61.23 | 85.63 | 3.652 | 85.63 | 25.70
[12 empty] | 11 | 95.14 | 66.53 | 95.14 | 62.61 | 95.14 | 3.964 | 95.14 | 27.55
[12 empty] | 12 | 104.7 | 65.78 | 104.7 | 63.7 | 104.7 | 4.352 | 104.7 | 29.30
[12 empty] | 13 | 114.2 | 64.79 | 114.2 | 64.73 | 114.2 | 4.819 | 114.2 | 30.92
[12 empty] | 14 | 123.7 | 63.55 | 123.7 | 65.91 | 123.7 | 5.369 | 123.7 | 32.39
[12 empty] | 15 | 133.2 | 62.04 | 133.2 | 67.44 | 133.2 | 6.004 | 133.2 | 33.68
145 | NIS125-100-200/4 | 180 | 126 | 1450 |  |  | 70.5 | 102.9 | 144 | 20.57 | 4
[12 empty] | 1 | 0 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 1.434
[12 empty] | 2 | 10.29 | 10.37 | 10.29 | 16.7 | 10.29 | 1.99 | 10.29 | 1.615
[12 empty] | 3 | 20.57 | 10.42 | 20.57 | 30.46 | 20.57 | 1.981 | 20.57 | 1.819
[12 empty] | 4 | 30.86 | 10.43 | 30.86 | 41.72 | 30.86 | 1.988 | 30.86 | 2.041
[12 empty] | 5 | 41.14 | 10.39 | 41.14 | 50.72 | 41.14 | 2.012 | 41.14 | 2.273
[12 empty] | 6 | 51.43 | 10.31 | 51.43 | 57.7 | 51.43 | 2.055 | 51.43 | 2.510
[12 empty] | 7 | 61.71 | 10.18 | 61.71 | 62.9 | 61.71 | 2.118 | 61.71 | 2.744
[12 empty] | 8 | 72 | 9.991 | 72 | 66.54 | 72 | 2.203 | 72 | 2.970
[12 empty] | 9 | 82.29 | 9.737 | 82.29 | 68.86 | 82.29 | 2.311 | 82.29 | 3.182
[12 empty] | 10 | 92.57 | 9.414 | 92.57 | 70.1 | 92.57 | 2.444 | 92.57 | 3.372
[12 empty] | 11 | 102.9 | 9.018 | 102.9 | 70.5 | 102.9 | 2.602 | 102.9 | 3.536
[12 empty] | 12 | 113.1 | 8.542 | 113.1 | 70.29 | 113.1 | 2.788 | 113.1 | 3.665
[12 empty] | 13 | 123.4 | 7.982 | 123.4 | 69.71 | 123.4 | 3.002 | 123.4 | 3.755
[12 empty] | 14 | 133.7 | 7.332 | 133.7 | 68.98 | 133.7 | 3.246 | 133.7 | 3.799
[12 empty] | 15 | 144 | 6.588 | 144 | 68.36 | 144 | 3.522 | 144 | 3.790
146 | NIS125-100-200/5.5 | 198 | 138.6 | 1450 |  |  | 73.78 | 115.7 | 162 | 23.14 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 1.821
[12 empty] | 2 | 11.57 | 12.5 | 11.57 | 18.2 | 11.57 | 2.002 | 11.57 | 2.035
[12 empty] | 3 | 23.14 | 12.49 | 23.14 | 32.77 | 23.14 | 2.006 | 23.14 | 2.283
[12 empty] | 4 | 34.71 | 12.47 | 34.71 | 44.68 | 34.71 | 2.016 | 34.71 | 2.557
[12 empty] | 5 | 46.29 | 12.42 | 46.29 | 54.17 | 46.29 | 2.037 | 46.29 | 2.852
[12 empty] | 6 | 57.86 | 12.34 | 57.86 | 61.47 | 57.86 | 2.077 | 57.86 | 3.160
[12 empty] | 7 | 69.43 | 12.22 | 69.43 | 66.84 | 69.43 | 2.139 | 69.43 | 3.477
[12 empty] | 8 | 81 | 12.04 | 81 | 70.52 | 81 | 2.232 | 81 | 3.794
[12 empty] | 9 | 92.57 | 11.8 | 92.57 | 72.74 | 92.57 | 2.359 | 92.57 | 4.106
[12 empty] | 10 | 104.1 | 11.5 | 104.1 | 73.75 | 104.1 | 2.528 | 104.1 | 4.407
[12 empty] | 11 | 115.7 | 11.11 | 115.7 | 73.78 | 115.7 | 2.745 | 115.7 | 4.690
[12 empty] | 12 | 127.3 | 10.64 | 127.3 | 73.09 | 127.3 | 3.014 | 127.3 | 4.949
[12 empty] | 13 | 138.9 | 10.07 | 138.9 | 71.9 | 138.9 | 3.342 | 138.9 | 5.177
[12 empty] | 14 | 150.4 | 9.398 | 150.4 | 70.47 | 150.4 | 3.735 | 150.4 | 5.368
[12 empty] | 15 | 162 | 8.611 | 162 | 69.04 | 162 | 4.199 | 162 | 5.516
147 | NIS125-100-200/7.5 | 210 | 147 | 1450 |  |  | 74.4 | 115.7 | 162 | 23.14 | 7.5
[12 empty] | 1 | 0 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 2.181
[12 empty] | 2 | 11.57 | 14.54 | 11.57 | 17.42 | 11.57 | 2.002 | 11.57 | 2.490
[12 empty] | 3 | 23.14 | 14.55 | 23.14 | 31.29 | 23.14 | 2.006 | 23.14 | 2.806
[12 empty] | 4 | 34.71 | 14.54 | 34.71 | 42.85 | 34.71 | 2.016 | 34.71 | 3.130
[12 empty] | 5 | 46.29 | 14.51 | 46.29 | 52.28 | 46.29 | 2.037 | 46.29 | 3.462
[12 empty] | 6 | 57.86 | 14.45 | 57.86 | 59.76 | 57.86 | 2.077 | 57.86 | 3.803
[12 empty] | 7 | 69.43 | 14.36 | 69.43 | 65.48 | 69.43 | 2.139 | 69.43 | 4.153
[12 empty] | 8 | 81 | 14.23 | 81 | 69.62 | 81 | 2.232 | 81 | 4.514
[12 empty] | 9 | 92.57 | 14.05 | 92.57 | 72.36 | 92.57 | 2.359 | 92.57 | 4.884
[12 empty] | 10 | 104.1 | 13.81 | 104.1 | 73.89 | 104.1 | 2.528 | 104.1 | 5.265
[12 empty] | 11 | 115.7 | 13.52 | 115.7 | 74.4 | 115.7 | 2.745 | 115.7 | 5.658
[12 empty] | 12 | 127.3 | 13.17 | 127.3 | 74.06 | 127.3 | 3.014 | 127.3 | 6.062
[12 empty] | 13 | 138.9 | 12.74 | 138.9 | 73.06 | 138.9 | 3.342 | 138.9 | 6.479
[12 empty] | 14 | 150.4 | 12.23 | 150.4 | 71.59 | 150.4 | 3.735 | 150.4 | 6.909
[12 empty] | 15 | 162 | 11.64 | 162 | 69.82 | 162 | 4.199 | 162 | 7.351
148 | NIS125-100-200/11 | 225 | 157.5 | 1480 |  |  | 74.57 | 128.6 | 180 | 25.71 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 2.590
[12 empty] | 2 | 12.86 | 16.63 | 12.86 | 17.67 | 12.86 | 2 | 12.86 | 2.951
[12 empty] | 3 | 25.71 | 16.6 | 25.71 | 31.61 | 25.71 | 2.001 | 25.71 | 3.357
[12 empty] | 4 | 38.57 | 16.61 | 38.57 | 43.22 | 38.57 | 2.014 | 38.57 | 3.803
[12 empty] | 5 | 51.43 | 16.64 | 51.43 | 52.67 | 51.43 | 2.047 | 51.43 | 4.283
[12 empty] | 6 | 64.29 | 16.67 | 64.29 | 60.15 | 64.29 | 2.107 | 64.29 | 4.793
[12 empty] | 7 | 77.14 | 16.68 | 77.14 | 65.84 | 77.14 | 2.2 | 77.14 | 5.328
[12 empty] | 8 | 90 | 16.66 | 90 | 69.95 | 90 | 2.334 | 90 | 5.883
[12 empty] | 9 | 102.9 | 16.58 | 102.9 | 72.65 | 102.9 | 2.516 | 102.9 | 6.453
[12 empty] | 10 | 115.7 | 16.43 | 115.7 | 74.12 | 115.7 | 2.753 | 115.7 | 7.033
[12 empty] | 11 | 128.6 | 16.2 | 128.6 | 74.57 | 128.6 | 3.053 | 128.6 | 7.619
[12 empty] | 12 | 141.4 | 15.85 | 141.4 | 74.17 | 141.4 | 3.421 | 141.4 | 8.205
[12 empty] | 13 | 154.3 | 15.38 | 154.3 | 73.12 | 154.3 | 3.867 | 154.3 | 8.787
[12 empty] | 14 | 167.1 | 14.77 | 167.1 | 71.59 | 167.1 | 4.396 | 167.1 | 9.359
[12 empty] | 15 | 180 | 14 | 180 | 69.79 | 180 | 5.015 | 180 | 9.917
149 | NIS125-100-200G/4 | 183 | 146.4 | 1450 |  |  | 72.67 | 120 | 120 | 17.14 | 4
[12 empty] | 1 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.9466
[12 empty] | 2 | 8.571 | 11.45 | 8.571 | 17.1 | 8.571 | 3.902 | 8.571 | 1.187
[12 empty] | 3 | 17.14 | 11.41 | 17.14 | 30.53 | 17.14 | 3.822 | 17.14 | 1.442
[12 empty] | 4 | 25.71 | 11.38 | 25.71 | 41.52 | 25.71 | 3.761 | 25.71 | 1.708
[12 empty] | 5 | 34.29 | 11.33 | 34.29 | 50.32 | 34.29 | 3.718 | 34.29 | 1.979
[12 empty] | 6 | 42.86 | 11.26 | 42.86 | 57.18 | 42.86 | 3.694 | 42.86 | 2.248
[12 empty] | 7 | 51.43 | 11.16 | 51.43 | 62.35 | 51.43 | 3.688 | 51.43 | 2.509
[12 empty] | 8 | 60 | 11.02 | 60 | 66.07 | 60 | 3.7 | 60 | 2.758
[12 empty] | 9 | 68.57 | 10.83 | 68.57 | 68.6 | 68.57 | 3.731 | 68.57 | 2.988
[12 empty] | 10 | 77.14 | 10.58 | 77.14 | 70.19 | 77.14 | 3.78 | 77.14 | 3.193
[12 empty] | 11 | 85.71 | 10.25 | 85.71 | 71.08 | 85.71 | 3.847 | 85.71 | 3.368
[12 empty] | 12 | 94.29 | 9.837 | 94.29 | 71.52 | 94.29 | 3.933 | 94.29 | 3.507
[12 empty] | 13 | 102.9 | 9.332 | 102.9 | 71.77 | 102.9 | 4.037 | 102.9 | 3.604
[12 empty] | 14 | 111.4 | 8.722 | 111.4 | 72.07 | 111.4 | 4.159 | 111.4 | 3.653
[12 empty] | 15 | 120 | 7.998 | 120 | 72.67 | 120 | 4.3 | 120 | 3.648
150 | NIS125-100-200G/5.5 | 202 | 161.6 | 1450 |  |  | 75.63 | 111.4 | 120 | 17.14 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.446
[12 empty] | 2 | 8.571 | 14.57 | 8.571 | 14.81 | 8.571 | 3.902 | 8.571 | 1.823
[12 empty] | 3 | 17.14 | 14.66 | 17.14 | 27.2 | 17.14 | 3.822 | 17.14 | 2.177
[12 empty] | 4 | 25.71 | 14.71 | 25.71 | 37.85 | 25.71 | 3.761 | 25.71 | 2.509
[12 empty] | 5 | 34.29 | 14.72 | 34.29 | 46.87 | 34.29 | 3.718 | 34.29 | 2.821
[12 empty] | 6 | 42.86 | 14.7 | 42.86 | 54.4 | 42.86 | 3.694 | 42.86 | 3.114
[12 empty] | 7 | 51.43 | 14.63 | 51.43 | 60.55 | 51.43 | 3.688 | 51.43 | 3.390
[12 empty] | 8 | 60 | 14.5 | 60 | 65.45 | 60 | 3.7 | 60 | 3.651
[12 empty] | 9 | 68.57 | 14.33 | 68.57 | 69.23 | 68.57 | 3.731 | 68.57 | 3.897
[12 empty] | 10 | 77.14 | 14.08 | 77.14 | 72.01 | 77.14 | 3.78 | 77.14 | 4.130
[12 empty] | 11 | 85.71 | 13.77 | 85.71 | 73.92 | 85.71 | 3.847 | 85.71 | 4.351
[12 empty] | 12 | 94.29 | 13.39 | 94.29 | 75.07 | 94.29 | 3.933 | 94.29 | 4.563
[12 empty] | 13 | 102.9 | 12.93 | 102.9 | 75.6 | 102.9 | 4.037 | 102.9 | 4.766
[12 empty] | 14 | 111.4 | 12.39 | 111.4 | 75.63 | 111.4 | 4.159 | 111.4 | 4.962
[12 empty] | 15 | 120 | 11.76 | 120 | 75.29 | 120 | 4.3 | 120 | 5.151
151 | NIS125-100-200G/7.5 | 225 | 180 | 1450 |  |  | 75.59 | 120 | 120 | 17.14 | 7.5
[12 empty] | 1 | 0 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.983
[12 empty] | 2 | 8.571 | 18.11 | 8.571 | 15.06 | 8.571 | 3.902 | 8.571 | 2.366
[12 empty] | 3 | 17.14 | 18.22 | 17.14 | 27.52 | 17.14 | 3.822 | 17.14 | 2.754
[12 empty] | 4 | 25.71 | 18.33 | 25.71 | 38.11 | 25.71 | 3.761 | 25.71 | 3.148
[12 empty] | 5 | 34.29 | 18.45 | 34.29 | 46.97 | 34.29 | 3.718 | 34.29 | 3.544
[12 empty] | 6 | 42.86 | 18.55 | 42.86 | 54.27 | 42.86 | 3.694 | 42.86 | 3.943
[12 empty] | 7 | 51.43 | 18.63 | 51.43 | 60.16 | 51.43 | 3.688 | 51.43 | 4.342
[12 empty] | 8 | 60 | 18.67 | 60 | 64.81 | 60 | 3.7 | 60 | 4.741
[12 empty] | 9 | 68.57 | 18.66 | 68.57 | 68.36 | 68.57 | 3.731 | 68.57 | 5.137
[12 empty] | 10 | 77.14 | 18.59 | 77.14 | 70.99 | 77.14 | 3.78 | 77.14 | 5.531
[12 empty] | 11 | 85.71 | 18.46 | 85.71 | 72.83 | 85.71 | 3.847 | 85.71 | 5.920
[12 empty] | 12 | 94.29 | 18.24 | 94.29 | 74.06 | 94.29 | 3.933 | 94.29 | 6.303
[12 empty] | 13 | 102.9 | 17.93 | 102.9 | 74.82 | 102.9 | 4.037 | 102.9 | 6.679
[12 empty] | 14 | 111.4 | 17.52 | 111.4 | 75.28 | 111.4 | 4.159 | 111.4 | 7.046
[12 empty] | 15 | 120 | 16.99 | 120 | 75.59 | 120 | 4.3 | 120 | 7.404
152 | NIS125-100-250/15 | 274 | 191.8 | 1480 |  |  | 75.43 | 141.4 | 198 | 28.29 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 4.383
[12 empty] | 2 | 14.14 | 25.08 | 14.14 | 18.6 | 14.14 | 1.99 | 14.14 | 4.824
[12 empty] | 3 | 28.29 | 25.15 | 28.29 | 33.22 | 28.29 | 1.977 | 28.29 | 5.400
[12 empty] | 4 | 42.43 | 25.21 | 42.43 | 45.18 | 42.43 | 1.996 | 42.43 | 6.088
[12 empty] | 5 | 56.57 | 25.24 | 56.57 | 54.72 | 56.57 | 2.051 | 56.57 | 6.864
[12 empty] | 6 | 70.71 | 25.22 | 70.71 | 62.1 | 70.71 | 2.148 | 70.71 | 7.706
[12 empty] | 7 | 84.86 | 25.13 | 84.86 | 67.57 | 84.86 | 2.29 | 84.86 | 8.590
[12 empty] | 8 | 99 | 24.94 | 99 | 71.38 | 99 | 2.484 | 99 | 9.493
[12 empty] | 9 | 113.1 | 24.64 | 113.1 | 73.8 | 113.1 | 2.733 | 113.1 | 10.39
[12 empty] | 10 | 127.3 | 24.21 | 127.3 | 75.06 | 127.3 | 3.042 | 127.3 | 11.26
[12 empty] | 11 | 141.4 | 23.61 | 141.4 | 75.43 | 141.4 | 3.417 | 141.4 | 12.08
[12 empty] | 12 | 155.6 | 22.84 | 155.6 | 75.16 | 155.6 | 3.862 | 155.6 | 12.82
[12 empty] | 13 | 169.7 | 21.87 | 169.7 | 74.49 | 169.7 | 4.381 | 169.7 | 13.47
[12 empty] | 14 | 183.9 | 20.69 | 183.9 | 73.69 | 183.9 | 4.981 | 183.9 | 14.00
[12 empty] | 15 | 198 | 19.26 | 198 | 73 | 198 | 5.664 | 198 | 14.38
153 | NIS125-100-250G/11 | 268 | 214.4 | 1480 |  |  | 74.48 | 120 | 120 | 17.14 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 2.832
[12 empty] | 2 | 8.571 | 26.13 | 8.571 | 16.48 | 8.571 | 2.949 | 8.571 | 3.255
[12 empty] | 3 | 17.14 | 26.25 | 17.14 | 29.83 | 17.14 | 2.902 | 17.14 | 3.730
[12 empty] | 4 | 25.71 | 26.36 | 25.71 | 40.83 | 25.71 | 2.863 | 25.71 | 4.250
[12 empty] | 5 | 34.29 | 26.44 | 34.29 | 49.7 | 34.29 | 2.832 | 34.29 | 4.804
[12 empty] | 6 | 42.86 | 26.48 | 42.86 | 56.69 | 42.86 | 2.811 | 42.86 | 5.385
[12 empty] | 7 | 51.43 | 26.48 | 51.43 | 62.04 | 51.43 | 2.801 | 51.43 | 5.984
[12 empty] | 8 | 60 | 26.42 | 60 | 65.98 | 60 | 2.805 | 60 | 6.593
[12 empty] | 9 | 68.57 | 26.29 | 68.57 | 68.77 | 68.57 | 2.822 | 68.57 | 7.202
[12 empty] | 10 | 77.14 | 26.08 | 77.14 | 70.63 | 77.14 | 2.854 | 77.14 | 7.804
[12 empty] | 11 | 85.71 | 25.78 | 85.71 | 71.81 | 85.71 | 2.904 | 85.71 | 8.389
[12 empty] | 12 | 94.29 | 25.38 | 94.29 | 72.54 | 94.29 | 2.971 | 94.29 | 8.949
[12 empty] | 13 | 102.9 | 24.87 | 102.9 | 73.07 | 102.9 | 3.057 | 102.9 | 9.475
[12 empty] | 14 | 111.4 | 24.24 | 111.4 | 73.64 | 111.4 | 3.164 | 111.4 | 9.960
[12 empty] | 15 | 120 | 23.48 | 120 | 74.48 | 120 | 3.292 | 120 | 10.39
154 | NIS125-100-315/11 | 265 | 185.5 | 1480 |  |  | 75.07 | 133.7 | 144 | 20.57 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 4.327
[12 empty] | 2 | 10.29 | 23.9 | 10.29 | 14.6 | 10.29 | 2.001 | 10.29 | 4.577
[12 empty] | 3 | 20.57 | 23.95 | 20.57 | 27.21 | 20.57 | 2.004 | 20.57 | 4.886
[12 empty] | 4 | 30.86 | 23.97 | 30.86 | 37.94 | 30.86 | 2.011 | 30.86 | 5.247
[12 empty] | 5 | 41.14 | 23.97 | 41.14 | 46.95 | 41.14 | 2.026 | 41.14 | 5.656
[12 empty] | 6 | 51.43 | 23.93 | 51.43 | 54.38 | 51.43 | 2.052 | 51.43 | 6.106
[12 empty] | 7 | 61.71 | 23.85 | 61.71 | 60.38 | 61.71 | 2.095 | 61.71 | 6.591
[12 empty] | 8 | 72 | 23.73 | 72 | 65.11 | 72 | 2.157 | 72 | 7.105
[12 empty] | 9 | 82.29 | 23.56 | 82.29 | 68.71 | 82.29 | 2.244 | 82.29 | 7.642
[12 empty] | 10 | 92.57 | 23.34 | 92.57 | 71.33 | 92.57 | 2.359 | 92.57 | 8.196
[12 empty] | 11 | 102.9 | 23.06 | 102.9 | 73.13 | 102.9 | 2.507 | 102.9 | 8.761
[12 empty] | 12 | 113.1 | 22.71 | 113.1 | 74.25 | 113.1 | 2.692 | 113.1 | 9.332
[12 empty] | 13 | 123.4 | 22.29 | 123.4 | 74.85 | 123.4 | 2.918 | 123.4 | 9.901
[12 empty] | 14 | 133.7 | 21.8 | 133.7 | 75.07 | 133.7 | 3.188 | 133.7 | 10.46
[12 empty] | 15 | 144 | 21.23 | 144 | 75.07 | 144 | 3.508 | 144 | 11.01
155 | NIS125-100-315/18.5 | 303 | 212.1 | 1480 |  |  | 77.25 | 162 | 162 | 23.14 | 18.5
[12 empty] | 1 | 0 | 32.56 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 5.282
[12 empty] | 2 | 11.57 | 32.68 | 11.57 | 15.54 | 11.57 | 2.002 | 11.57 | 6.023
[12 empty] | 3 | 23.14 | 32.77 | 23.14 | 28.39 | 23.14 | 2.006 | 23.14 | 6.789
[12 empty] | 4 | 34.71 | 32.84 | 34.71 | 39.26 | 34.71 | 2.016 | 34.71 | 7.577
[12 empty] | 5 | 46.29 | 32.86 | 46.29 | 48.32 | 46.29 | 2.037 | 46.29 | 8.386
[12 empty] | 6 | 57.86 | 32.84 | 57.86 | 55.75 | 57.86 | 2.077 | 57.86 | 9.211
[12 empty] | 7 | 69.43 | 32.77 | 69.43 | 61.72 | 69.43 | 2.139 | 69.43 | 10.05
[12 empty] | 8 | 81 | 32.64 | 81 | 66.39 | 81 | 2.232 | 81 | 10.90
[12 empty] | 9 | 92.57 | 32.45 | 92.57 | 69.94 | 92.57 | 2.359 | 92.57 | 11.76
[12 empty] | 10 | 104.1 | 32.18 | 104.1 | 72.54 | 104.1 | 2.528 | 104.1 | 12.63
[12 empty] | 11 | 115.7 | 31.83 | 115.7 | 74.36 | 115.7 | 2.745 | 115.7 | 13.50
[12 empty] | 12 | 127.3 | 31.4 | 127.3 | 75.57 | 127.3 | 3.014 | 127.3 | 14.37
[12 empty] | 13 | 138.9 | 30.88 | 138.9 | 76.34 | 138.9 | 3.342 | 138.9 | 15.24
[12 empty] | 14 | 150.4 | 30.25 | 150.4 | 76.84 | 150.4 | 3.735 | 150.4 | 16.10
[12 empty] | 15 | 162 | 29.52 | 162 | 77.25 | 162 | 4.199 | 162 | 16.96
156 | NIS125-100-315/22 | 322 | 225.4 | 1480 |  |  | 77.31 | 162 | 162 | 23.14 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 36.01 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 6.039
[12 empty] | 2 | 11.57 | 36.08 | 11.57 | 15.67 | 11.57 | 2.002 | 11.57 | 6.834
[12 empty] | 3 | 23.14 | 36.14 | 23.14 | 28.59 | 23.14 | 2.006 | 23.14 | 7.644
[12 empty] | 4 | 34.71 | 36.17 | 34.71 | 39.49 | 34.71 | 2.016 | 34.71 | 8.468
[12 empty] | 5 | 46.29 | 36.17 | 46.29 | 48.55 | 46.29 | 2.037 | 46.29 | 9.308
[12 empty] | 6 | 57.86 | 36.12 | 57.86 | 55.95 | 57.86 | 2.077 | 57.86 | 10.16
[12 empty] | 7 | 69.43 | 36.04 | 69.43 | 61.87 | 69.43 | 2.139 | 69.43 | 11.04
[12 empty] | 8 | 81 | 35.89 | 81 | 66.48 | 81 | 2.232 | 81 | 11.93
[12 empty] | 9 | 92.57 | 35.69 | 92.57 | 69.97 | 92.57 | 2.359 | 92.57 | 12.83
[12 empty] | 10 | 104.1 | 35.43 | 104.1 | 72.52 | 104.1 | 2.528 | 104.1 | 13.76
[12 empty] | 11 | 115.7 | 35.08 | 115.7 | 74.3 | 115.7 | 2.745 | 115.7 | 14.71
[12 empty] | 12 | 127.3 | 34.67 | 127.3 | 75.49 | 127.3 | 3.014 | 127.3 | 15.68
[12 empty] | 13 | 138.9 | 34.16 | 138.9 | 76.27 | 138.9 | 3.342 | 138.9 | 16.66
[12 empty] | 14 | 150.4 | 33.56 | 150.4 | 76.82 | 150.4 | 3.735 | 150.4 | 17.67
[12 empty] | 15 | 162 | 32.87 | 162 | 77.31 | 162 | 4.199 | 162 | 18.71
157 | NIS125-100-315/30 | 342 | 239.4 | 1480 |  |  | 76.84 | 198 | 198 | 28.29 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 6.546
[12 empty] | 2 | 14.14 | 40.48 | 14.14 | 18.04 | 14.14 | 1.991 | 14.14 | 7.867
[12 empty] | 3 | 28.29 | 40.52 | 28.29 | 31.83 | 28.29 | 1.975 | 28.29 | 9.185
[12 empty] | 4 | 42.43 | 40.54 | 42.43 | 43.22 | 42.43 | 1.992 | 42.43 | 10.50
[12 empty] | 5 | 56.57 | 40.52 | 56.57 | 52.45 | 56.57 | 2.046 | 56.57 | 11.80
[12 empty] | 6 | 70.71 | 40.45 | 70.71 | 59.76 | 70.71 | 2.142 | 70.71 | 13.10
[12 empty] | 7 | 84.86 | 40.31 | 84.86 | 65.37 | 84.86 | 2.287 | 84.86 | 14.39
[12 empty] | 8 | 99 | 40.08 | 99 | 69.51 | 99 | 2.485 | 99 | 15.67
[12 empty] | 9 | 113.1 | 39.75 | 113.1 | 72.41 | 113.1 | 2.74 | 113.1 | 16.95
[12 empty] | 10 | 127.3 | 39.29 | 127.3 | 74.32 | 127.3 | 3.06 | 127.3 | 18.21
[12 empty] | 11 | 141.4 | 38.69 | 141.4 | 75.44 | 141.4 | 3.447 | 141.4 | 19.46
[12 empty] | 12 | 155.6 | 37.93 | 155.6 | 76.03 | 155.6 | 3.908 | 155.6 | 20.70
[12 empty] | 13 | 169.7 | 36.99 | 169.7 | 76.3 | 169.7 | 4.448 | 169.7 | 21.92
[12 empty] | 14 | 183.9 | 35.86 | 183.9 | 76.5 | 183.9 | 5.072 | 183.9 | 23.13
[12 empty] | 15 | 198 | 34.51 | 198 | 76.84 | 198 | 5.784 | 198 | 24.33
158 | NIS125-100-315G/15 | 303 | 242.4 | 1480 |  |  | 73.6 | 120 | 120 | 17.14 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 34.05 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 3.754
[12 empty] | 2 | 8.571 | 34.01 | 8.571 | 14.15 | 8.571 | 2.949 | 8.571 | 4.564
[12 empty] | 3 | 17.14 | 34.07 | 17.14 | 25.74 | 17.14 | 2.902 | 17.14 | 5.378
[12 empty] | 4 | 25.71 | 34.18 | 25.71 | 35.62 | 25.71 | 2.863 | 25.71 | 6.193
[12 empty] | 5 | 34.29 | 34.31 | 34.29 | 43.95 | 34.29 | 2.832 | 34.29 | 7.001
[12 empty] | 6 | 42.86 | 34.44 | 42.86 | 50.87 | 42.86 | 2.811 | 42.86 | 7.797
[12 empty] | 7 | 51.43 | 34.53 | 51.43 | 56.52 | 51.43 | 2.801 | 51.43 | 8.576
[12 empty] | 8 | 60 | 34.55 | 60 | 61.05 | 60 | 2.805 | 60 | 9.331
[12 empty] | 9 | 68.57 | 34.46 | 68.57 | 64.61 | 68.57 | 2.822 | 68.57 | 10.06
[12 empty] | 10 | 77.14 | 34.25 | 77.14 | 67.34 | 77.14 | 2.854 | 77.14 | 10.75
[12 empty] | 11 | 85.71 | 33.87 | 85.71 | 69.38 | 85.71 | 2.904 | 85.71 | 11.40
[12 empty] | 12 | 94.29 | 33.29 | 94.29 | 70.89 | 94.29 | 2.971 | 94.29 | 12.00
[12 empty] | 13 | 102.9 | 32.49 | 102.9 | 71.99 | 102.9 | 3.057 | 102.9 | 12.56
[12 empty] | 14 | 111.4 | 31.43 | 111.4 | 72.85 | 111.4 | 3.164 | 111.4 | 13.05
[12 empty] | 15 | 120 | 30.08 | 120 | 73.6 | 120 | 3.292 | 120 | 13.48
159 | NIS125-100-315G/18.5 | 330 | 264 | 1480 |  |  | 73.69 | 120 | 120 | 17.14 | 18.5
[12 empty] | 1 | 0 | 42.99 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 4.596
[12 empty] | 2 | 8.571 | 42.89 | 8.571 | 14.73 | 8.571 | 2.949 | 8.571 | 5.587
[12 empty] | 3 | 17.14 | 42.81 | 17.14 | 26.43 | 17.14 | 2.902 | 17.14 | 6.603
[12 empty] | 4 | 25.71 | 42.76 | 25.71 | 36.16 | 25.71 | 2.863 | 25.71 | 7.634
[12 empty] | 5 | 34.29 | 42.7 | 34.29 | 44.14 | 34.29 | 2.832 | 34.29 | 8.669
[12 empty] | 6 | 42.86 | 42.62 | 42.86 | 50.58 | 42.86 | 2.811 | 42.86 | 9.698
[12 empty] | 7 | 51.43 | 42.5 | 51.43 | 55.69 | 51.43 | 2.801 | 51.43 | 10.71
[12 empty] | 8 | 60 | 42.33 | 60 | 59.67 | 60 | 2.805 | 60 | 11.70
[12 empty] | 9 | 68.57 | 42.08 | 68.57 | 62.73 | 68.57 | 2.822 | 68.57 | 12.65
[12 empty] | 10 | 77.14 | 41.73 | 77.14 | 65.09 | 77.14 | 2.854 | 77.14 | 13.55
[12 empty] | 11 | 85.71 | 41.27 | 85.71 | 66.96 | 85.71 | 2.904 | 85.71 | 14.39
[12 empty] | 12 | 94.29 | 40.68 | 94.29 | 68.55 | 94.29 | 2.971 | 94.29 | 15.17
[12 empty] | 13 | 102.9 | 39.94 | 102.9 | 70.06 | 102.9 | 3.057 | 102.9 | 15.87
[12 empty] | 14 | 111.4 | 39.03 | 111.4 | 71.7 | 111.4 | 3.164 | 111.4 | 16.48
[12 empty] | 15 | 120 | 37.94 | 120 | 73.69 | 120 | 3.292 | 120 | 16.99
160 | NIS125-100-400/30 | 371 | 259.7 | 1480 |  |  | 73.31 | 171 | 171 | 24.43 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 7.190
[12 empty] | 2 | 12.21 | 49.55 | 12.21 | 16.44 | 12.21 | 3.123 | 12.21 | 8.525
[12 empty] | 3 | 24.43 | 49.58 | 24.43 | 28.79 | 24.43 | 3.101 | 24.43 | 10.04
[12 empty] | 4 | 36.64 | 49.69 | 36.64 | 38.92 | 36.64 | 3.055 | 36.64 | 11.70
[12 empty] | 5 | 48.86 | 49.86 | 48.86 | 47.07 | 48.86 | 3.002 | 48.86 | 13.46
[12 empty] | 6 | 61.07 | 50.04 | 61.07 | 53.49 | 61.07 | 2.96 | 61.07 | 15.30
[12 empty] | 7 | 73.29 | 50.19 | 73.29 | 58.42 | 73.29 | 2.944 | 73.29 | 17.17
[12 empty] | 8 | 85.5 | 50.27 | 85.5 | 62.1 | 85.5 | 2.971 | 85.5 | 19.03
[12 empty] | 9 | 97.71 | 50.22 | 97.71 | 64.78 | 97.71 | 3.059 | 97.71 | 20.86
[12 empty] | 10 | 109.9 | 50.02 | 109.9 | 66.69 | 109.9 | 3.223 | 109.9 | 22.62
[12 empty] | 11 | 122.1 | 49.62 | 122.1 | 68.08 | 122.1 | 3.48 | 122.1 | 24.26
[12 empty] | 12 | 134.4 | 48.97 | 134.4 | 69.2 | 134.4 | 3.848 | 134.4 | 25.76
[12 empty] | 13 | 146.6 | 48.04 | 146.6 | 70.28 | 146.6 | 4.342 | 146.6 | 27.07
[12 empty] | 14 | 158.8 | 46.78 | 158.8 | 71.57 | 158.8 | 4.98 | 158.8 | 28.16
[12 empty] | 15 | 171 | 45.15 | 171 | 73.31 | 171 | 5.777 | 171 | 29.00
161 | NIS125-100-400/37 | 398 | 278.6 | 1480 |  |  | 72.71 | 180 | 180 | 25.71 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0 | 10.04
[12 empty] | 2 | 12.86 | 58.04 | 12.86 | 15.28 | 12.86 | 3.099 | 12.86 | 12.04
[12 empty] | 3 | 25.71 | 58.05 | 25.71 | 27.01 | 25.71 | 3.037 | 25.71 | 14.05
[12 empty] | 4 | 38.57 | 58.11 | 38.57 | 36.79 | 38.57 | 2.985 | 38.57 | 16.05
[12 empty] | 5 | 51.43 | 58.2 | 51.43 | 44.81 | 51.43 | 2.953 | 51.43 | 18.04
[12 empty] | 6 | 64.29 | 58.28 | 64.29 | 51.28 | 64.29 | 2.952 | 64.29 | 20.01
[12 empty] | 7 | 77.14 | 58.31 | 77.14 | 56.4 | 77.14 | 2.989 | 77.14 | 21.95
[12 empty] | 8 | 90 | 58.27 | 90 | 60.36 | 90 | 3.076 | 90 | 23.87
[12 empty] | 9 | 102.9 | 58.12 | 102.9 | 63.37 | 102.9 | 3.222 | 102.9 | 25.74
[12 empty] | 10 | 115.7 | 57.82 | 115.7 | 65.63 | 115.7 | 3.437 | 115.7 | 27.58
[12 empty] | 11 | 128.6 | 57.35 | 128.6 | 67.34 | 128.6 | 3.73 | 128.6 | 29.37
[12 empty] | 12 | 141.4 | 56.67 | 141.4 | 68.71 | 141.4 | 4.111 | 141.4 | 31.10
[12 empty] | 13 | 154.3 | 55.75 | 154.3 | 69.92 | 154.3 | 4.59 | 154.3 | 32.76
[12 empty] | 14 | 167.1 | 54.55 | 167.1 | 71.19 | 167.1 | 5.177 | 167.1 | 34.37
[12 empty] | 15 | 180 | 53.05 | 180 | 72.71 | 180 | 5.88 | 180 | 35.89
162 | NIS125-100-400/45 | 438 | 306.6 | 1480 |  |  | 72.46 | 190.8 | 190.8 | 27.26 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 64.14 | 0 | 0 | 0 | 3.138 | 0 | 12.34
[12 empty] | 2 | 13.63 | 64.25 | 13.63 | 15.46 | 13.63 | 3.106 | 13.63 | 13.99
[12 empty] | 3 | 27.26 | 64.42 | 27.26 | 27.48 | 27.26 | 3.054 | 27.26 | 15.93
[12 empty] | 4 | 40.89 | 64.63 | 40.89 | 37.38 | 40.89 | 2.998 | 40.89 | 18.12
[12 empty] | 5 | 54.51 | 64.83 | 54.51 | 45.39 | 54.51 | 2.956 | 54.51 | 20.50
[12 empty] | 6 | 68.14 | 64.99 | 68.14 | 51.74 | 68.14 | 2.944 | 68.14 | 23.01
[12 empty] | 7 | 81.77 | 65.07 | 81.77 | 56.66 | 81.77 | 2.979 | 81.77 | 25.59
[12 empty] | 8 | 95.4 | 65.02 | 95.4 | 60.39 | 95.4 | 3.077 | 95.4 | 28.19
[12 empty] | 9 | 109 | 64.83 | 109 | 63.15 | 109 | 3.255 | 109 | 30.76
[12 empty] | 10 | 122.7 | 64.43 | 122.7 | 65.18 | 122.7 | 3.529 | 122.7 | 33.22
[12 empty] | 11 | 136.3 | 63.81 | 136.3 | 66.71 | 136.3 | 3.918 | 136.3 | 35.54
[12 empty] | 12 | 149.9 | 62.92 | 149.9 | 67.97 | 149.9 | 4.436 | 149.9 | 37.65
[12 empty] | 13 | 163.5 | 61.72 | 163.5 | 69.19 | 163.5 | 5.101 | 163.5 | 39.49
[12 empty] | 14 | 177.2 | 60.17 | 177.2 | 70.61 | 177.2 | 5.929 | 177.2 | 41.00
[12 empty] | 15 | 190.8 | 58.25 | 190.8 | 72.46 | 190.8 | 6.935 | 190.8 | 42.14
163 | NIS125-100-400G/30 | 390 | 312 | 1480 |  |  | 60.34 | 120 | 120 | 17.14 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 54.04 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 7.825
[12 empty] | 2 | 8.571 | 55.17 | 8.571 | 12.3 | 8.571 | 2 | 8.571 | 9.163
[12 empty] | 3 | 17.14 | 56.13 | 17.14 | 22.47 | 17.14 | 2.011 | 17.14 | 10.62
[12 empty] | 4 | 25.71 | 56.92 | 25.71 | 30.92 | 25.71 | 2.025 | 25.71 | 12.16
[12 empty] | 5 | 34.29 | 57.52 | 34.29 | 37.83 | 34.29 | 2.042 | 34.29 | 13.77
[12 empty] | 6 | 42.86 | 57.93 | 42.86 | 43.37 | 42.86 | 2.063 | 42.86 | 15.42
[12 empty] | 7 | 51.43 | 58.14 | 51.43 | 47.71 | 51.43 | 2.088 | 51.43 | 17.09
[12 empty] | 8 | 60 | 58.12 | 60 | 51.04 | 60 | 2.118 | 60 | 18.74
[12 empty] | 9 | 68.57 | 57.88 | 68.57 | 53.52 | 68.57 | 2.153 | 68.57 | 20.36
[12 empty] | 10 | 77.14 | 57.4 | 77.14 | 55.33 | 77.14 | 2.193 | 77.14 | 21.91
[12 empty] | 11 | 85.71 | 56.68 | 85.71 | 56.63 | 85.71 | 2.238 | 85.71 | 23.38
[12 empty] | 12 | 94.29 | 55.69 | 94.29 | 57.61 | 94.29 | 2.29 | 94.29 | 24.73
[12 empty] | 13 | 102.9 | 54.43 | 102.9 | 58.44 | 102.9 | 2.349 | 102.9 | 25.95
[12 empty] | 14 | 111.4 | 52.89 | 111.4 | 59.29 | 111.4 | 2.415 | 111.4 | 27.01
[12 empty] | 15 | 120 | 51.05 | 120 | 60.34 | 120 | 2.488 | 120 | 27.87
164 | NIS125-100-400G/37 | 427 | 341.6 | 1480 |  |  | 62.36 | 120 | 120 | 17.14 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 66.09 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 9.749
[12 empty] | 2 | 8.571 | 66.37 | 8.571 | 11.44 | 8.571 | 2 | 8.571 | 11.41
[12 empty] | 3 | 17.14 | 66.79 | 17.14 | 20.92 | 17.14 | 2.011 | 17.14 | 13.24
[12 empty] | 4 | 25.71 | 67.28 | 25.71 | 28.87 | 25.71 | 2.025 | 25.71 | 15.18
[12 empty] | 5 | 34.29 | 67.8 | 34.29 | 35.44 | 34.29 | 2.042 | 34.29 | 17.21
[12 empty] | 6 | 42.86 | 68.3 | 42.86 | 40.81 | 42.86 | 2.063 | 42.86 | 19.28
[12 empty] | 7 | 51.43 | 68.74 | 51.43 | 45.14 | 51.43 | 2.088 | 51.43 | 21.36
[12 empty] | 8 | 60 | 69.06 | 60 | 48.6 | 60 | 2.118 | 60 | 23.41
[12 empty] | 9 | 68.57 | 69.22 | 68.57 | 51.35 | 68.57 | 2.153 | 68.57 | 25.40
[12 empty] | 10 | 77.14 | 69.18 | 77.14 | 53.57 | 77.14 | 2.193 | 77.14 | 27.29
[12 empty] | 11 | 85.71 | 68.87 | 85.71 | 55.4 | 85.71 | 2.238 | 85.71 | 29.03
[12 empty] | 12 | 94.29 | 68.26 | 94.29 | 57.04 | 94.29 | 2.29 | 94.29 | 30.60
[12 empty] | 13 | 102.9 | 67.3 | 102.9 | 58.63 | 102.9 | 2.349 | 102.9 | 31.95
[12 empty] | 14 | 111.4 | 65.94 | 111.4 | 60.35 | 111.4 | 2.415 | 111.4 | 33.06
[12 empty] | 15 | 120 | 64.14 | 120 | 62.36 | 120 | 2.488 | 120 | 33.87
165 | NIS125-100-400G/45 | 438 | 350.4 | 1480 |  |  | 62.38 | 120 | 120 | 17.14 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 68.99 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 11.99
[12 empty] | 2 | 8.571 | 69.97 | 8.571 | 10.84 | 8.571 | 2 | 8.571 | 13.73
[12 empty] | 3 | 17.14 | 70.84 | 17.14 | 19.99 | 17.14 | 2.011 | 17.14 | 15.52
[12 empty] | 4 | 25.71 | 71.58 | 25.71 | 27.83 | 25.71 | 2.025 | 25.71 | 17.34
[12 empty] | 5 | 34.29 | 72.2 | 34.29 | 34.48 | 34.29 | 2.042 | 34.29 | 19.18
[12 empty] | 6 | 42.86 | 72.68 | 42.86 | 40.07 | 42.86 | 2.063 | 42.86 | 21.04
[12 empty] | 7 | 51.43 | 73.02 | 51.43 | 44.71 | 51.43 | 2.088 | 51.43 | 22.91
[12 empty] | 8 | 60 | 73.22 | 60 | 48.53 | 60 | 2.118 | 60 | 24.77
[12 empty] | 9 | 68.57 | 73.26 | 68.57 | 51.65 | 68.57 | 2.153 | 68.57 | 26.61
[12 empty] | 10 | 77.14 | 73.15 | 77.14 | 54.19 | 77.14 | 2.193 | 77.14 | 28.44
[12 empty] | 11 | 85.71 | 72.87 | 85.71 | 56.26 | 85.71 | 2.238 | 85.71 | 30.23
[12 empty] | 12 | 94.29 | 72.42 | 94.29 | 58 | 94.29 | 2.29 | 94.29 | 31.98
[12 empty] | 13 | 102.9 | 71.79 | 102.9 | 59.52 | 102.9 | 2.349 | 102.9 | 33.67
[12 empty] | 14 | 111.4 | 70.99 | 111.4 | 60.94 | 111.4 | 2.415 | 111.4 | 35.31
[12 empty] | 15 | 120 | 69.99 | 120 | 62.38 | 120 | 2.488 | 120 | 36.87
166 | NIS150-125-200(Q)/5.5 | 199 | 159.2 | 1450 |  |  | 73.68 | 142.9 | 200 | 28.57 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 1.517
[12 empty] | 2 | 14.29 | 11.77 | 14.29 | 17.38 | 14.29 | 2.5 | 14.29 | 2.006
[12 empty] | 3 | 28.57 | 11.92 | 28.57 | 31.49 | 28.57 | 2.51 | 28.57 | 2.478
[12 empty] | 4 | 42.86 | 11.96 | 42.86 | 43.17 | 42.86 | 2.526 | 42.86 | 2.927
[12 empty] | 5 | 57.14 | 11.9 | 57.14 | 52.62 | 57.14 | 2.547 | 57.14 | 3.348
[12 empty] | 6 | 71.43 | 11.73 | 71.43 | 60.04 | 71.43 | 2.576 | 71.43 | 3.735
[12 empty] | 7 | 85.71 | 11.46 | 85.71 | 65.62 | 85.71 | 2.615 | 85.71 | 4.084
[12 empty] | 8 | 100 | 11.09 | 100 | 69.58 | 100 | 2.665 | 100 | 4.388
[12 empty] | 9 | 114.3 | 10.63 | 114.3 | 72.11 | 114.3 | 2.729 | 114.3 | 4.643
[12 empty] | 10 | 128.6 | 10.08 | 128.6 | 73.41 | 128.6 | 2.807 | 128.6 | 4.843
[12 empty] | 11 | 142.9 | 9.431 | 142.9 | 73.68 | 142.9 | 2.903 | 142.9 | 4.982
[12 empty] | 12 | 157.1 | 8.697 | 157.1 | 73.13 | 157.1 | 3.017 | 157.1 | 5.057
[12 empty] | 13 | 171.4 | 7.878 | 171.4 | 71.96 | 171.4 | 3.151 | 171.4 | 5.060
[12 empty] | 14 | 185.7 | 6.975 | 185.7 | 70.36 | 185.7 | 3.307 | 185.7 | 4.986
[12 empty] | 15 | 200 | 5.994 | 200 | 68.55 | 200 | 3.487 | 200 | 4.832
167 | NIS150-125-200(Q)/7.5 | 220 | 176 | 1450 |  |  | 76.82 | 157.1 | 200 | 28.57 | 7.5
[12 empty] | 1 | 0 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 2.043
[12 empty] | 2 | 14.29 | 14.81 | 14.29 | 16.48 | 14.29 | 2.5 | 14.29 | 2.673
[12 empty] | 3 | 28.57 | 14.86 | 28.57 | 30.2 | 28.57 | 2.51 | 28.57 | 3.254
[12 empty] | 4 | 42.86 | 14.84 | 42.86 | 41.77 | 42.86 | 2.526 | 42.86 | 3.790
[12 empty] | 5 | 57.14 | 14.74 | 57.14 | 51.36 | 57.14 | 2.547 | 57.14 | 4.283
[12 empty] | 6 | 71.43 | 14.58 | 71.43 | 59.14 | 71.43 | 2.576 | 71.43 | 4.734
[12 empty] | 7 | 85.71 | 14.35 | 85.71 | 65.26 | 85.71 | 2.615 | 85.71 | 5.148
[12 empty] | 8 | 100 | 14.05 | 100 | 69.89 | 100 | 2.665 | 100 | 5.525
[12 empty] | 9 | 114.3 | 13.67 | 114.3 | 73.2 | 114.3 | 2.729 | 114.3 | 5.870
[12 empty] | 10 | 128.6 | 13.23 | 128.6 | 75.35 | 128.6 | 2.807 | 128.6 | 6.184
[12 empty] | 11 | 142.9 | 12.72 | 142.9 | 76.5 | 142.9 | 2.903 | 142.9 | 6.471
[12 empty] | 12 | 157.1 | 12.14 | 157.1 | 76.82 | 157.1 | 3.017 | 157.1 | 6.731
[12 empty] | 13 | 171.4 | 11.49 | 171.4 | 76.46 | 171.4 | 3.151 | 171.4 | 6.969
[12 empty] | 14 | 185.7 | 10.78 | 185.7 | 75.61 | 185.7 | 3.307 | 185.7 | 7.187
[12 empty] | 15 | 200 | 9.993 | 200 | 74.42 | 200 | 3.487 | 200 | 7.387
168 | NIS150-125-200(Q)/11 | 234 | 187.2 | 1480 |  |  | 82.48 | 200 | 200 | 28.57 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 2.639
[12 empty] | 2 | 14.29 | 18.09 | 14.29 | 16.1 | 14.29 | 2.5 | 14.29 | 3.374
[12 empty] | 3 | 28.57 | 18.12 | 28.57 | 29.47 | 28.57 | 2.51 | 28.57 | 4.072
[12 empty] | 4 | 42.86 | 18.11 | 42.86 | 40.77 | 42.86 | 2.526 | 42.86 | 4.734
[12 empty] | 5 | 57.14 | 18.05 | 57.14 | 50.18 | 57.14 | 2.547 | 57.14 | 5.359
[12 empty] | 6 | 71.43 | 17.95 | 71.43 | 57.9 | 71.43 | 2.576 | 71.43 | 5.945
[12 empty] | 7 | 85.71 | 17.79 | 85.71 | 64.11 | 85.71 | 2.615 | 85.71 | 6.492
[12 empty] | 8 | 100 | 17.57 | 100 | 69.01 | 100 | 2.665 | 100 | 7.000
[12 empty] | 9 | 114.3 | 17.29 | 114.3 | 72.78 | 114.3 | 2.729 | 114.3 | 7.466
[12 empty] | 10 | 128.6 | 16.94 | 128.6 | 75.62 | 128.6 | 2.807 | 128.6 | 7.891
[12 empty] | 11 | 142.9 | 16.52 | 142.9 | 77.72 | 142.9 | 2.903 | 142.9 | 8.273
[12 empty] | 12 | 157.1 | 16.02 | 157.1 | 79.26 | 157.1 | 3.017 | 157.1 | 8.612
[12 empty] | 13 | 171.4 | 15.45 | 171.4 | 80.44 | 171.4 | 3.151 | 171.4 | 8.907
[12 empty] | 14 | 185.7 | 14.78 | 185.7 | 81.45 | 185.7 | 3.307 | 185.7 | 9.157
[12 empty] | 15 | 200 | 14.03 | 200 | 82.48 | 200 | 3.487 | 200 | 9.361
169 | NIS150-125-200G/5.5 | 199 | 159.2 | 1450 |  |  | 81.56 | 137.1 | 240 | 34.29 | 5.5
[12 empty] | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 1.489
[12 empty] | 2 | 17.14 | 12.35 | 17.14 | 22.01 | 17.14 | 2.833 | 17.14 | 2.046
[12 empty] | 3 | 34.29 | 12.5 | 34.29 | 39.16 | 34.29 | 2.879 | 34.29 | 2.562
[12 empty] | 4 | 51.43 | 12.46 | 51.43 | 52.89 | 51.43 | 2.941 | 51.43 | 3.034
[12 empty] | 5 | 68.57 | 12.24 | 68.57 | 63.52 | 68.57 | 3.017 | 68.57 | 3.459
[12 empty] | 6 | 85.71 | 11.88 | 85.71 | 71.38 | 85.71 | 3.108 | 85.71 | 3.836
[12 empty] | 7 | 102.9 | 11.38 | 102.9 | 76.79 | 102.9 | 3.21 | 102.9 | 4.162
[12 empty] | 8 | 120 | 10.77 | 120 | 80.08 | 120 | 3.324 | 120 | 4.435
[12 empty] | 9 | 137.1 | 10.06 | 137.1 | 81.56 | 137.1 | 3.447 | 137.1 | 4.652
[12 empty] | 10 | 154.3 | 9.286 | 154.3 | 81.56 | 154.3 | 3.578 | 154.3 | 4.812
[12 empty] | 11 | 171.4 | 8.456 | 171.4 | 80.4 | 171.4 | 3.717 | 171.4 | 4.912
[12 empty] | 12 | 188.6 | 7.592 | 188.6 | 78.41 | 188.6 | 3.861 | 188.6 | 4.950
[12 empty] | 13 | 205.7 | 6.714 | 205.7 | 75.91 | 205.7 | 4.009 | 205.7 | 4.923
[12 empty] | 14 | 222.9 | 5.842 | 222.9 | 73.22 | 222.9 | 4.161 | 222.9 | 4.829
[12 empty] | 15 | 240 | 4.996 | 240 | 70.68 | 240 | 4.314 | 240 | 4.666
170 | NIS150-125-200G/7.5 | 218 | 174.4 | 1450 |  |  | 83.54 | 171.4 | 240 | 34.29 | 7.5
[12 empty] | 1 | 0 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 1.999
[12 empty] | 2 | 17.14 | 14.56 | 17.14 | 19.87 | 17.14 | 2.833 | 17.14 | 2.630
[12 empty] | 3 | 34.29 | 14.63 | 34.29 | 35.7 | 34.29 | 2.879 | 34.29 | 3.228
[12 empty] | 4 | 51.43 | 14.6 | 51.43 | 48.9 | 51.43 | 2.941 | 51.43 | 3.790
[12 empty] | 5 | 68.57 | 14.46 | 68.57 | 59.65 | 68.57 | 3.017 | 68.57 | 4.312
[12 empty] | 6 | 85.71 | 14.22 | 85.71 | 68.15 | 85.71 | 3.108 | 85.71 | 4.792
[12 empty] | 7 | 102.9 | 13.88 | 102.9 | 74.59 | 102.9 | 3.21 | 102.9 | 5.225
[12 empty] | 8 | 120 | 13.44 | 120 | 79.16 | 120 | 3.324 | 120 | 5.610
[12 empty] | 9 | 137.1 | 12.9 | 137.1 | 82.04 | 137.1 | 3.447 | 137.1 | 5.941
[12 empty] | 10 | 154.3 | 12.25 | 154.3 | 83.44 | 154.3 | 3.578 | 154.3 | 6.216
[12 empty] | 11 | 171.4 | 11.5 | 171.4 | 83.54 | 171.4 | 3.717 | 171.4 | 6.432
[12 empty] | 12 | 188.6 | 10.65 | 188.6 | 82.54 | 188.6 | 3.861 | 188.6 | 6.585
[12 empty] | 13 | 205.7 | 9.7 | 205.7 | 80.63 | 205.7 | 4.009 | 205.7 | 6.671
[12 empty] | 14 | 222.9 | 8.645 | 222.9 | 77.99 | 222.9 | 4.161 | 222.9 | 6.688
[12 empty] | 15 | 240 | 7.488 | 240 | 74.82 | 240 | 4.314 | 240 | 6.631
171 | NIS150-125-200G/11 | 234 | 187.2 | 1480 |  |  | 83.16 | 171.4 | 240 | 34.29 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 2.753
[12 empty] | 2 | 17.14 | 18.16 | 17.14 | 19.56 | 17.14 | 2.833 | 17.14 | 3.433
[12 empty] | 3 | 34.29 | 18.1 | 34.29 | 35.13 | 34.29 | 2.879 | 34.29 | 4.109
[12 empty] | 4 | 51.43 | 18.01 | 51.43 | 48.07 | 51.43 | 2.941 | 51.43 | 4.775
[12 empty] | 5 | 68.57 | 17.86 | 68.57 | 58.59 | 68.57 | 3.017 | 68.57 | 5.426
[12 empty] | 6 | 85.71 | 17.65 | 85.71 | 66.91 | 85.71 | 3.108 | 85.71 | 6.053
[12 empty] | 7 | 102.9 | 17.37 | 102.9 | 73.25 | 102.9 | 3.21 | 102.9 | 6.652
[12 empty] | 8 | 120 | 17.01 | 120 | 77.82 | 120 | 3.324 | 120 | 7.216
[12 empty] | 9 | 137.1 | 16.56 | 137.1 | 80.86 | 137.1 | 3.447 | 137.1 | 7.739
[12 empty] | 10 | 154.3 | 16.01 | 154.3 | 82.56 | 154.3 | 3.578 | 154.3 | 8.213
[12 empty] | 11 | 171.4 | 15.36 | 171.4 | 83.16 | 171.4 | 3.717 | 171.4 | 8.634
[12 empty] | 12 | 188.6 | 14.59 | 188.6 | 82.87 | 188.6 | 3.861 | 188.6 | 8.994
[12 empty] | 13 | 205.7 | 13.7 | 205.7 | 81.9 | 205.7 | 4.009 | 205.7 | 9.287
[12 empty] | 14 | 222.9 | 12.67 | 222.9 | 80.48 | 222.9 | 4.161 | 222.9 | 9.507
[12 empty] | 15 | 240 | 11.49 | 240 | 78.84 | 240 | 4.314 | 240 | 9.647
172 | NIS150-125-250/11 | 218 | 152.6 | 1480 |  |  | 76.41 | 252 | 252 | 36 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 4.627
[12 empty] | 2 | 18 | 15.37 | 18 | 14.92 | 18 | 2.202 | 18 | 4.886
[12 empty] | 3 | 36 | 15.32 | 36 | 27.52 | 36 | 2.199 | 36 | 5.246
[12 empty] | 4 | 54 | 15.26 | 54 | 38.26 | 54 | 2.232 | 54 | 5.682
[12 empty] | 5 | 72 | 15.18 | 72 | 47.28 | 72 | 2.3 | 72 | 6.169
[12 empty] | 6 | 90 | 15.06 | 90 | 54.74 | 90 | 2.406 | 90 | 6.685
[12 empty] | 7 | 108 | 14.88 | 108 | 60.79 | 108 | 2.551 | 108 | 7.203
[12 empty] | 8 | 126 | 14.64 | 126 | 65.58 | 126 | 2.735 | 126 | 7.701
[12 empty] | 9 | 144 | 14.3 | 144 | 69.25 | 144 | 2.96 | 144 | 8.154
[12 empty] | 10 | 162 | 13.85 | 162 | 71.97 | 162 | 3.226 | 162 | 8.537
[12 empty] | 11 | 180 | 13.28 | 180 | 73.88 | 180 | 3.537 | 180 | 8.827
[12 empty] | 12 | 198 | 12.58 | 198 | 75.12 | 198 | 3.891 | 198 | 9.000
[12 empty] | 13 | 216 | 11.71 | 216 | 75.86 | 216 | 4.292 | 216 | 9.030
[12 empty] | 14 | 234 | 10.67 | 234 | 76.24 | 234 | 4.739 | 234 | 8.894
[12 empty] | 15 | 252 | 9.447 | 252 | 76.41 | 252 | 5.233 | 252 | 8.568
173 | NIS150-125-250/15 | 236 | 165.2 | 1480 |  |  | 78.81 | 255.6 | 255.6 | 36.51 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 4.692
[12 empty] | 2 | 18.26 | 17.98 | 18.26 | 15.95 | 18.26 | 2.195 | 18.26 | 5.241
[12 empty] | 3 | 36.51 | 17.99 | 36.51 | 29.01 | 36.51 | 2.187 | 36.51 | 5.865
[12 empty] | 4 | 54.77 | 18.03 | 54.77 | 40.05 | 54.77 | 2.221 | 54.77 | 6.545
[12 empty] | 5 | 73.03 | 18.06 | 73.03 | 49.26 | 73.03 | 2.297 | 73.03 | 7.257
[12 empty] | 6 | 91.29 | 18.07 | 91.29 | 56.81 | 91.29 | 2.415 | 91.29 | 7.980
[12 empty] | 7 | 109.5 | 18.03 | 109.5 | 62.86 | 109.5 | 2.573 | 109.5 | 8.692
[12 empty] | 8 | 127.8 | 17.91 | 127.8 | 67.6 | 127.8 | 2.77 | 127.8 | 9.372
[12 empty] | 9 | 146.1 | 17.69 | 146.1 | 71.21 | 146.1 | 3.006 | 146.1 | 9.998
[12 empty] | 10 | 164.3 | 17.34 | 164.3 | 73.86 | 164.3 | 3.28 | 164.3 | 10.55
[12 empty] | 11 | 182.6 | 16.84 | 182.6 | 75.72 | 182.6 | 3.592 | 182.6 | 11.00
[12 empty] | 12 | 200.8 | 16.16 | 200.8 | 76.97 | 200.8 | 3.94 | 200.8 | 11.33
[12 empty] | 13 | 219.1 | 15.28 | 219.1 | 77.78 | 219.1 | 4.324 | 219.1 | 11.52
[12 empty] | 14 | 237.3 | 14.17 | 237.3 | 78.34 | 237.3 | 4.743 | 237.3 | 11.55
[12 empty] | 15 | 255.6 | 12.82 | 255.6 | 78.81 | 255.6 | 5.196 | 255.6 | 11.39
174 | NIS150-125-250/18.5 | 255 | 178.5 | 1480 |  |  | 79.67 | 255.6 | 255.6 | 36.51 | 18.5
[12 empty] | 1 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 4.722
[12 empty] | 2 | 18.26 | 21.76 | 18.26 | 16.11 | 18.26 | 2.195 | 18.26 | 5.822
[12 empty] | 3 | 36.51 | 21.8 | 36.51 | 29.01 | 36.51 | 2.187 | 36.51 | 6.886
[12 empty] | 4 | 54.77 | 21.86 | 54.77 | 39.93 | 54.77 | 2.221 | 54.77 | 7.912
[12 empty] | 5 | 73.03 | 21.91 | 73.03 | 49.03 | 73.03 | 2.297 | 73.03 | 8.893
[12 empty] | 6 | 91.29 | 21.93 | 91.29 | 56.5 | 91.29 | 2.415 | 91.29 | 9.825
[12 empty] | 7 | 109.5 | 21.89 | 109.5 | 62.52 | 109.5 | 2.573 | 109.5 | 10.70
[12 empty] | 8 | 127.8 | 21.79 | 127.8 | 67.26 | 127.8 | 2.77 | 127.8 | 11.52
[12 empty] | 9 | 146.1 | 21.59 | 146.1 | 70.9 | 146.1 | 3.006 | 146.1 | 12.28
[12 empty] | 10 | 164.3 | 21.28 | 164.3 | 73.62 | 164.3 | 3.28 | 164.3 | 12.97
[12 empty] | 11 | 182.6 | 20.83 | 182.6 | 75.6 | 182.6 | 3.592 | 182.6 | 13.58
[12 empty] | 12 | 200.8 | 20.23 | 200.8 | 77.01 | 200.8 | 3.94 | 200.8 | 14.12
[12 empty] | 13 | 219.1 | 19.45 | 219.1 | 78.05 | 219.1 | 4.324 | 219.1 | 14.57
[12 empty] | 14 | 237.3 | 18.48 | 237.3 | 78.87 | 237.3 | 4.743 | 237.3 | 14.94
[12 empty] | 15 | 255.6 | 17.29 | 255.6 | 79.67 | 255.6 | 5.196 | 255.6 | 15.22
175 | NIS150-125-250/22 | 274 | 191.8 | 1480 |  |  | 79.86 | 255.6 | 255.6 | 36.51 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 6.294
[12 empty] | 2 | 18.26 | 26.11 | 18.26 | 14.89 | 18.26 | 2.195 | 18.26 | 7.668
[12 empty] | 3 | 36.51 | 26.1 | 36.51 | 26.85 | 36.51 | 2.187 | 36.51 | 8.956
[12 empty] | 4 | 54.77 | 26.1 | 54.77 | 37.15 | 54.77 | 2.221 | 54.77 | 10.16
[12 empty] | 5 | 73.03 | 26.09 | 73.03 | 45.92 | 73.03 | 2.297 | 73.03 | 11.29
[12 empty] | 6 | 91.29 | 26.06 | 91.29 | 53.31 | 91.29 | 2.415 | 91.29 | 12.34
[12 empty] | 7 | 109.5 | 25.98 | 109.5 | 59.44 | 109.5 | 2.573 | 109.5 | 13.31
[12 empty] | 8 | 127.8 | 25.84 | 127.8 | 64.46 | 127.8 | 2.77 | 127.8 | 14.22
[12 empty] | 9 | 146.1 | 25.62 | 146.1 | 68.5 | 146.1 | 3.006 | 146.1 | 15.05
[12 empty] | 10 | 164.3 | 25.29 | 164.3 | 71.7 | 164.3 | 3.28 | 164.3 | 15.82
[12 empty] | 11 | 182.6 | 24.84 | 182.6 | 74.2 | 182.6 | 3.592 | 182.6 | 16.53
[12 empty] | 12 | 200.8 | 24.25 | 200.8 | 76.13 | 200.8 | 3.94 | 200.8 | 17.17
[12 empty] | 13 | 219.1 | 23.49 | 219.1 | 77.62 | 219.1 | 4.324 | 219.1 | 17.76
[12 empty] | 14 | 237.3 | 22.55 | 237.3 | 78.82 | 237.3 | 4.743 | 237.3 | 18.29
[12 empty] | 15 | 255.6 | 21.42 | 255.6 | 79.86 | 255.6 | 5.196 | 255.6 | 18.77
176 | NIS150-125-250G/15 | 240 | 192 | 1480 |  |  | 81.56 | 240 | 240 | 34.29 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 3.694
[12 empty] | 2 | 17.14 | 20.82 | 17.14 | 18.22 | 17.14 | 2.848 | 17.14 | 4.494
[12 empty] | 3 | 34.29 | 21.1 | 34.29 | 32.74 | 34.29 | 2.897 | 34.29 | 5.335
[12 empty] | 4 | 51.43 | 21.26 | 51.43 | 44.62 | 51.43 | 2.941 | 51.43 | 6.203
[12 empty] | 5 | 68.57 | 21.32 | 68.57 | 54.14 | 68.57 | 2.983 | 68.57 | 7.080
[12 empty] | 6 | 85.71 | 21.26 | 85.71 | 61.57 | 85.71 | 3.026 | 85.71 | 7.951
[12 empty] | 7 | 102.9 | 21.09 | 102.9 | 67.21 | 102.9 | 3.073 | 102.9 | 8.800
[12 empty] | 8 | 120 | 20.81 | 120 | 71.34 | 120 | 3.126 | 120 | 9.612
[12 empty] | 9 | 137.1 | 20.42 | 137.1 | 74.24 | 137.1 | 3.188 | 137.1 | 10.37
[12 empty] | 10 | 154.3 | 19.93 | 154.3 | 76.18 | 154.3 | 3.26 | 154.3 | 11.06
[12 empty] | 11 | 171.4 | 19.34 | 171.4 | 77.46 | 171.4 | 3.347 | 171.4 | 11.66
[12 empty] | 12 | 188.6 | 18.64 | 188.6 | 78.36 | 188.6 | 3.451 | 188.6 | 12.16
[12 empty] | 13 | 205.7 | 17.84 | 205.7 | 79.15 | 205.7 | 3.574 | 205.7 | 12.54
[12 empty] | 14 | 222.9 | 16.94 | 222.9 | 80.12 | 222.9 | 3.718 | 222.9 | 12.79
[12 empty] | 15 | 240 | 15.94 | 240 | 81.56 | 240 | 3.887 | 240 | 12.89
177 | NIS150-125-250G/18.5 | 260 | 208 | 1480 |  |  | 82.47 | 240 | 240 | 34.29 | 18.5
[12 empty] | 1 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 4.677
[12 empty] | 2 | 17.14 | 24.58 | 17.14 | 17.07 | 17.14 | 2.848 | 17.14 | 5.655
[12 empty] | 3 | 34.29 | 24.81 | 34.29 | 30.95 | 34.29 | 2.897 | 34.29 | 6.656
[12 empty] | 4 | 51.43 | 24.98 | 51.43 | 42.53 | 51.43 | 2.941 | 51.43 | 7.670
[12 empty] | 5 | 68.57 | 25.08 | 68.57 | 52.05 | 68.57 | 2.983 | 68.57 | 8.688
[12 empty] | 6 | 85.71 | 25.12 | 85.71 | 59.71 | 85.71 | 3.026 | 85.71 | 9.702
[12 empty] | 7 | 102.9 | 25.08 | 102.9 | 65.75 | 102.9 | 3.073 | 102.9 | 10.70
[12 empty] | 8 | 120 | 24.96 | 120 | 70.39 | 120 | 3.126 | 120 | 11.68
[12 empty] | 9 | 137.1 | 24.75 | 137.1 | 73.85 | 137.1 | 3.188 | 137.1 | 12.63
[12 empty] | 10 | 154.3 | 24.46 | 154.3 | 76.36 | 154.3 | 3.26 | 154.3 | 13.53
[12 empty] | 11 | 171.4 | 24.07 | 171.4 | 78.14 | 171.4 | 3.347 | 171.4 | 14.39
[12 empty] | 12 | 188.6 | 23.58 | 188.6 | 79.42 | 188.6 | 3.451 | 188.6 | 15.19
[12 empty] | 13 | 205.7 | 22.98 | 205.7 | 80.42 | 205.7 | 3.574 | 205.7 | 15.91
[12 empty] | 14 | 222.9 | 22.27 | 222.9 | 81.36 | 222.9 | 3.718 | 222.9 | 16.57
[12 empty] | 15 | 240 | 21.44 | 240 | 82.47 | 240 | 3.887 | 240 | 17.13
178 | NIS150-125-250G/22 | 278 | 222.4 | 1480 |  |  | 80.41 | 240 | 240 | 34.29 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 27.47 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 5.640
[12 empty] | 2 | 17.14 | 28.04 | 17.14 | 16.28 | 17.14 | 2.848 | 17.14 | 6.867
[12 empty] | 3 | 34.29 | 28.49 | 34.29 | 29.61 | 34.29 | 2.897 | 34.29 | 8.092
[12 empty] | 4 | 51.43 | 28.81 | 51.43 | 40.79 | 51.43 | 2.941 | 51.43 | 9.308
[12 empty] | 5 | 68.57 | 29.02 | 68.57 | 50.03 | 68.57 | 2.983 | 68.57 | 10.51
[12 empty] | 6 | 85.71 | 29.11 | 85.71 | 57.53 | 85.71 | 3.026 | 85.71 | 11.69
[12 empty] | 7 | 102.9 | 29.08 | 102.9 | 63.5 | 102.9 | 3.073 | 102.9 | 12.85
[12 empty] | 8 | 120 | 28.94 | 120 | 68.14 | 120 | 3.126 | 120 | 13.97
[12 empty] | 9 | 137.1 | 28.69 | 137.1 | 71.65 | 137.1 | 3.188 | 137.1 | 15.06
[12 empty] | 10 | 154.3 | 28.33 | 154.3 | 74.23 | 154.3 | 3.26 | 154.3 | 16.11
[12 empty] | 11 | 171.4 | 27.87 | 171.4 | 76.09 | 171.4 | 3.347 | 171.4 | 17.10
[12 empty] | 12 | 188.6 | 27.3 | 188.6 | 77.44 | 188.6 | 3.451 | 188.6 | 18.05
[12 empty] | 13 | 205.7 | 26.64 | 205.7 | 78.47 | 205.7 | 3.574 | 205.7 | 18.93
[12 empty] | 14 | 222.9 | 25.88 | 222.9 | 79.39 | 222.9 | 3.718 | 222.9 | 19.75
[12 empty] | 15 | 240 | 25.03 | 240 | 80.41 | 240 | 3.887 | 240 | 20.49
179 | NIS150-125-315/30 | 312 | 218.4 | 1480 |  |  | 82.72 | 259.2 | 259.2 | 37.03 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 33.15 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 7.878
[12 empty] | 2 | 18.51 | 33.12 | 18.51 | 16.82 | 18.51 | 2.208 | 18.51 | 9.114
[12 empty] | 3 | 37.03 | 33.14 | 37.03 | 30.54 | 37.03 | 2.169 | 37.03 | 10.39
[12 empty] | 4 | 55.54 | 33.18 | 55.54 | 42.04 | 55.54 | 2.155 | 55.54 | 11.68
[12 empty] | 5 | 74.06 | 33.22 | 74.06 | 51.52 | 74.06 | 2.171 | 74.06 | 13.00
[12 empty] | 6 | 92.57 | 33.24 | 92.57 | 59.21 | 92.57 | 2.223 | 92.57 | 14.32
[12 empty] | 7 | 111.1 | 33.22 | 111.1 | 65.31 | 111.1 | 2.315 | 111.1 | 15.64
[12 empty] | 8 | 129.6 | 33.15 | 129.6 | 70.04 | 129.6 | 2.455 | 129.6 | 16.95
[12 empty] | 9 | 148.1 | 32.99 | 148.1 | 73.62 | 148.1 | 2.648 | 148.1 | 18.25
[12 empty] | 10 | 166.6 | 32.74 | 166.6 | 76.25 | 166.6 | 2.898 | 166.6 | 19.52
[12 empty] | 11 | 185.1 | 32.37 | 185.1 | 78.15 | 185.1 | 3.212 | 185.1 | 20.75
[12 empty] | 12 | 203.7 | 31.86 | 203.7 | 79.53 | 203.7 | 3.596 | 203.7 | 21.94
[12 empty] | 13 | 222.2 | 31.19 | 222.2 | 80.61 | 222.2 | 4.054 | 222.2 | 23.08
[12 empty] | 14 | 240.7 | 30.34 | 240.7 | 81.6 | 240.7 | 4.593 | 240.7 | 24.16
[12 empty] | 15 | 259.2 | 29.3 | 259.2 | 82.72 | 259.2 | 5.218 | 259.2 | 25.16
180 | NIS150-125-315/37 | 338 | 236.6 | 1480 |  |  | 82.72 | 259.2 | 259.2 | 37.03 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 40.74 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 9.767
[12 empty] | 2 | 18.51 | 40.6 | 18.51 | 16.82 | 18.51 | 2.208 | 18.51 | 11.23
[12 empty] | 3 | 37.03 | 40.52 | 37.03 | 30.54 | 37.03 | 2.169 | 37.03 | 12.74
[12 empty] | 4 | 55.54 | 40.49 | 55.54 | 42.04 | 55.54 | 2.155 | 55.54 | 14.28
[12 empty] | 5 | 74.06 | 40.48 | 74.06 | 51.52 | 74.06 | 2.171 | 74.06 | 15.84
[12 empty] | 6 | 92.57 | 40.48 | 92.57 | 59.21 | 92.57 | 2.223 | 92.57 | 17.43
[12 empty] | 7 | 111.1 | 40.45 | 111.1 | 65.31 | 111.1 | 2.315 | 111.1 | 19.03
[12 empty] | 8 | 129.6 | 40.37 | 129.6 | 70.04 | 129.6 | 2.455 | 129.6 | 20.63
[12 empty] | 9 | 148.1 | 40.22 | 148.1 | 73.62 | 148.1 | 2.648 | 148.1 | 22.23
[12 empty] | 10 | 166.6 | 39.99 | 166.6 | 76.25 | 166.6 | 2.898 | 166.6 | 23.83
[12 empty] | 11 | 185.1 | 39.64 | 185.1 | 78.15 | 185.1 | 3.212 | 185.1 | 25.41
[12 empty] | 12 | 203.7 | 39.15 | 203.7 | 79.53 | 203.7 | 3.596 | 203.7 | 26.98
[12 empty] | 13 | 222.2 | 38.51 | 222.2 | 80.61 | 222.2 | 4.054 | 222.2 | 28.51
[12 empty] | 14 | 240.7 | 37.69 | 240.7 | 81.6 | 240.7 | 4.593 | 240.7 | 30.02
[12 empty] | 15 | 259.2 | 36.66 | 259.2 | 82.72 | 259.2 | 5.218 | 259.2 | 31.48
181 | NIS150-125-315(Q)/22 | 304 | 243.2 | 1480 |  |  | 82.34 | 200 | 200 | 28.57 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 32.49 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 5.362
[12 empty] | 2 | 14.29 | 32.65 | 14.29 | 13.97 | 14.29 | 2.482 | 14.29 | 6.890
[12 empty] | 3 | 28.57 | 32.85 | 28.57 | 25.91 | 28.57 | 2.468 | 28.57 | 8.325
[12 empty] | 4 | 42.86 | 33.06 | 42.86 | 36.31 | 42.86 | 2.456 | 42.86 | 9.669
[12 empty] | 5 | 57.14 | 33.27 | 57.14 | 45.3 | 57.14 | 2.448 | 57.14 | 10.93
[12 empty] | 6 | 71.43 | 33.43 | 71.43 | 52.99 | 71.43 | 2.442 | 71.43 | 12.10
[12 empty] | 7 | 85.71 | 33.53 | 85.71 | 59.5 | 85.71 | 2.44 | 85.71 | 13.19
[12 empty] | 8 | 100 | 33.54 | 100 | 64.92 | 100 | 2.442 | 100 | 14.20
[12 empty] | 9 | 114.3 | 33.44 | 114.3 | 69.39 | 114.3 | 2.449 | 114.3 | 15.14
[12 empty] | 10 | 128.6 | 33.19 | 128.6 | 73.01 | 128.6 | 2.46 | 128.6 | 16.01
[12 empty] | 11 | 142.9 | 32.79 | 142.9 | 75.89 | 142.9 | 2.476 | 142.9 | 16.81
[12 empty] | 12 | 157.1 | 32.19 | 157.1 | 78.15 | 157.1 | 2.497 | 157.1 | 17.54
[12 empty] | 13 | 171.4 | 31.37 | 171.4 | 79.91 | 171.4 | 2.525 | 171.4 | 18.21
[12 empty] | 14 | 185.7 | 30.31 | 185.7 | 81.26 | 185.7 | 2.559 | 185.7 | 18.82
[12 empty] | 15 | 200 | 28.99 | 200 | 82.34 | 200 | 2.599 | 200 | 19.37
182 | NIS150-125-315(Q)/30 | 342 | 273.6 | 1480 |  |  | 78.34 | 200 | 200 | 28.57 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 41.56 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 7.573
[12 empty] | 2 | 14.29 | 41.77 | 14.29 | 14.4 | 14.29 | 2.482 | 14.29 | 9.191
[12 empty] | 3 | 28.57 | 42.05 | 28.57 | 26.48 | 28.57 | 2.468 | 28.57 | 10.82
[12 empty] | 4 | 42.86 | 42.37 | 42.86 | 36.77 | 42.86 | 2.456 | 42.86 | 12.45
[12 empty] | 5 | 57.14 | 42.69 | 57.14 | 45.44 | 57.14 | 2.448 | 57.14 | 14.08
[12 empty] | 6 | 71.43 | 43 | 71.43 | 52.64 | 71.43 | 2.442 | 71.43 | 15.69
[12 empty] | 7 | 85.71 | 43.27 | 85.71 | 58.54 | 85.71 | 2.44 | 85.71 | 17.29
[12 empty] | 8 | 100 | 43.46 | 100 | 63.3 | 100 | 2.442 | 100 | 18.86
[12 empty] | 9 | 114.3 | 43.56 | 114.3 | 67.08 | 114.3 | 2.449 | 114.3 | 20.39
[12 empty] | 10 | 128.6 | 43.52 | 128.6 | 70.05 | 128.6 | 2.46 | 128.6 | 21.87
[12 empty] | 11 | 142.9 | 43.33 | 142.9 | 72.36 | 142.9 | 2.476 | 142.9 | 23.31
[12 empty] | 12 | 157.1 | 42.96 | 157.1 | 74.19 | 157.1 | 2.497 | 157.1 | 24.68
[12 empty] | 13 | 171.4 | 42.37 | 171.4 | 75.68 | 171.4 | 2.525 | 171.4 | 25.99
[12 empty] | 14 | 185.7 | 41.54 | 185.7 | 77.01 | 185.7 | 2.559 | 185.7 | 27.22
[12 empty] | 15 | 200 | 40.45 | 200 | 78.34 | 200 | 2.599 | 200 | 28.36
183 | NIS150-125-315G/30 | 321 | 256.8 | 1480 |  |  | 83.39 | 240 | 240 | 34.29 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 37.04 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 7.285
[12 empty] | 2 | 17.14 | 37.56 | 17.14 | 16.43 | 17.14 | 2.939 | 17.14 | 8.894
[12 empty] | 3 | 34.29 | 37.99 | 34.29 | 30.05 | 34.29 | 2.884 | 34.29 | 10.49
[12 empty] | 4 | 51.43 | 38.32 | 51.43 | 41.55 | 51.43 | 2.845 | 51.43 | 12.07
[12 empty] | 5 | 68.57 | 38.56 | 68.57 | 51.12 | 68.57 | 2.821 | 68.57 | 13.62
[12 empty] | 6 | 85.71 | 38.68 | 85.71 | 58.97 | 85.71 | 2.81 | 85.71 | 15.14
[12 empty] | 7 | 102.9 | 38.69 | 102.9 | 65.29 | 102.9 | 2.812 | 102.9 | 16.63
[12 empty] | 8 | 120 | 38.59 | 120 | 70.25 | 120 | 2.824 | 120 | 18.08
[12 empty] | 9 | 137.1 | 38.35 | 137.1 | 74.06 | 137.1 | 2.846 | 137.1 | 19.49
[12 empty] | 10 | 154.3 | 37.98 | 154.3 | 76.91 | 154.3 | 2.877 | 154.3 | 20.85
[12 empty] | 11 | 171.4 | 37.47 | 171.4 | 78.98 | 171.4 | 2.914 | 171.4 | 22.16
[12 empty] | 12 | 188.6 | 36.81 | 188.6 | 80.48 | 188.6 | 2.957 | 188.6 | 23.41
[12 empty] | 13 | 205.7 | 36 | 205.7 | 81.58 | 205.7 | 3.005 | 205.7 | 24.60
[12 empty] | 14 | 222.9 | 35.03 | 222.9 | 82.49 | 222.9 | 3.055 | 222.9 | 25.72
[12 empty] | 15 | 240 | 33.9 | 240 | 83.39 | 240 | 3.107 | 240 | 26.76
184 | NIS150-125-315G/37 | 342 | 273.6 | 1480 |  |  | 82.41 | 240 | 240 | 34.29 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 8.676
[12 empty] | 2 | 17.14 | 43.49 | 17.14 | 16.49 | 17.14 | 2.939 | 17.14 | 10.45
[12 empty] | 3 | 34.29 | 43.91 | 34.29 | 29.95 | 34.29 | 2.884 | 34.29 | 12.26
[12 empty] | 4 | 51.43 | 44.23 | 51.43 | 41.22 | 51.43 | 2.845 | 51.43 | 14.08
[12 empty] | 5 | 68.57 | 44.44 | 68.57 | 50.5 | 68.57 | 2.821 | 68.57 | 15.90
[12 empty] | 6 | 85.71 | 44.54 | 85.71 | 58.02 | 85.71 | 2.81 | 85.71 | 17.72
[12 empty] | 7 | 102.9 | 44.53 | 102.9 | 64 | 102.9 | 2.812 | 102.9 | 19.53
[12 empty] | 8 | 120 | 44.41 | 120 | 68.65 | 120 | 2.824 | 120 | 21.30
[12 empty] | 9 | 137.1 | 44.16 | 137.1 | 72.2 | 137.1 | 2.846 | 137.1 | 23.03
[12 empty] | 10 | 154.3 | 43.79 | 154.3 | 74.85 | 154.3 | 2.877 | 154.3 | 24.71
[12 empty] | 11 | 171.4 | 43.3 | 171.4 | 76.83 | 171.4 | 2.914 | 171.4 | 26.32
[12 empty] | 12 | 188.6 | 42.67 | 188.6 | 78.36 | 188.6 | 2.957 | 188.6 | 27.86
[12 empty] | 13 | 205.7 | 41.9 | 205.7 | 79.66 | 205.7 | 3.005 | 205.7 | 29.31
[12 empty] | 14 | 222.9 | 41 | 222.9 | 80.93 | 222.9 | 3.055 | 222.9 | 30.67
[12 empty] | 15 | 240 | 39.95 | 240 | 82.41 | 240 | 3.107 | 240 | 31.91
185 | NIS150-125-400/45 | 382 | 267.4 | 1480 |  |  | 78.56 | 252 | 252 | 36 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 52.81 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 13.23
[12 empty] | 2 | 18 | 52.89 | 18 | 15.81 | 18 | 2.211 | 18 | 15.30
[12 empty] | 3 | 36 | 52.92 | 36 | 28.5 | 36 | 2.174 | 36 | 17.41
[12 empty] | 4 | 54 | 52.91 | 54 | 39.06 | 54 | 2.159 | 54 | 19.54
[12 empty] | 5 | 72 | 52.83 | 72 | 47.73 | 72 | 2.171 | 72 | 21.68
[12 empty] | 6 | 90 | 52.7 | 90 | 54.71 | 90 | 2.215 | 90 | 23.83
[12 empty] | 7 | 108 | 52.5 | 108 | 60.24 | 108 | 2.297 | 108 | 25.98
[12 empty] | 8 | 126 | 52.23 | 126 | 64.53 | 126 | 2.422 | 126 | 28.12
[12 empty] | 9 | 144 | 51.89 | 144 | 67.81 | 144 | 2.597 | 144 | 30.24
[12 empty] | 10 | 162 | 51.46 | 162 | 70.29 | 162 | 2.826 | 162 | 32.34
[12 empty] | 11 | 180 | 50.95 | 180 | 72.2 | 180 | 3.116 | 180 | 34.40
[12 empty] | 12 | 198 | 50.35 | 198 | 73.76 | 198 | 3.471 | 198 | 36.42
[12 empty] | 13 | 216 | 49.65 | 216 | 75.19 | 216 | 3.898 | 216 | 38.39
[12 empty] | 14 | 234 | 48.85 | 234 | 76.72 | 234 | 4.402 | 234 | 40.30
[12 empty] | 15 | 252 | 47.94 | 252 | 78.56 | 252 | 4.987 | 252 | 42.14
186 | NIS150-125-400/55 | 403 | 282.1 | 1480 |  |  | 78.08 | 252 | 252 | 36 | 55
[12 empty] | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 15.97
[12 empty] | 2 | 18 | 60.02 | 18 | 14.74 | 18 | 2.211 | 18 | 18.50
[12 empty] | 3 | 36 | 60.02 | 36 | 26.79 | 36 | 2.174 | 36 | 20.97
[12 empty] | 4 | 54 | 59.99 | 54 | 36.99 | 54 | 2.159 | 54 | 23.41
[12 empty] | 5 | 72 | 59.92 | 72 | 45.52 | 72 | 2.171 | 72 | 25.80
[12 empty] | 6 | 90 | 59.79 | 90 | 52.57 | 90 | 2.215 | 90 | 28.15
[12 empty] | 7 | 108 | 59.6 | 108 | 58.3 | 108 | 2.297 | 108 | 30.47
[12 empty] | 8 | 126 | 59.33 | 126 | 62.89 | 126 | 2.422 | 126 | 32.76
[12 empty] | 9 | 144 | 58.98 | 144 | 66.52 | 144 | 2.597 | 144 | 35.02
[12 empty] | 10 | 162 | 58.53 | 162 | 69.37 | 162 | 2.826 | 162 | 37.25
[12 empty] | 11 | 180 | 57.98 | 180 | 71.62 | 180 | 3.116 | 180 | 39.47
[12 empty] | 12 | 198 | 57.31 | 198 | 73.44 | 198 | 3.471 | 198 | 41.66
[12 empty] | 13 | 216 | 56.51 | 216 | 75 | 216 | 3.898 | 216 | 43.85
[12 empty] | 14 | 234 | 55.58 | 234 | 76.49 | 234 | 4.402 | 234 | 46.01
[12 empty] | 15 | 252 | 54.5 | 252 | 78.08 | 252 | 4.987 | 252 | 48.17
187 | NIS150-125-400/75 | 438 | 306.6 | 1480 |  |  | 78.83 | 302.4 | 302.4 | 43.2 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 71.11 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 19.06
[12 empty] | 2 | 21.6 | 71.05 | 21.6 | 16.39 | 21.6 | 2.196 | 21.6 | 23.00
[12 empty] | 3 | 43.2 | 70.95 | 43.2 | 29.36 | 43.2 | 2.152 | 43.2 | 26.78
[12 empty] | 4 | 64.8 | 70.82 | 64.8 | 40.16 | 64.8 | 2.148 | 64.8 | 30.44
[12 empty] | 5 | 86.4 | 70.63 | 86.4 | 49.02 | 86.4 | 2.194 | 86.4 | 33.97
[12 empty] | 6 | 108 | 70.39 | 108 | 56.15 | 108 | 2.295 | 108 | 37.41
[12 empty] | 7 | 129.6 | 70.08 | 129.6 | 61.77 | 129.6 | 2.46 | 129.6 | 40.78
[12 empty] | 8 | 151.2 | 69.68 | 151.2 | 66.11 | 151.2 | 2.696 | 151.2 | 44.09
[12 empty] | 9 | 172.8 | 69.19 | 172.8 | 69.38 | 172.8 | 3.01 | 172.8 | 47.36
[12 empty] | 10 | 194.4 | 68.6 | 194.4 | 71.8 | 194.4 | 3.411 | 194.4 | 50.61
[12 empty] | 11 | 216 | 67.9 | 216 | 73.59 | 216 | 3.905 | 216 | 53.85
[12 empty] | 12 | 237.6 | 67.08 | 237.6 | 74.97 | 237.6 | 4.5 | 237.6 | 57.12
[12 empty] | 13 | 259.2 | 66.12 | 259.2 | 76.16 | 259.2 | 5.203 | 259.2 | 60.42
[12 empty] | 14 | 280.8 | 65.01 | 280.8 | 77.38 | 280.8 | 6.023 | 280.8 | 63.78
[12 empty] | 15 | 302.4 | 63.76 | 302.4 | 78.83 | 302.4 | 6.964 | 302.4 | 67.21
188 | NIS150-125-400(Q)/37 | 372 | 297.6 | 1480 |  |  | 72.4 | 200 | 200 | 28.57 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 52.89 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 9.481
[12 empty] | 2 | 14.29 | 53.59 | 14.29 | 14.74 | 14.29 | 2.204 | 14.29 | 11.63
[12 empty] | 3 | 28.57 | 54.1 | 28.57 | 26.78 | 28.57 | 2.218 | 28.57 | 13.83
[12 empty] | 4 | 42.86 | 54.43 | 42.86 | 36.74 | 42.86 | 2.233 | 42.86 | 16.04
[12 empty] | 5 | 57.14 | 54.57 | 57.14 | 44.82 | 57.14 | 2.249 | 57.14 | 18.25
[12 empty] | 6 | 71.43 | 54.53 | 71.43 | 51.27 | 71.43 | 2.269 | 71.43 | 20.43
[12 empty] | 7 | 85.71 | 54.3 | 85.71 | 56.29 | 85.71 | 2.292 | 85.71 | 22.56
[12 empty] | 8 | 100 | 53.89 | 100 | 60.13 | 100 | 2.321 | 100 | 24.61
[12 empty] | 9 | 114.3 | 53.3 | 114.3 | 62.99 | 114.3 | 2.357 | 114.3 | 26.57
[12 empty] | 10 | 128.6 | 52.53 | 128.6 | 65.11 | 128.6 | 2.402 | 128.6 | 28.40
[12 empty] | 11 | 142.9 | 51.57 | 142.9 | 66.71 | 142.9 | 2.455 | 142.9 | 30.09
[12 empty] | 12 | 157.1 | 50.43 | 157.1 | 68.02 | 157.1 | 2.519 | 157.1 | 31.60
[12 empty] | 13 | 171.4 | 49.11 | 171.4 | 69.25 | 171.4 | 2.595 | 171.4 | 32.92
[12 empty] | 14 | 185.7 | 47.61 | 185.7 | 70.64 | 185.7 | 2.684 | 185.7 | 34.03
[12 empty] | 15 | 200 | 45.93 | 200 | 72.4 | 200 | 2.788 | 200 | 34.89
189 | NIS150-125-400G/45 | 387 | 309.6 | 1480 |  |  | 74.76 | 240 | 240 | 34.29 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 55.51 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | 0 | 10.73
[12 empty] | 2 | 17.14 | 56.17 | 17.14 | 16.84 | 17.14 | 4.509 | 17.14 | 13.05
[12 empty] | 3 | 34.29 | 56.79 | 34.29 | 30.12 | 34.29 | 4.071 | 34.29 | 15.50
[12 empty] | 4 | 51.43 | 57.33 | 51.43 | 41.18 | 51.43 | 3.713 | 51.43 | 18.03
[12 empty] | 5 | 68.57 | 57.76 | 68.57 | 50.22 | 68.57 | 3.434 | 68.57 | 20.62
[12 empty] | 6 | 85.71 | 58.06 | 85.71 | 57.45 | 85.71 | 3.235 | 85.71 | 23.25
[12 empty] | 7 | 102.9 | 58.18 | 102.9 | 63.06 | 102.9 | 3.116 | 102.9 | 25.87
[12 empty] | 8 | 120 | 58.1 | 120 | 67.28 | 120 | 3.076 | 120 | 28.46
[12 empty] | 9 | 137.1 | 57.77 | 137.1 | 70.29 | 137.1 | 3.116 | 137.1 | 31.00
[12 empty] | 10 | 154.3 | 57.18 | 154.3 | 72.32 | 154.3 | 3.235 | 154.3 | 33.44
[12 empty] | 11 | 171.4 | 56.28 | 171.4 | 73.56 | 171.4 | 3.434 | 171.4 | 35.77
[12 empty] | 12 | 188.6 | 55.05 | 188.6 | 74.21 | 188.6 | 3.713 | 188.6 | 37.95
[12 empty] | 13 | 205.7 | 53.45 | 205.7 | 74.5 | 205.7 | 4.071 | 205.7 | 39.95
[12 empty] | 14 | 222.9 | 51.44 | 222.9 | 74.61 | 222.9 | 4.509 | 222.9 | 41.74
[12 empty] | 15 | 240 | 49 | 240 | 74.76 | 240 | 5.025 | 240 | 43.30
190 | NIS150-125-400G/55 | 415 | 332 | 1480 |  |  | 74.95 | 240 | 240 | 34.29 | 55
[12 empty] | 1 | 0 | 65.35 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | 0 | 16.05
[12 empty] | 2 | 17.14 | 66.11 | 17.14 | 17.01 | 17.14 | 4.509 | 17.14 | 17.69
[12 empty] | 3 | 34.29 | 66.76 | 34.29 | 30.24 | 34.29 | 4.071 | 34.29 | 19.73
[12 empty] | 4 | 51.43 | 67.26 | 51.43 | 41.12 | 51.43 | 3.713 | 51.43 | 22.11
[12 empty] | 5 | 68.57 | 67.62 | 68.57 | 49.87 | 68.57 | 3.434 | 68.57 | 24.76
[12 empty] | 6 | 85.71 | 67.81 | 85.71 | 56.76 | 85.71 | 3.235 | 85.71 | 27.63
[12 empty] | 7 | 102.9 | 67.82 | 102.9 | 62.02 | 102.9 | 3.116 | 102.9 | 30.64
[12 empty] | 8 | 120 | 67.64 | 120 | 65.9 | 120 | 3.076 | 120 | 33.74
[12 empty] | 9 | 137.1 | 67.26 | 137.1 | 68.64 | 137.1 | 3.116 | 137.1 | 36.87
[12 empty] | 10 | 154.3 | 66.67 | 154.3 | 70.49 | 154.3 | 3.235 | 154.3 | 39.96
[12 empty] | 11 | 171.4 | 65.84 | 171.4 | 71.7 | 171.4 | 3.434 | 171.4 | 42.95
[12 empty] | 12 | 188.6 | 64.77 | 188.6 | 72.5 | 188.6 | 3.713 | 188.6 | 45.77
[12 empty] | 13 | 205.7 | 63.44 | 205.7 | 73.15 | 205.7 | 4.071 | 205.7 | 48.38
[12 empty] | 14 | 222.9 | 61.85 | 222.9 | 73.88 | 222.9 | 4.509 | 222.9 | 50.69
[12 empty] | 15 | 240 | 59.98 | 240 | 74.95 | 240 | 5.025 | 240 | 52.66
191 | NIS150-125-400G/75 | 438 | 350.4 | 1480 |  |  | 74.95 | 240 | 240 | 34.29 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | 0 | 18.03
[12 empty] | 2 | 17.14 | 72.67 | 17.14 | 17.01 | 17.14 | 4.509 | 17.14 | 19.70
[12 empty] | 3 | 34.29 | 73.21 | 34.29 | 30.24 | 34.29 | 4.071 | 34.29 | 21.82
[12 empty] | 4 | 51.43 | 73.65 | 51.43 | 41.12 | 51.43 | 3.713 | 51.43 | 24.32
[12 empty] | 5 | 68.57 | 73.97 | 68.57 | 49.87 | 68.57 | 3.434 | 68.57 | 27.14
[12 empty] | 6 | 85.71 | 74.17 | 85.71 | 56.76 | 85.71 | 3.235 | 85.71 | 30.23
[12 empty] | 7 | 102.9 | 74.22 | 102.9 | 62.02 | 102.9 | 3.116 | 102.9 | 33.51
[12 empty] | 8 | 120 | 74.12 | 120 | 65.9 | 120 | 3.076 | 120 | 36.94
[12 empty] | 9 | 137.1 | 73.85 | 137.1 | 68.64 | 137.1 | 3.116 | 137.1 | 40.45
[12 empty] | 10 | 154.3 | 73.4 | 154.3 | 70.49 | 154.3 | 3.235 | 154.3 | 43.97
[12 empty] | 11 | 171.4 | 72.75 | 171.4 | 71.7 | 171.4 | 3.434 | 171.4 | 47.44
[12 empty] | 12 | 188.6 | 71.89 | 188.6 | 72.5 | 188.6 | 3.713 | 188.6 | 50.81
[12 empty] | 13 | 205.7 | 70.82 | 205.7 | 73.15 | 205.7 | 4.071 | 205.7 | 54.00
[12 empty] | 14 | 222.9 | 69.51 | 222.9 | 73.88 | 222.9 | 4.509 | 222.9 | 56.97
[12 empty] | 15 | 240 | 67.96 | 240 | 74.95 | 240 | 5.025 | 240 | 59.64
192 | NIS200-150-250(Q)/11 | 192 | 153.6 | 1480 |  |  | 71.76 | 257.1 | 360 | 51.43 | 11
[12 empty] | 1 | 0 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 3.935
[12 empty] | 2 | 25.71 | 13.8 | 25.71 | 15.54 | 25.71 | 2.943 | 25.71 | 5.061
[12 empty] | 3 | 51.43 | 14 | 51.43 | 27.87 | 51.43 | 2.88 | 51.43 | 6.109
[12 empty] | 4 | 77.14 | 14.07 | 77.14 | 38.46 | 77.14 | 2.831 | 77.14 | 7.073
[12 empty] | 5 | 102.9 | 14.03 | 102.9 | 47.42 | 102.9 | 2.8 | 102.9 | 7.947
[12 empty] | 6 | 128.6 | 13.86 | 128.6 | 54.83 | 128.6 | 2.789 | 128.6 | 8.725
[12 empty] | 7 | 154.3 | 13.57 | 154.3 | 60.78 | 154.3 | 2.801 | 154.3 | 9.401
[12 empty] | 8 | 180 | 13.17 | 180 | 65.36 | 180 | 2.838 | 180 | 9.969
[12 empty] | 9 | 205.7 | 12.64 | 205.7 | 68.65 | 205.7 | 2.903 | 205.7 | 10.42
[12 empty] | 10 | 231.4 | 11.99 | 231.4 | 70.76 | 231.4 | 2.999 | 231.4 | 10.75
[12 empty] | 11 | 257.1 | 11.22 | 257.1 | 71.76 | 257.1 | 3.127 | 257.1 | 10.96
[12 empty] | 12 | 282.9 | 10.34 | 282.9 | 71.75 | 282.9 | 3.292 | 282.9 | 11.03
[12 empty] | 13 | 308.6 | 9.328 | 308.6 | 70.81 | 308.6 | 3.495 | 308.6 | 10.97
[12 empty] | 14 | 334.3 | 8.2 | 334.3 | 69.04 | 334.3 | 3.74 | 334.3 | 10.76
[12 empty] | 15 | 360 | 6.953 | 360 | 66.54 | 360 | 4.027 | 360 | 10.39
193 | NIS200-150-250(Q)/15 | 239 | 191.2 | 1480 |  |  | 71.76 | 257.1 | 360 | 51.43 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 4.341
[12 empty] | 2 | 25.71 | 16.4 | 25.71 | 15.54 | 25.71 | 2.943 | 25.71 | 5.893
[12 empty] | 3 | 51.43 | 16.75 | 51.43 | 27.87 | 51.43 | 2.88 | 51.43 | 7.290
[12 empty] | 4 | 77.14 | 16.94 | 77.14 | 38.46 | 77.14 | 2.831 | 77.14 | 8.541
[12 empty] | 5 | 102.9 | 16.97 | 102.9 | 47.42 | 102.9 | 2.8 | 102.9 | 9.652
[12 empty] | 6 | 128.6 | 16.85 | 128.6 | 54.83 | 128.6 | 2.789 | 128.6 | 10.63
[12 empty] | 7 | 154.3 | 16.58 | 154.3 | 60.78 | 154.3 | 2.801 | 154.3 | 11.49
[12 empty] | 8 | 180 | 16.17 | 180 | 65.36 | 180 | 2.838 | 180 | 12.23
[12 empty] | 9 | 205.7 | 15.62 | 205.7 | 68.65 | 205.7 | 2.903 | 205.7 | 12.86
[12 empty] | 10 | 231.4 | 14.95 | 231.4 | 70.76 | 231.4 | 2.999 | 231.4 | 13.39
[12 empty] | 11 | 257.1 | 14.16 | 257.1 | 71.76 | 257.1 | 3.127 | 257.1 | 13.82
[12 empty] | 12 | 282.9 | 13.26 | 282.9 | 71.75 | 282.9 | 3.292 | 282.9 | 14.17
[12 empty] | 13 | 308.6 | 12.25 | 308.6 | 70.81 | 308.6 | 3.495 | 308.6 | 14.44
[12 empty] | 14 | 334.3 | 11.13 | 334.3 | 69.04 | 334.3 | 3.74 | 334.3 | 14.64
[12 empty] | 15 | 360 | 9.929 | 360 | 66.54 | 360 | 4.027 | 360 | 14.77
194 | NIS200-150-250(Q)/18.5 | 255 | 204 | 1480 |  |  | 73.84 | 282.9 | 360 | 51.43 | 18.5
[12 empty] | 1 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 5.394
[12 empty] | 2 | 25.71 | 17.82 | 25.71 | 15.47 | 25.71 | 2.943 | 25.71 | 6.995
[12 empty] | 3 | 51.43 | 18.16 | 51.43 | 27.67 | 51.43 | 2.88 | 51.43 | 8.471
[12 empty] | 4 | 77.14 | 18.43 | 77.14 | 38.23 | 77.14 | 2.831 | 77.14 | 9.825
[12 empty] | 5 | 102.9 | 18.62 | 102.9 | 47.22 | 102.9 | 2.8 | 102.9 | 11.06
[12 empty] | 6 | 128.6 | 18.71 | 128.6 | 54.73 | 128.6 | 2.789 | 128.6 | 12.19
[12 empty] | 7 | 154.3 | 18.69 | 154.3 | 60.86 | 154.3 | 2.801 | 154.3 | 13.21
[12 empty] | 8 | 180 | 18.55 | 180 | 65.69 | 180 | 2.838 | 180 | 14.14
[12 empty] | 9 | 205.7 | 18.27 | 205.7 | 69.31 | 205.7 | 2.903 | 205.7 | 14.96
[12 empty] | 10 | 231.4 | 17.84 | 231.4 | 71.82 | 231.4 | 2.999 | 231.4 | 15.70
[12 empty] | 11 | 257.1 | 17.26 | 257.1 | 73.3 | 257.1 | 3.127 | 257.1 | 16.35
[12 empty] | 12 | 282.9 | 16.49 | 282.9 | 73.84 | 282.9 | 3.292 | 282.9 | 16.93
[12 empty] | 13 | 308.6 | 15.54 | 308.6 | 73.53 | 308.6 | 3.495 | 308.6 | 17.42
[12 empty] | 14 | 334.3 | 14.39 | 334.3 | 72.46 | 334.3 | 3.74 | 334.3 | 17.85
[12 empty] | 15 | 360 | 13.03 | 360 | 70.72 | 360 | 4.027 | 360 | 18.21
195 | NIS200-150-250(Q)/22 | 271 | 216.8 | 1480 |  |  | 76.48 | 360 | 360 | 51.43 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 6.542
[12 empty] | 2 | 25.71 | 22.24 | 25.71 | 15.7 | 25.71 | 2.943 | 25.71 | 8.129
[12 empty] | 3 | 51.43 | 22.47 | 51.43 | 28.07 | 51.43 | 2.88 | 51.43 | 9.733
[12 empty] | 4 | 77.14 | 22.66 | 77.14 | 38.59 | 77.14 | 2.831 | 77.14 | 11.33
[12 empty] | 5 | 102.9 | 22.8 | 102.9 | 47.41 | 102.9 | 2.8 | 102.9 | 12.91
[12 empty] | 6 | 128.6 | 22.87 | 128.6 | 54.7 | 128.6 | 2.789 | 128.6 | 14.43
[12 empty] | 7 | 154.3 | 22.85 | 154.3 | 60.59 | 154.3 | 2.801 | 154.3 | 15.87
[12 empty] | 8 | 180 | 22.72 | 180 | 65.26 | 180 | 2.838 | 180 | 17.22
[12 empty] | 9 | 205.7 | 22.45 | 205.7 | 68.85 | 205.7 | 2.903 | 205.7 | 18.46
[12 empty] | 10 | 231.4 | 22.03 | 231.4 | 71.52 | 231.4 | 2.999 | 231.4 | 19.54
[12 empty] | 11 | 257.1 | 21.45 | 257.1 | 73.42 | 257.1 | 3.127 | 257.1 | 20.47
[12 empty] | 12 | 282.9 | 20.67 | 282.9 | 74.71 | 282.9 | 3.292 | 282.9 | 21.20
[12 empty] | 13 | 308.6 | 19.68 | 308.6 | 75.55 | 308.6 | 3.495 | 308.6 | 21.73
[12 empty] | 14 | 334.3 | 18.47 | 334.3 | 76.09 | 334.3 | 3.74 | 334.3 | 22.02
[12 empty] | 15 | 360 | 17 | 360 | 76.48 | 360 | 4.027 | 360 | 22.05
196 | NIS200-150-250G/15 | 239 | 191.2 | 1480 |  |  | 81 | 377.1 | 480 | 68.57 | 15
[12 empty] | 1 | 0 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 4.473
[12 empty] | 2 | 34.29 | 16.45 | 34.29 | 18.91 | 34.29 | 2.89 | 34.29 | 6.229
[12 empty] | 3 | 68.57 | 16.75 | 68.57 | 32.66 | 68.57 | 2.786 | 68.57 | 7.906
[12 empty] | 4 | 102.9 | 16.85 | 102.9 | 44.4 | 102.9 | 2.745 | 102.9 | 9.462
[12 empty] | 5 | 137.1 | 16.76 | 137.1 | 54.25 | 137.1 | 2.761 | 137.1 | 10.86
[12 empty] | 6 | 171.4 | 16.46 | 171.4 | 62.35 | 171.4 | 2.83 | 171.4 | 12.06
[12 empty] | 7 | 205.7 | 15.95 | 205.7 | 68.81 | 205.7 | 2.948 | 205.7 | 13.01
[12 empty] | 8 | 240 | 15.24 | 240 | 73.77 | 240 | 3.108 | 240 | 13.69
[12 empty] | 9 | 274.3 | 14.31 | 274.3 | 77.34 | 274.3 | 3.307 | 274.3 | 14.05
[12 empty] | 10 | 308.6 | 13.16 | 308.6 | 79.65 | 308.6 | 3.539 | 308.6 | 14.04
[12 empty] | 11 | 342.9 | 11.79 | 342.9 | 80.83 | 342.9 | 3.8 | 342.9 | 13.64
[12 empty] | 12 | 377.1 | 10.2 | 377.1 | 81 | 377.1 | 4.085 | 377.1 | 12.80
[12 empty] | 13 | 411.4 | 8.382 | 411.4 | 80.29 | 411.4 | 4.389 | 411.4 | 11.47
[12 empty] | 14 | 445.7 | 6.333 | 445.7 | 78.82 | 445.7 | 4.708 | 445.7 | 9.626
[12 empty] | 15 | 480 | 4.054 | 480 | 76.73 | 480 | 5.035 | 480 | 7.224
197 | NIS200-150-250G/18.5 | 255 | 204 | 1480 |  |  | 81 | 377.1 | 480 | 68.57 | 18.5
[12 empty] | 1 | 0 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 5.252
[12 empty] | 2 | 34.29 | 18.27 | 34.29 | 18.91 | 34.29 | 2.89 | 34.29 | 7.576
[12 empty] | 3 | 68.57 | 18.59 | 68.57 | 32.66 | 68.57 | 2.786 | 68.57 | 9.635
[12 empty] | 4 | 102.9 | 18.73 | 102.9 | 44.4 | 102.9 | 2.745 | 102.9 | 11.43
[12 empty] | 5 | 137.1 | 18.7 | 137.1 | 54.25 | 137.1 | 2.761 | 137.1 | 12.96
[12 empty] | 6 | 171.4 | 18.48 | 171.4 | 62.35 | 171.4 | 2.83 | 171.4 | 14.23
[12 empty] | 7 | 205.7 | 18.09 | 205.7 | 68.81 | 205.7 | 2.948 | 205.7 | 15.23
[12 empty] | 8 | 240 | 17.5 | 240 | 73.77 | 240 | 3.108 | 240 | 15.97
[12 empty] | 9 | 274.3 | 16.72 | 274.3 | 77.34 | 274.3 | 3.307 | 274.3 | 16.45
[12 empty] | 10 | 308.6 | 15.75 | 308.6 | 79.65 | 308.6 | 3.539 | 308.6 | 16.66
[12 empty] | 11 | 342.9 | 14.59 | 342.9 | 80.83 | 342.9 | 3.8 | 342.9 | 16.62
[12 empty] | 12 | 377.1 | 13.22 | 377.1 | 81 | 377.1 | 4.085 | 377.1 | 16.31
[12 empty] | 13 | 411.4 | 11.65 | 411.4 | 80.29 | 411.4 | 4.389 | 411.4 | 15.73
[12 empty] | 14 | 445.7 | 9.872 | 445.7 | 78.82 | 445.7 | 4.708 | 445.7 | 14.90
[12 empty] | 15 | 480 | 7.887 | 480 | 76.73 | 480 | 5.035 | 480 | 13.81
198 | NIS200-150-250G/22 | 268 | 214.4 | 1480 |  |  | 80.96 | 377.1 | 480 | 68.57 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 6.285
[12 empty] | 2 | 34.29 | 21.62 | 34.29 | 18.87 | 34.29 | 2.89 | 34.29 | 8.761
[12 empty] | 3 | 68.57 | 21.96 | 68.57 | 32.57 | 68.57 | 2.786 | 68.57 | 10.96
[12 empty] | 4 | 102.9 | 22.08 | 102.9 | 44.31 | 102.9 | 2.745 | 102.9 | 12.90
[12 empty] | 5 | 137.1 | 21.97 | 137.1 | 54.19 | 137.1 | 2.761 | 137.1 | 14.59
[12 empty] | 6 | 171.4 | 21.67 | 171.4 | 62.34 | 171.4 | 2.83 | 171.4 | 16.04
[12 empty] | 7 | 205.7 | 21.17 | 205.7 | 68.86 | 205.7 | 2.948 | 205.7 | 17.27
[12 empty] | 8 | 240 | 20.5 | 240 | 73.86 | 240 | 3.108 | 240 | 18.30
[12 empty] | 9 | 274.3 | 19.66 | 274.3 | 77.46 | 274.3 | 3.307 | 274.3 | 19.13
[12 empty] | 10 | 308.6 | 18.68 | 308.6 | 79.77 | 308.6 | 3.539 | 308.6 | 19.78
[12 empty] | 11 | 342.9 | 17.56 | 342.9 | 80.9 | 342.9 | 3.8 | 342.9 | 20.27
[12 empty] | 12 | 377.1 | 16.31 | 377.1 | 80.96 | 377.1 | 4.085 | 377.1 | 20.60
[12 empty] | 13 | 411.4 | 14.96 | 411.4 | 80.07 | 411.4 | 4.389 | 411.4 | 20.80
[12 empty] | 14 | 445.7 | 13.5 | 445.7 | 78.33 | 445.7 | 4.708 | 445.7 | 20.87
[12 empty] | 15 | 480 | 11.97 | 480 | 75.87 | 480 | 5.035 | 480 | 20.83
199 | NIS200-150-250G/30 | 286 | 228.8 | 1480 |  |  | 80.96 | 377.1 | 480 | 68.57 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 8.508
[12 empty] | 2 | 34.29 | 25.29 | 34.29 | 18.87 | 34.29 | 2.89 | 34.29 | 10.82
[12 empty] | 3 | 68.57 | 25.42 | 68.57 | 32.57 | 68.57 | 2.786 | 68.57 | 12.99
[12 empty] | 4 | 102.9 | 25.44 | 102.9 | 44.31 | 102.9 | 2.745 | 102.9 | 15.01
[12 empty] | 5 | 137.1 | 25.36 | 137.1 | 54.19 | 137.1 | 2.761 | 137.1 | 16.88
[12 empty] | 6 | 171.4 | 25.15 | 171.4 | 62.34 | 171.4 | 2.83 | 171.4 | 18.63
[12 empty] | 7 | 205.7 | 24.83 | 205.7 | 68.86 | 205.7 | 2.948 | 205.7 | 20.24
[12 empty] | 8 | 240 | 24.37 | 240 | 73.86 | 240 | 3.108 | 240 | 21.73
[12 empty] | 9 | 274.3 | 23.77 | 274.3 | 77.46 | 274.3 | 3.307 | 274.3 | 23.11
[12 empty] | 10 | 308.6 | 23.02 | 308.6 | 79.77 | 308.6 | 3.539 | 308.6 | 24.38
[12 empty] | 11 | 342.9 | 22.12 | 342.9 | 80.9 | 342.9 | 3.8 | 342.9 | 25.54
[12 empty] | 12 | 377.1 | 21.06 | 377.1 | 80.96 | 377.1 | 4.085 | 377.1 | 26.61
[12 empty] | 13 | 411.4 | 19.83 | 411.4 | 80.07 | 411.4 | 4.389 | 411.4 | 27.59
[12 empty] | 14 | 445.7 | 18.43 | 445.7 | 78.33 | 445.7 | 4.708 | 445.7 | 28.48
[12 empty] | 15 | 480 | 16.85 | 480 | 75.87 | 480 | 5.035 | 480 | 29.29
200 | NIS200-150-315/37 | 287 | 200.9 | 1480 |  |  | 81.47 | 475.2 | 475.2 | 67.89 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 15.34
[12 empty] | 2 | 33.94 | 25.63 | 33.94 | 14.18 | 33.94 | 2.381 | 33.94 | 16.25
[12 empty] | 3 | 67.89 | 25.58 | 67.89 | 26.61 | 67.89 | 2.375 | 67.89 | 17.35
[12 empty] | 4 | 101.8 | 25.56 | 101.8 | 37.42 | 101.8 | 2.385 | 101.8 | 18.61
[12 empty] | 5 | 135.8 | 25.52 | 135.8 | 46.73 | 135.8 | 2.416 | 135.8 | 19.99
[12 empty] | 6 | 169.7 | 25.47 | 169.7 | 54.63 | 169.7 | 2.472 | 169.7 | 21.46
[12 empty] | 7 | 203.7 | 25.38 | 203.7 | 61.26 | 203.7 | 2.559 | 203.7 | 22.99
[12 empty] | 8 | 237.6 | 25.23 | 237.6 | 66.71 | 237.6 | 2.681 | 237.6 | 24.55
[12 empty] | 9 | 271.5 | 25 | 271.5 | 71.1 | 271.5 | 2.842 | 271.5 | 26.10
[12 empty] | 10 | 305.5 | 24.67 | 305.5 | 74.54 | 305.5 | 3.048 | 305.5 | 27.61
[12 empty] | 11 | 339.4 | 24.24 | 339.4 | 77.15 | 339.4 | 3.303 | 339.4 | 29.06
[12 empty] | 12 | 373.4 | 23.67 | 373.4 | 79.04 | 373.4 | 3.612 | 373.4 | 30.41
[12 empty] | 13 | 407.3 | 22.95 | 407.3 | 80.31 | 407.3 | 3.979 | 407.3 | 31.63
[12 empty] | 14 | 441.3 | 22.06 | 441.3 | 81.08 | 441.3 | 4.409 | 441.3 | 32.68
[12 empty] | 15 | 475.2 | 20.99 | 475.2 | 81.47 | 475.2 | 4.907 | 475.2 | 33.53
201 | NIS200-150-315/45 | 302 | 211.4 | 1480 |  |  | 82.98 | 503.9 | 503.9 | 72 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 30.37 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 16.91
[12 empty] | 2 | 36 | 30.3 | 36 | 15.34 | 36 | 2.412 | 36 | 18.35
[12 empty] | 3 | 72 | 30.24 | 72 | 28.38 | 72 | 2.441 | 72 | 19.97
[12 empty] | 4 | 108 | 30.16 | 108 | 39.57 | 108 | 2.474 | 108 | 21.74
[12 empty] | 5 | 144 | 30.06 | 144 | 49.06 | 144 | 2.517 | 144 | 23.61
[12 empty] | 6 | 180 | 29.91 | 180 | 56.98 | 180 | 2.58 | 180 | 25.55
[12 empty] | 7 | 216 | 29.7 | 216 | 63.5 | 216 | 2.67 | 216 | 27.51
[12 empty] | 8 | 252 | 29.41 | 252 | 68.77 | 252 | 2.797 | 252 | 29.47
[12 empty] | 9 | 288 | 29.03 | 288 | 72.92 | 288 | 2.968 | 288 | 31.39
[12 empty] | 10 | 324 | 28.55 | 324 | 76.12 | 324 | 3.193 | 324 | 33.22
[12 empty] | 11 | 360 | 27.94 | 360 | 78.51 | 360 | 3.478 | 360 | 34.93
[12 empty] | 12 | 396 | 27.2 | 396 | 80.24 | 396 | 3.834 | 396 | 36.49
[12 empty] | 13 | 432 | 26.29 | 432 | 81.46 | 432 | 4.267 | 432 | 37.84
[12 empty] | 14 | 468 | 25.22 | 468 | 82.33 | 468 | 4.787 | 468 | 38.97
[12 empty] | 15 | 503.9 | 23.96 | 503.9 | 82.98 | 503.9 | 5.401 | 503.9 | 39.82
202 | NIS200-150-315/55 | 320 | 224 | 1480 |  |  | 83.91 | 503.9 | 503.9 | 72 | 55
[12 empty] | 1 | 0 | 34.93 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 19.03
[12 empty] | 2 | 36 | 34.82 | 36 | 15.18 | 36 | 2.412 | 36 | 21.20
[12 empty] | 3 | 72 | 34.72 | 72 | 28.1 | 72 | 2.441 | 72 | 23.40
[12 empty] | 4 | 108 | 34.62 | 108 | 39.21 | 108 | 2.474 | 108 | 25.60
[12 empty] | 5 | 144 | 34.51 | 144 | 48.65 | 144 | 2.517 | 144 | 27.81
[12 empty] | 6 | 180 | 34.37 | 180 | 56.59 | 180 | 2.58 | 180 | 30.01
[12 empty] | 7 | 216 | 34.2 | 216 | 63.15 | 216 | 2.67 | 216 | 32.20
[12 empty] | 8 | 252 | 33.96 | 252 | 68.49 | 252 | 2.797 | 252 | 34.37
[12 empty] | 9 | 288 | 33.65 | 288 | 72.76 | 288 | 2.968 | 288 | 36.51
[12 empty] | 10 | 324 | 33.26 | 324 | 76.09 | 324 | 3.193 | 324 | 38.63
[12 empty] | 11 | 360 | 32.77 | 360 | 78.64 | 360 | 3.478 | 360 | 40.70
[12 empty] | 12 | 396 | 32.16 | 396 | 80.55 | 396 | 3.834 | 396 | 42.72
[12 empty] | 13 | 432 | 31.42 | 432 | 81.97 | 432 | 4.267 | 432 | 44.70
[12 empty] | 14 | 468 | 30.54 | 468 | 83.04 | 468 | 4.787 | 468 | 46.61
[12 empty] | 15 | 503.9 | 29.5 | 503.9 | 83.91 | 503.9 | 5.401 | 503.9 | 48.45
203 | NIS200-150-315/75 | 342 | 239.4 | 1480 |  |  | 83.99 | 518.3 | 518.3 | 74.06 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 40.65 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 23.34
[12 empty] | 2 | 37.03 | 40.63 | 37.03 | 14.95 | 37.03 | 2.413 | 37.03 | 26.01
[12 empty] | 3 | 74.06 | 40.6 | 74.06 | 27.65 | 74.06 | 2.443 | 74.06 | 28.66
[12 empty] | 4 | 111.1 | 40.55 | 111.1 | 38.67 | 111.1 | 2.477 | 111.1 | 31.28
[12 empty] | 5 | 148.1 | 40.47 | 148.1 | 48.12 | 148.1 | 2.523 | 148.1 | 33.88
[12 empty] | 6 | 185.1 | 40.34 | 185.1 | 56.13 | 185.1 | 2.59 | 185.1 | 36.45
[12 empty] | 7 | 222.2 | 40.16 | 222.2 | 62.83 | 222.2 | 2.688 | 222.2 | 39.01
[12 empty] | 8 | 259.2 | 39.9 | 259.2 | 68.34 | 259.2 | 2.826 | 259.2 | 41.55
[12 empty] | 9 | 296.2 | 39.56 | 296.2 | 72.79 | 296.2 | 3.013 | 296.2 | 44.07
[12 empty] | 10 | 333.3 | 39.12 | 333.3 | 76.29 | 333.3 | 3.258 | 333.3 | 46.59
[12 empty] | 11 | 370.3 | 38.57 | 370.3 | 78.97 | 370.3 | 3.571 | 370.3 | 49.09
[12 empty] | 12 | 407.3 | 37.9 | 407.3 | 80.96 | 407.3 | 3.96 | 407.3 | 51.59
[12 empty] | 13 | 444.3 | 37.1 | 444.3 | 82.38 | 444.3 | 4.434 | 444.3 | 54.08
[12 empty] | 14 | 481.4 | 36.15 | 481.4 | 83.35 | 481.4 | 5.004 | 481.4 | 56.57
[12 empty] | 15 | 518.3 | 35.04 | 518.3 | 83.99 | 518.3 | 5.676 | 518.3 | 59.06
204 | NIS200-150-315G/37 | 285 | 228 | 1480 |  |  | 81.22 | 407.3 | 475.2 | 67.89 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 15.44
[12 empty] | 2 | 33.94 | 27.32 | 33.94 | 14.11 | 33.94 | 2.381 | 33.94 | 17.01
[12 empty] | 3 | 67.89 | 27.66 | 67.89 | 26.86 | 67.89 | 2.375 | 67.89 | 18.63
[12 empty] | 4 | 101.8 | 27.93 | 101.8 | 38.03 | 101.8 | 2.385 | 101.8 | 20.27
[12 empty] | 5 | 135.8 | 28.1 | 135.8 | 47.72 | 135.8 | 2.416 | 135.8 | 21.90
[12 empty] | 6 | 169.7 | 28.16 | 169.7 | 56 | 169.7 | 2.472 | 169.7 | 23.50
[12 empty] | 7 | 203.7 | 28.08 | 203.7 | 62.95 | 203.7 | 2.559 | 203.7 | 25.04
[12 empty] | 8 | 237.6 | 27.83 | 237.6 | 68.65 | 237.6 | 2.681 | 237.6 | 26.50
[12 empty] | 9 | 271.5 | 27.41 | 271.5 | 73.18 | 271.5 | 2.842 | 271.5 | 27.85
[12 empty] | 10 | 305.5 | 26.77 | 305.5 | 76.63 | 305.5 | 3.048 | 305.5 | 29.07
[12 empty] | 11 | 339.4 | 25.92 | 339.4 | 79.06 | 339.4 | 3.303 | 339.4 | 30.12
[12 empty] | 12 | 373.4 | 24.81 | 373.4 | 80.57 | 373.4 | 3.612 | 373.4 | 30.98
[12 empty] | 13 | 407.3 | 23.44 | 407.3 | 81.22 | 407.3 | 3.979 | 407.3 | 31.63
[12 empty] | 14 | 441.3 | 21.77 | 441.3 | 81.11 | 441.3 | 4.409 | 441.3 | 32.03
[12 empty] | 15 | 475.2 | 19.79 | 475.2 | 80.3 | 475.2 | 4.907 | 475.2 | 32.17
205 | NIS200-150-315G/45 | 308 | 246.4 | 1480 |  |  | 81.91 | 475 | 475 | 67.86 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 16.95
[12 empty] | 2 | 33.93 | 33.36 | 33.93 | 14.53 | 33.93 | 2.433 | 33.93 | 19.22
[12 empty] | 3 | 67.86 | 33.76 | 67.86 | 27.23 | 67.86 | 2.485 | 67.86 | 21.49
[12 empty] | 4 | 101.8 | 34.03 | 101.8 | 38.26 | 101.8 | 2.516 | 101.8 | 23.74
[12 empty] | 5 | 135.7 | 34.16 | 135.7 | 47.75 | 135.7 | 2.539 | 135.7 | 25.94
[12 empty] | 6 | 169.6 | 34.13 | 169.6 | 55.8 | 169.6 | 2.568 | 169.6 | 28.08
[12 empty] | 7 | 203.6 | 33.94 | 203.6 | 62.52 | 203.6 | 2.616 | 203.6 | 30.14
[12 empty] | 8 | 237.5 | 33.59 | 237.5 | 68.02 | 237.5 | 2.697 | 237.5 | 32.09
[12 empty] | 9 | 271.4 | 33.06 | 271.4 | 72.43 | 271.4 | 2.823 | 271.4 | 33.91
[12 empty] | 10 | 305.4 | 32.35 | 305.4 | 75.84 | 305.4 | 3.008 | 305.4 | 35.59
[12 empty] | 11 | 339.3 | 31.46 | 339.3 | 78.37 | 339.3 | 3.266 | 339.3 | 37.10
[12 empty] | 12 | 373.2 | 30.36 | 373.2 | 80.13 | 373.2 | 3.609 | 373.2 | 38.41
[12 empty] | 13 | 407.1 | 29.07 | 407.1 | 81.24 | 407.1 | 4.052 | 407.1 | 39.52
[12 empty] | 14 | 441.1 | 27.56 | 441.1 | 81.79 | 441.1 | 4.607 | 441.1 | 40.39
[12 empty] | 15 | 475 | 25.84 | 475 | 81.91 | 475 | 5.287 | 475 | 41.00
206 | NIS200-150-315G/55 | 333 | 266.4 | 1480 |  |  | 82.42 | 441.3 | 475.2 | 67.89 | 55
[12 empty] | 1 | 0 | 37.57 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 19.26
[12 empty] | 2 | 33.94 | 38.34 | 33.94 | 14.24 | 33.94 | 2.433 | 33.94 | 22.38
[12 empty] | 3 | 67.89 | 38.89 | 67.89 | 26.82 | 67.89 | 2.484 | 67.89 | 25.22
[12 empty] | 4 | 101.8 | 39.22 | 101.8 | 37.89 | 101.8 | 2.515 | 101.8 | 27.81
[12 empty] | 5 | 135.8 | 39.35 | 135.8 | 47.53 | 135.8 | 2.538 | 135.8 | 30.20
[12 empty] | 6 | 169.7 | 39.3 | 169.7 | 55.82 | 169.7 | 2.567 | 169.7 | 32.44
[12 empty] | 7 | 203.7 | 39.08 | 203.7 | 62.84 | 203.7 | 2.615 | 203.7 | 34.56
[12 empty] | 8 | 237.6 | 38.72 | 237.6 | 68.65 | 237.6 | 2.696 | 237.6 | 36.62
[12 empty] | 9 | 271.5 | 38.22 | 271.5 | 73.33 | 271.5 | 2.822 | 271.5 | 38.65
[12 empty] | 10 | 305.5 | 37.6 | 305.5 | 76.96 | 305.5 | 3.007 | 305.5 | 40.71
[12 empty] | 11 | 339.4 | 36.88 | 339.4 | 79.6 | 339.4 | 3.265 | 339.4 | 42.82
[12 empty] | 12 | 373.4 | 36.08 | 373.4 | 81.35 | 373.4 | 3.608 | 373.4 | 45.05
[12 empty] | 13 | 407.3 | 35.2 | 407.3 | 82.26 | 407.3 | 4.051 | 407.3 | 47.42
[12 empty] | 14 | 441.3 | 34.27 | 441.3 | 82.42 | 441.3 | 4.606 | 441.3 | 49.99
[12 empty] | 15 | 475.2 | 33.31 | 475.2 | 81.9 | 475.2 | 5.285 | 475.2 | 52.79
207 | NIS200-150-400/75 | 380 | 266 | 1480 |  |  | 83.45 | 518.3 | 518.3 | 74.06 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 23.53
[12 empty] | 2 | 37.03 | 47.71 | 37.03 | 17.48 | 37.03 | 2.309 | 37.03 | 26.09
[12 empty] | 3 | 74.06 | 47.56 | 74.06 | 31.84 | 74.06 | 2.3 | 74.06 | 28.97
[12 empty] | 4 | 111.1 | 47.43 | 111.1 | 43.82 | 111.1 | 2.305 | 111.1 | 32.10
[12 empty] | 5 | 148.1 | 47.27 | 148.1 | 53.63 | 148.1 | 2.335 | 148.1 | 35.41
[12 empty] | 6 | 185.1 | 47.06 | 185.1 | 61.53 | 185.1 | 2.397 | 185.1 | 38.84
[12 empty] | 7 | 222.2 | 46.76 | 222.2 | 67.72 | 222.2 | 2.499 | 222.2 | 42.30
[12 empty] | 8 | 259.2 | 46.33 | 259.2 | 72.44 | 259.2 | 2.65 | 259.2 | 45.74
[12 empty] | 9 | 296.2 | 45.75 | 296.2 | 75.91 | 296.2 | 2.857 | 296.2 | 49.08
[12 empty] | 10 | 333.3 | 44.98 | 333.3 | 78.37 | 333.3 | 3.13 | 333.3 | 52.25
[12 empty] | 11 | 370.3 | 43.98 | 370.3 | 80.05 | 370.3 | 3.476 | 370.3 | 55.18
[12 empty] | 12 | 407.3 | 42.73 | 407.3 | 81.17 | 407.3 | 3.904 | 407.3 | 57.80
[12 empty] | 13 | 444.3 | 41.19 | 444.3 | 81.95 | 444.3 | 4.422 | 444.3 | 60.05
[12 empty] | 14 | 481.4 | 39.32 | 481.4 | 82.64 | 481.4 | 5.038 | 481.4 | 61.84
[12 empty] | 15 | 518.3 | 37.1 | 518.3 | 83.45 | 518.3 | 5.759 | 518.3 | 63.11
208 | NIS200-150-400/90 | 404 | 282.8 | 1480 |  |  | 83.52 | 518.3 | 518.3 | 74.06 | 90
[12 empty] | 1 | 0 | 53.83 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 25.53
[12 empty] | 2 | 37.03 | 53.69 | 37.03 | 17.36 | 37.03 | 2.309 | 37.03 | 29.07
[12 empty] | 3 | 74.06 | 53.58 | 74.06 | 31.45 | 74.06 | 2.3 | 74.06 | 32.80
[12 empty] | 4 | 111.1 | 53.48 | 111.1 | 43.18 | 111.1 | 2.305 | 111.1 | 36.70
[12 empty] | 5 | 148.1 | 53.37 | 148.1 | 52.79 | 148.1 | 2.335 | 148.1 | 40.70
[12 empty] | 6 | 185.1 | 53.21 | 185.1 | 60.51 | 185.1 | 2.397 | 185.1 | 44.77
[12 empty] | 7 | 222.2 | 52.98 | 222.2 | 66.57 | 222.2 | 2.499 | 222.2 | 48.86
[12 empty] | 8 | 259.2 | 52.65 | 259.2 | 71.2 | 259.2 | 2.65 | 259.2 | 52.92
[12 empty] | 9 | 296.2 | 52.19 | 296.2 | 74.65 | 296.2 | 2.857 | 296.2 | 56.91
[12 empty] | 10 | 333.3 | 51.57 | 333.3 | 77.15 | 333.3 | 3.13 | 333.3 | 60.78
[12 empty] | 11 | 370.3 | 50.77 | 370.3 | 78.93 | 370.3 | 3.476 | 370.3 | 64.49
[12 empty] | 12 | 407.3 | 49.75 | 407.3 | 80.22 | 407.3 | 3.904 | 407.3 | 67.99
[12 empty] | 13 | 444.3 | 48.49 | 444.3 | 81.26 | 444.3 | 4.422 | 444.3 | 71.23
[12 empty] | 14 | 481.4 | 46.96 | 481.4 | 82.28 | 481.4 | 5.038 | 481.4 | 74.18
[12 empty] | 15 | 518.3 | 45.14 | 518.3 | 83.52 | 518.3 | 5.759 | 518.3 | 76.77
209 | NIS200-150-400/110 | 438 | 306.6 | 1480 |  |  | 83.43 | 518.3 | 518.3 | 74.06 | 110
[12 empty] | 1 | 0 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 35.29
[12 empty] | 2 | 37.03 | 65.19 | 37.03 | 15.86 | 37.03 | 2.309 | 37.03 | 39.26
[12 empty] | 3 | 74.06 | 64.98 | 74.06 | 29.04 | 74.06 | 2.3 | 74.06 | 43.52
[12 empty] | 4 | 111.1 | 64.84 | 111.1 | 40.18 | 111.1 | 2.305 | 111.1 | 48.02
[12 empty] | 5 | 148.1 | 64.72 | 148.1 | 49.47 | 148.1 | 2.335 | 148.1 | 52.69
[12 empty] | 6 | 185.1 | 64.6 | 185.1 | 57.09 | 185.1 | 2.397 | 185.1 | 57.48
[12 empty] | 7 | 222.2 | 64.43 | 222.2 | 63.26 | 222.2 | 2.499 | 222.2 | 62.34
[12 empty] | 8 | 259.2 | 64.17 | 259.2 | 68.16 | 259.2 | 2.65 | 259.2 | 67.21
[12 empty] | 9 | 296.2 | 63.8 | 296.2 | 71.99 | 296.2 | 2.857 | 296.2 | 72.03
[12 empty] | 10 | 333.3 | 63.26 | 333.3 | 74.95 | 333.3 | 3.13 | 333.3 | 76.75
[12 empty] | 11 | 370.3 | 62.53 | 370.3 | 77.22 | 370.3 | 3.476 | 370.3 | 81.30
[12 empty] | 12 | 407.3 | 61.57 | 407.3 | 79.01 | 407.3 | 3.904 | 407.3 | 85.63
[12 empty] | 13 | 444.3 | 60.34 | 444.3 | 80.52 | 444.3 | 4.422 | 444.3 | 89.70
[12 empty] | 14 | 481.4 | 58.8 | 481.4 | 81.92 | 481.4 | 5.038 | 481.4 | 93.43
[12 empty] | 15 | 518.3 | 56.92 | 518.3 | 83.43 | 518.3 | 5.759 | 518.3 | 96.76
210 | NIS200-150-400G/75 | 391 | 312.8 | 1480 |  |  | 78.04 | 373.2 | 475 | 67.86 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 23.53
[12 empty] | 2 | 33.93 | 50.76 | 33.93 | 16.11 | 33.93 | 2.333 | 33.93 | 26.31
[12 empty] | 3 | 67.86 | 51.16 | 67.86 | 29.63 | 67.86 | 2.347 | 67.86 | 29.48
[12 empty] | 4 | 101.8 | 51.55 | 101.8 | 41.13 | 101.8 | 2.35 | 101.8 | 32.97
[12 empty] | 5 | 135.7 | 51.87 | 135.7 | 50.75 | 135.7 | 2.355 | 135.7 | 36.70
[12 empty] | 6 | 169.6 | 52.06 | 169.6 | 58.64 | 169.6 | 2.375 | 169.6 | 40.56
[12 empty] | 7 | 203.6 | 52.09 | 203.6 | 64.96 | 203.6 | 2.422 | 203.6 | 44.48
[12 empty] | 8 | 237.5 | 51.88 | 237.5 | 69.84 | 237.5 | 2.509 | 237.5 | 48.37
[12 empty] | 9 | 271.4 | 51.38 | 271.4 | 73.44 | 271.4 | 2.649 | 271.4 | 52.14
[12 empty] | 10 | 305.4 | 50.55 | 305.4 | 75.91 | 305.4 | 2.855 | 305.4 | 55.70
[12 empty] | 11 | 339.3 | 49.33 | 339.3 | 77.4 | 339.3 | 3.139 | 339.3 | 58.97
[12 empty] | 12 | 373.2 | 47.67 | 373.2 | 78.04 | 373.2 | 3.514 | 373.2 | 61.86
[12 empty] | 13 | 407.1 | 45.5 | 407.1 | 77.99 | 407.1 | 3.992 | 407.1 | 64.28
[12 empty] | 14 | 441.1 | 42.79 | 441.1 | 77.4 | 441.1 | 4.588 | 441.1 | 66.15
[12 empty] | 15 | 475 | 39.47 | 475 | 76.42 | 475 | 5.311 | 475 | 67.37
211 | NIS200-150-400G/90 | 419 | 335.2 | 1480 |  |  | 78.3 | 407.1 | 475 | 67.86 | 90
[12 empty] | 1 | 0 | 59.33 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 25.59
[12 empty] | 2 | 33.93 | 59.81 | 33.93 | 15.97 | 33.93 | 2.333 | 33.93 | 29.97
[12 empty] | 3 | 67.86 | 60.27 | 67.86 | 29.17 | 67.86 | 2.347 | 67.86 | 34.50
[12 empty] | 4 | 101.8 | 60.68 | 101.8 | 40.42 | 101.8 | 2.35 | 101.8 | 39.12
[12 empty] | 5 | 135.7 | 61.01 | 135.7 | 49.87 | 135.7 | 2.355 | 135.7 | 43.80
[12 empty] | 6 | 169.6 | 61.19 | 169.6 | 57.66 | 169.6 | 2.375 | 169.6 | 48.48
[12 empty] | 7 | 203.6 | 61.19 | 203.6 | 63.95 | 203.6 | 2.422 | 203.6 | 53.12
[12 empty] | 8 | 237.5 | 60.97 | 237.5 | 68.87 | 237.5 | 2.509 | 237.5 | 57.67
[12 empty] | 9 | 271.4 | 60.49 | 271.4 | 72.58 | 271.4 | 2.649 | 271.4 | 62.08
[12 empty] | 10 | 305.4 | 59.69 | 305.4 | 75.24 | 305.4 | 2.855 | 305.4 | 66.32
[12 empty] | 11 | 339.3 | 58.55 | 339.3 | 76.97 | 339.3 | 3.139 | 339.3 | 70.33
[12 empty] | 12 | 373.2 | 57.01 | 373.2 | 77.95 | 373.2 | 3.514 | 373.2 | 74.06
[12 empty] | 13 | 407.1 | 55.02 | 407.1 | 78.3 | 407.1 | 3.992 | 407.1 | 77.48
[12 empty] | 14 | 441.1 | 52.56 | 441.1 | 78.19 | 441.1 | 4.588 | 441.1 | 80.53
[12 empty] | 15 | 475 | 49.58 | 475 | 77.76 | 475 | 5.311 | 475 | 83.16
212 | NIS200-150-400G/110 | 438 | 350.4 | 1480 |  |  | 81.68 | 503.9 | 503.9 | 72 | 110
[12 empty] | 1 | 0 | 64.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.70
[12 empty] | 2 | 36 | 66.44 | 36 | 15.41 | 36 | 15.41 | 36 | 39.84
[12 empty] | 3 | 72 | 67.63 | 72 | 28.27 | 72 | 28.27 | 72 | 44.93
[12 empty] | 4 | 108 | 68.38 | 108 | 39.24 | 108 | 39.24 | 108 | 49.96
[12 empty] | 5 | 144 | 68.73 | 144 | 48.47 | 144 | 48.47 | 144 | 54.91
[12 empty] | 6 | 180 | 68.71 | 180 | 56.13 | 180 | 56.13 | 180 | 59.77
[12 empty] | 7 | 216 | 68.35 | 216 | 62.39 | 216 | 62.39 | 216 | 64.52
[12 empty] | 8 | 252 | 67.69 | 252 | 67.41 | 252 | 67.41 | 252 | 69.15
[12 empty] | 9 | 288 | 66.76 | 288 | 71.35 | 288 | 71.35 | 288 | 73.65
[12 empty] | 10 | 324 | 65.6 | 324 | 74.39 | 324 | 74.39 | 324 | 77.99
[12 empty] | 11 | 360 | 64.24 | 360 | 76.68 | 360 | 76.68 | 360 | 82.17
[12 empty] | 12 | 396 | 62.71 | 396 | 78.39 | 396 | 78.39 | 396 | 86.16
[12 empty] | 13 | 432 | 61.05 | 432 | 79.68 | 432 | 79.68 | 432 | 89.96
[12 empty] | 14 | 468 | 59.3 | 468 | 80.73 | 468 | 80.73 | 468 | 93.56
[12 empty] | 15 | 503.9 | 57.48 | 503.9 | 81.68 | 503.9 | 81.68 | 503.9 | 96.92
213 | NIS250-200-250/22 | 256 | 179 | 1480 |  |  | 80.83 | 500 | 699.9 | 100 | 22
[12 empty] | 1 | 0 | 16.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.26
[12 empty] | 2 | 50 | 17.07 | 50 | 13.22 | 50 |  | 50 | 18.23
[12 empty] | 3 | 100 | 17.15 | 100 | 26.08 | 100 |  | 100 | 18.37
[12 empty] | 4 | 150 | 17.09 | 150 | 37.84 | 150 |  | 150 | 18.67
[12 empty] | 5 | 200 | 16.88 | 200 | 48.38 | 200 |  | 200 | 19.06
[12 empty] | 6 | 250 | 16.53 | 250 | 57.62 | 250 |  | 250 | 19.51
[12 empty] | 7 | 300 | 16.03 | 300 | 65.46 | 300 | 3.193 | 300 | 19.98
[12 empty] | 8 | 350 | 15.39 | 350 | 71.79 | 350 | 3.319 | 350 | 20.43
[12 empty] | 9 | 400 | 14.59 | 400 | 76.53 | 400 | 3.356 | 400 | 20.81
[12 empty] | 10 | 450 | 13.66 | 450 | 79.58 | 450 | 3.367 | 450 | 21.09
[12 empty] | 11 | 500 | 12.57 | 500 | 80.83 | 500 | 3.413 | 500 | 21.23
[12 empty] | 12 | 550 | 11.33 | 550 | 80.21 | 550 | 3.556 | 550 | 21.17
[12 empty] | 13 | 600 | 9.942 | 600 | 77.6 | 600 | 3.857 | 600 | 20.89
[12 empty] | 14 | 650 | 8.403 | 650 | 72.91 | 650 | 4.38 | 650 | 20.33
[12 empty] | 15 | 699.9 | 6.714 | 699.9 | 66.06 | 699.9 | 5.184 | 699.9 | 19.47
214 | NIS250-200-250/30 | 274 | 191 | 1480 |  |  | 84.12 | 550 | 699.9 | 100 | 30
[12 empty] | 1 | 0 | 20.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.40
[12 empty] | 2 | 50 | 20.79 | 50 | 14.38 | 50 |  | 50 | 19.16
[12 empty] | 3 | 100 | 20.86 | 100 | 27.78 | 100 |  | 100 | 20.04
[12 empty] | 4 | 150 | 20.83 | 150 | 39.83 | 150 |  | 150 | 21.03
[12 empty] | 5 | 200 | 20.68 | 200 | 50.51 | 200 |  | 200 | 22.06
[12 empty] | 6 | 250 | 20.39 | 250 | 59.78 | 250 |  | 250 | 23.11
[12 empty] | 7 | 300 | 19.97 | 300 | 67.61 | 300 |  | 300 | 24.12
[12 empty] | 8 | 350 | 19.39 | 350 | 73.98 | 350 | 3.307 | 350 | 25.07
[12 empty] | 9 | 400 | 18.65 | 400 | 78.84 | 400 | 3.351 | 400 | 25.90
[12 empty] | 10 | 450 | 17.74 | 450 | 82.17 | 450 | 3.364 | 450 | 26.57
[12 empty] | 11 | 500 | 16.64 | 500 | 83.94 | 500 | 3.411 | 500 | 27.05
[12 empty] | 12 | 550 | 15.35 | 550 | 84.12 | 550 | 3.554 | 550 | 27.30
[12 empty] | 13 | 600 | 13.85 | 600 | 82.67 | 600 | 3.855 | 600 | 27.26
[12 empty] | 14 | 650 | 12.14 | 650 | 79.57 | 650 | 4.378 | 650 | 26.91
[12 empty] | 15 | 699.9 | 10.2 | 699.9 | 74.79 | 699.9 | 5.185 | 699.9 | 26.19
215 | NIS250-200-250/37 | 285 | 199 | 1480 |  |  | 85.07 | 571.4 | 799.9 | 114.3 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 24.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.48
[12 empty] | 2 | 57.14 | 24.4 | 57.14 | 16.58 | 57.14 |  | 57.14 | 21.63
[12 empty] | 3 | 114.3 | 24.42 | 114.3 | 31.28 | 114.3 |  | 114.3 | 23.08
[12 empty] | 4 | 171.4 | 24.33 | 171.4 | 44.15 | 171.4 |  | 171.4 | 24.73
[12 empty] | 5 | 228.6 | 24.11 | 228.6 | 55.22 | 228.6 |  | 228.6 | 26.49
[12 empty] | 6 | 285.7 | 23.73 | 285.7 | 64.51 | 285.7 |  | 285.7 | 28.29
[12 empty] | 7 | 342.9 | 23.19 | 342.9 | 72.04 | 342.9 | 3.406 | 342.9 | 30.03
[12 empty] | 8 | 400 | 22.45 | 400 | 77.84 | 400 | 3.49 | 400 | 31.62
[12 empty] | 9 | 457.1 | 21.5 | 457.1 | 81.93 | 457.1 | 3.403 | 457.1 | 32.98
[12 empty] | 10 | 514.3 | 20.32 | 514.3 | 84.33 | 514.3 | 3.326 | 514.3 | 34.02
[12 empty] | 11 | 571.4 | 18.88 | 571.4 | 85.07 | 571.4 | 3.444 | 571.4 | 34.66
[12 empty] | 12 | 628.6 | 17.17 | 628.6 | 84.16 | 628.6 | 3.939 | 628.6 | 34.80
[12 empty] | 13 | 685.7 | 15.16 | 685.7 | 81.63 | 685.7 | 4.995 | 685.7 | 34.36
[12 empty] | 14 | 742.9 | 12.83 | 742.9 | 77.51 | 742.9 | 6.794 | 742.9 | 33.25
[12 empty] | 15 | 799.9 | 10.17 | 799.9 | 71.82 | 799.9 | 9.516 | 799.9 | 31.38
216 | NIS250-200-250/45 | 300 | 210 | 1480 |  |  | 84.95 | 571.4 | 799.9 | 114.3 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24.63
[12 empty] | 2 | 57.14 | 27.91 | 57.14 | 17.19 | 57.14 | - | 57.14 | 25.64
[12 empty] | 3 | 114.3 | 27.91 | 114.3 | 32.13 | 114.3 | - | 114.3 | 26.99
[12 empty] | 4 | 171.4 | 27.77 | 171.4 | 44.97 | 171.4 | - | 171.4 | 28.61
[12 empty] | 5 | 228.6 | 27.47 | 228.6 | 55.81 | 228.6 | - | 228.6 | 30.42
[12 empty] | 6 | 285.7 | 27.02 | 285.7 | 64.77 | 285.7 | - | 285.7 | 32.33
[12 empty] | 7 | 342.9 | 26.4 | 342.9 | 71.95 | 342.9 | 3.437 | 342.9 | 34.25
[12 empty] | 8 | 400 | 25.6 | 400 | 77.45 | 400 | 3.518 | 400 | 36.11
[12 empty] | 9 | 457.1 | 24.62 | 457.1 | 81.38 | 457.1 | 3.414 | 457.1 | 37.82
[12 empty] | 10 | 514.3 | 23.44 | 514.3 | 83.85 | 514.3 | 3.314 | 514.3 | 39.30
[12 empty] | 11 | 571.4 | 22.05 | 571.4 | 84.95 | 571.4 | 3.408 | 571.4 | 40.46
[12 empty] | 12 | 628.6 | 20.46 | 628.6 | 84.81 | 628.6 | 3.885 | 628.6 | 41.22
[12 empty] | 13 | 685.7 | 18.64 | 685.7 | 83.51 | 685.7 | 4.935 | 685.7 | 41.49
[12 empty] | 14 | 742.9 | 16.59 | 742.9 | 81.18 | 742.9 | 6.747 | 742.9 | 41.20
[12 empty] | 15 | 799.9 | 14.31 | 799.9 | 77.91 | 799.9 | 9.506 | 799.9 | 40.26
217 | NIS250-200-315/37 | 284 | 198.8 | 1480 |  |  | 82.33 | 599.9 | 599.9 | 85.71 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 24.01 | 0 | 0 | 0 | 3.536 | 0 | 20.33
[12 empty] | 2 | 42.86 | 23.94 | 42.86 | 12.85 | 42.86 | 3.495 | 42.86 | 21.40
[12 empty] | 3 | 85.71 | 23.88 | 85.71 | 24.15 | 85.71 | 3.426 | 85.71 | 22.66
[12 empty] | 4 | 128.6 | 23.79 | 128.6 | 34.12 | 128.6 | 3.337 | 128.6 | 24.06
[12 empty] | 5 | 171.4 | 23.67 | 171.4 | 42.86 | 171.4 | 3.24 | 171.4 | 25.55
[12 empty] | 6 | 214.3 | 23.51 | 214.3 | 50.47 | 214.3 | 3.145 | 214.3 | 27.08
[12 empty] | 7 | 257.1 | 23.28 | 257.1 | 57.02 | 257.1 | 3.064 | 257.1 | 28.60
[12 empty] | 8 | 300 | 22.98 | 300 | 62.62 | 300 | 3.005 | 300 | 30.06
[12 empty] | 9 | 342.9 | 22.58 | 342.9 | 67.34 | 342.9 | 2.98 | 342.9 | 31.41
[12 empty] | 10 | 385.7 | 22.06 | 385.7 | 71.27 | 385.7 | 2.999 | 385.7 | 32.60
[12 empty] | 11 | 428.6 | 21.42 | 428.6 | 74.51 | 428.6 | 3.072 | 428.6 | 33.58
[12 empty] | 12 | 471.4 | 20.64 | 471.4 | 77.15 | 471.4 | 3.211 | 471.4 | 34.31
[12 empty] | 13 | 514.3 | 19.71 | 514.3 | 79.27 | 514.3 | 3.426 | 514.3 | 34.73
[12 empty] | 14 | 557.1 | 18.59 | 557.1 | 80.97 | 557.1 | 3.726 | 557.1 | 34.78
[12 empty] | 15 | 599.9 | 17.29 | 599.9 | 82.33 | 599.9 | 4.123 | 599.9 | 34.44
218 | NIS250-200-315/45 | 301 | 210.7 | 1480 |  |  | 82.2 | 599.9 | 599.9 | 85.71 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 26.96 | 0 | 0 | 0 | 3.536 | 0 | 23.29
[12 empty] | 2 | 42.86 | 26.89 | 42.86 | 12.27 | 42.86 | 3.495 | 42.86 | 24.76
[12 empty] | 3 | 85.71 | 26.81 | 85.71 | 23.24 | 85.71 | 3.426 | 85.71 | 26.27
[12 empty] | 4 | 128.6 | 26.7 | 128.6 | 33.09 | 128.6 | 3.337 | 128.6 | 27.82
[12 empty] | 5 | 171.4 | 26.56 | 171.4 | 41.85 | 171.4 | 3.24 | 171.4 | 29.39
[12 empty] | 6 | 214.3 | 26.37 | 214.3 | 49.6 | 214.3 | 3.145 | 214.3 | 30.95
[12 empty] | 7 | 257.1 | 26.12 | 257.1 | 56.37 | 257.1 | 3.064 | 257.1 | 32.49
[12 empty] | 8 | 300 | 25.81 | 300 | 62.24 | 300 | 3.005 | 300 | 33.99
[12 empty] | 9 | 342.9 | 25.42 | 342.9 | 67.24 | 342.9 | 2.98 | 342.9 | 35.42
[12 empty] | 10 | 385.7 | 24.95 | 385.7 | 71.44 | 385.7 | 2.999 | 385.7 | 36.78
[12 empty] | 11 | 428.6 | 24.38 | 428.6 | 74.88 | 428.6 | 3.072 | 428.6 | 38.04
[12 empty] | 12 | 471.4 | 23.7 | 471.4 | 77.63 | 471.4 | 3.211 | 471.4 | 39.18
[12 empty] | 13 | 514.3 | 22.91 | 514.3 | 79.73 | 514.3 | 3.426 | 514.3 | 40.18
[12 empty] | 14 | 557.1 | 21.99 | 557.1 | 81.23 | 557.1 | 3.726 | 557.1 | 41.03
[12 empty] | 15 | 599.9 | 20.93 | 599.9 | 82.2 | 599.9 | 4.123 | 599.9 | 41.70
219 | NIS250-200-315/55 | 312 | 218.4 | 1480 |  |  | 83.32 | 696.4 | 749.9 | 107.1 | 55
[12 empty] | 1 | 0 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 23.84
[12 empty] | 2 | 53.57 | 30.31 | 53.57 | 15.16 | 53.57 | 3.432 | 53.57 | 26.86
[12 empty] | 3 | 107.1 | 30.25 | 107.1 | 28.38 | 107.1 | 3.289 | 107.1 | 29.83
[12 empty] | 4 | 160.7 | 30.16 | 160.7 | 39.83 | 160.7 | 3.175 | 160.7 | 32.70
[12 empty] | 5 | 214.3 | 30.01 | 214.3 | 49.64 | 214.3 | 3.094 | 214.3 | 35.45
[12 empty] | 6 | 267.9 | 29.78 | 267.9 | 57.92 | 267.9 | 3.051 | 267.9 | 38.05
[12 empty] | 7 | 321.4 | 29.44 | 321.4 | 64.79 | 321.4 | 3.051 | 321.4 | 40.46
[12 empty] | 8 | 375 | 28.97 | 375 | 70.38 | 375 | 3.098 | 375 | 42.66
[12 empty] | 9 | 428.6 | 28.34 | 428.6 | 74.78 | 428.6 | 3.198 | 428.6 | 44.61
[12 empty] | 10 | 482.1 | 27.54 | 482.1 | 78.13 | 482.1 | 3.355 | 482.1 | 46.28
[12 empty] | 11 | 535.7 | 26.53 | 535.7 | 80.55 | 535.7 | 3.574 | 535.7 | 47.64
[12 empty] | 12 | 589.3 | 25.3 | 589.3 | 82.14 | 589.3 | 3.86 | 589.3 | 48.67
[12 empty] | 13 | 642.9 | 23.81 | 642.9 | 83.02 | 642.9 | 4.217 | 642.9 | 49.32
[12 empty] | 14 | 696.4 | 22.05 | 696.4 | 83.32 | 696.4 | 4.651 | 696.4 | 49.58
[12 empty] | 15 | 749.9 | 19.99 | 749.9 | 83.15 | 749.9 | 5.164 | 749.9 | 49.40
220 | NIS250-200-315/75 | 338 | 236.6 | 1480 |  |  | 83.28 | 749.9 | 749.9 | 107.1 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 31.24
[12 empty] | 2 | 53.57 | 36.39 | 53.57 | 15.13 | 53.57 | 3.432 | 53.57 | 34.04
[12 empty] | 3 | 107.1 | 36.28 | 107.1 | 27.96 | 107.1 | 3.289 | 107.1 | 36.98
[12 empty] | 4 | 160.7 | 36.16 | 160.7 | 39.07 | 160.7 | 3.175 | 160.7 | 40.02
[12 empty] | 5 | 214.3 | 36.01 | 214.3 | 48.58 | 214.3 | 3.094 | 214.3 | 43.14
[12 empty] | 6 | 267.9 | 35.82 | 267.9 | 56.62 | 267.9 | 3.051 | 267.9 | 46.31
[12 empty] | 7 | 321.4 | 35.56 | 321.4 | 63.31 | 321.4 | 3.051 | 321.4 | 49.48
[12 empty] | 8 | 375 | 35.21 | 375 | 68.78 | 375 | 3.098 | 375 | 52.63
[12 empty] | 9 | 428.6 | 34.77 | 428.6 | 73.15 | 428.6 | 3.198 | 428.6 | 55.73
[12 empty] | 10 | 482.1 | 34.21 | 482.1 | 76.54 | 482.1 | 3.355 | 482.1 | 58.74
[12 empty] | 11 | 535.7 | 33.51 | 535.7 | 79.09 | 535.7 | 3.574 | 535.7 | 61.62
[12 empty] | 12 | 589.3 | 32.66 | 589.3 | 80.91 | 589.3 | 3.86 | 589.3 | 64.35
[12 empty] | 13 | 642.9 | 31.64 | 642.9 | 82.13 | 642.9 | 4.217 | 642.9 | 66.90
[12 empty] | 14 | 696.4 | 30.43 | 696.4 | 82.88 | 696.4 | 4.651 | 696.4 | 69.22
[12 empty] | 15 | 749.9 | 29.01 | 749.9 | 83.28 | 749.9 | 5.164 | 749.9 | 71.29
221 | NIS250-200-400/90 | 365 | 255.5 | 1480 |  |  | 81.31 | 749.9 | 749.9 | 107.1 | 90
[12 empty] | 1 | 0 | 42.08 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 29.04
[12 empty] | 2 | 53.57 | 41.97 | 53.57 | 16.71 | 53.57 | 3.451 | 53.57 | 33.50
[12 empty] | 3 | 107.1 | 41.92 | 107.1 | 30.06 | 107.1 | 3.327 | 107.1 | 38.33
[12 empty] | 4 | 160.7 | 41.9 | 160.7 | 41.11 | 160.7 | 3.211 | 160.7 | 43.40
[12 empty] | 5 | 214.3 | 41.86 | 214.3 | 50.11 | 214.3 | 3.115 | 214.3 | 48.61
[12 empty] | 6 | 267.9 | 41.77 | 267.9 | 57.3 | 267.9 | 3.049 | 267.9 | 53.84
[12 empty] | 7 | 321.4 | 41.59 | 321.4 | 62.92 | 321.4 | 3.023 | 321.4 | 58.95
[12 empty] | 8 | 375 | 41.29 | 375 | 67.24 | 375 | 3.049 | 375 | 63.85
[12 empty] | 9 | 428.6 | 40.81 | 428.6 | 70.48 | 428.6 | 3.136 | 428.6 | 68.41
[12 empty] | 10 | 482.1 | 40.14 | 482.1 | 72.9 | 482.1 | 3.297 | 482.1 | 72.51
[12 empty] | 11 | 535.7 | 39.21 | 535.7 | 74.75 | 535.7 | 3.541 | 535.7 | 76.03
[12 empty] | 12 | 589.3 | 38.01 | 589.3 | 76.27 | 589.3 | 3.88 | 589.3 | 78.86
[12 empty] | 13 | 642.9 | 36.48 | 642.9 | 77.7 | 642.9 | 4.324 | 642.9 | 80.88
[12 empty] | 14 | 696.4 | 34.6 | 696.4 | 79.3 | 696.4 | 4.883 | 696.4 | 81.97
[12 empty] | 15 | 749.9 | 32.32 | 749.9 | 81.31 | 749.9 | 5.568 | 749.9 | 82.02
222 | NIS250-200-400/110 | 390 | 273 | 1480 |  |  | 81.3 | 749.9 | 749.9 | 107.1 | 110
[12 empty] | 1 | 0 | 50.59 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 33.23
[12 empty] | 2 | 53.57 | 50.46 | 53.57 | 16.71 | 53.57 | 3.451 | 53.57 | 38.45
[12 empty] | 3 | 107.1 | 50.33 | 107.1 | 30.06 | 107.1 | 3.327 | 107.1 | 44.10
[12 empty] | 4 | 160.7 | 50.16 | 160.7 | 41.11 | 160.7 | 3.211 | 160.7 | 50.06
[12 empty] | 5 | 214.3 | 49.94 | 214.3 | 50.11 | 214.3 | 3.115 | 214.3 | 56.21
[12 empty] | 6 | 267.9 | 49.65 | 267.9 | 57.3 | 267.9 | 3.049 | 267.9 | 62.43
[12 empty] | 7 | 321.4 | 49.26 | 321.4 | 62.92 | 321.4 | 3.023 | 321.4 | 68.60
[12 empty] | 8 | 375 | 48.75 | 375 | 67.23 | 375 | 3.049 | 375 | 74.61
[12 empty] | 9 | 428.6 | 48.1 | 428.6 | 70.48 | 428.6 | 3.136 | 428.6 | 80.32
[12 empty] | 10 | 482.1 | 47.3 | 482.1 | 72.9 | 482.1 | 3.297 | 482.1 | 85.63
[12 empty] | 11 | 535.7 | 46.31 | 535.7 | 74.75 | 535.7 | 3.541 | 535.7 | 90.42
[12 empty] | 12 | 589.3 | 45.12 | 589.3 | 76.26 | 589.3 | 3.88 | 589.3 | 94.56
[12 empty] | 13 | 642.9 | 43.7 | 642.9 | 77.7 | 642.9 | 4.324 | 642.9 | 97.93
[12 empty] | 14 | 696.4 | 42.04 | 696.4 | 79.3 | 696.4 | 4.883 | 696.4 | 100.4
[12 empty] | 15 | 749.9 | 40.12 | 749.9 | 81.3 | 749.9 | 5.568 | 749.9 | 101.9
223 | NIS250-200-400/132 | 413 | 289.1 | 1480 |  |  | 82.16 | 749.9 | 749.9 | 107.1 | 132
[12 empty] | 1 | 0 | 58.09 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 38.13
[12 empty] | 2 | 53.57 | 57.93 | 53.57 | 16.71 | 53.57 | 3.451 | 53.57 | 43.87
[12 empty] | 3 | 107.1 | 57.87 | 107.1 | 30.04 | 107.1 | 3.327 | 107.1 | 50.36
[12 empty] | 4 | 160.7 | 57.85 | 160.7 | 41.08 | 160.7 | 3.211 | 160.7 | 57.43
[12 empty] | 5 | 214.3 | 57.83 | 214.3 | 50.08 | 214.3 | 3.115 | 214.3 | 64.89
[12 empty] | 6 | 267.9 | 57.77 | 267.9 | 57.27 | 267.9 | 3.049 | 267.9 | 72.55
[12 empty] | 7 | 321.4 | 57.63 | 321.4 | 62.92 | 321.4 | 3.023 | 321.4 | 80.24
[12 empty] | 8 | 375 | 57.35 | 375 | 67.27 | 375 | 3.049 | 375 | 87.76
[12 empty] | 9 | 428.6 | 56.89 | 428.6 | 70.57 | 428.6 | 3.136 | 428.6 | 94.94
[12 empty] | 10 | 482.1 | 56.22 | 482.1 | 73.06 | 482.1 | 3.297 | 482.1 | 101.6
[12 empty] | 11 | 535.7 | 55.27 | 535.7 | 75 | 535.7 | 3.541 | 535.7 | 107.5
[12 empty] | 12 | 589.3 | 54.01 | 589.3 | 76.63 | 589.3 | 3.88 | 589.3 | 112.6
[12 empty] | 13 | 642.9 | 52.4 | 642.9 | 78.2 | 642.9 | 4.324 | 642.9 | 116.5
[12 empty] | 14 | 696.4 | 50.39 | 696.4 | 79.96 | 696.4 | 4.883 | 696.4 | 119.2
[12 empty] | 15 | 749.9 | 47.93 | 749.9 | 82.16 | 749.9 | 5.568 | 749.9 | 120.4
224 | NIS250-200-400/160 | 436 | 305.2 | 1480 |  |  | 82.18 | 799.9 | 799.9 | 114.3 | 160
[12 empty] | 1 | 0 | 64.14 | 0 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 38.64
[12 empty] | 2 | 57.14 | 63.9 | 57.14 | 17.56 | 57.14 | 3.431 | 57.14 | 48.35
[12 empty] | 3 | 114.3 | 63.8 | 114.3 | 31.38 | 114.3 | 3.281 | 114.3 | 57.96
[12 empty] | 4 | 171.4 | 63.78 | 171.4 | 42.76 | 171.4 | 3.158 | 171.4 | 67.41
[12 empty] | 5 | 228.6 | 63.78 | 228.6 | 51.97 | 228.6 | 3.071 | 228.6 | 76.63
[12 empty] | 6 | 285.7 | 63.76 | 285.7 | 59.27 | 285.7 | 3.029 | 285.7 | 85.57
[12 empty] | 7 | 342.9 | 63.66 | 342.9 | 64.92 | 342.9 | 3.04 | 342.9 | 94.16
[12 empty] | 8 | 400 | 63.42 | 400 | 69.19 | 400 | 3.114 | 400 | 102.3
[12 empty] | 9 | 457.1 | 62.98 | 457.1 | 72.33 | 457.1 | 3.257 | 457.1 | 110.0
[12 empty] | 10 | 514.3 | 62.3 | 514.3 | 74.6 | 514.3 | 3.48 | 514.3 | 117.2
[12 empty] | 11 | 571.4 | 61.3 | 571.4 | 76.28 | 571.4 | 3.791 | 571.4 | 123.8
[12 empty] | 12 | 628.6 | 59.95 | 628.6 | 77.61 | 628.6 | 4.199 | 628.6 | 129.7
[12 empty] | 13 | 685.7 | 58.18 | 685.7 | 78.86 | 685.7 | 4.712 | 685.7 | 134.9
[12 empty] | 14 | 742.9 | 55.94 | 742.9 | 80.3 | 742.9 | 5.339 | 742.9 | 139.3
[12 empty] | 15 | 799.9 | 53.18 | 799.9 | 82.18 | 799.9 | 6.087 | 799.9 | 142.9
225 | NIS300-250-250(Q)/37 | 286 | 200 | 1480 |  |  | 80.02 | 785.7 | 999.9 | 142.9 | 37
[12 empty] | 1 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.11
[12 empty] | 2 | 71.43 | 17.89 | 71.43 | 11.05 | 71.43 |  | 71.43 | 31.96
[12 empty] | 3 | 142.9 | 18.01 | 142.9 | 22.26 | 142.9 |  | 142.9 | 32.05
[12 empty] | 4 | 214.3 | 17.98 | 214.3 | 32.77 | 214.3 |  | 214.3 | 32.30
[12 empty] | 5 | 285.7 | 17.78 | 285.7 | 42.48 | 285.7 |  | 285.7 | 32.65
[12 empty] | 6 | 357.1 | 17.43 | 357.1 | 51.29 | 357.1 |  | 357.1 | 33.03
[12 empty] | 7 | 428.6 | 16.92 | 428.6 | 59.12 | 428.6 |  | 428.6 | 33.38
[12 empty] | 8 | 500 | 16.26 | 500 | 65.86 | 500 |  | 500 | 33.63
[12 empty] | 9 | 571.4 | 15.44 | 571.4 | 71.42 | 571.4 | 3.09 | 571.4 | 33.72
[12 empty] | 10 | 642.9 | 14.47 | 642.9 | 75.69 | 642.9 | 3.332 | 642.9 | 33.56
[12 empty] | 11 | 714.3 | 13.34 | 714.3 | 78.59 | 714.3 | 3.543 | 714.3 | 33.11
[12 empty] | 12 | 785.7 | 12.07 | 785.7 | 80.02 | 785.7 | 3.761 | 785.7 | 32.29
[12 empty] | 13 | 857.1 | 10.64 | 857.1 | 79.87 | 857.1 | 4.02 | 857.1 | 31.03
[12 empty] | 14 | 928.6 | 9.062 | 928.6 | 78.05 | 928.6 | 4.357 | 928.6 | 29.27
[12 empty] | 15 | 999.9 | 7.34 | 999.9 | 74.48 | 999.9 | 4.808 | 999.9 | 26.95
226 | NIS300-250-250(Q)/45 | 300 | 210 | 1480 |  |  | 81.11 | 857.1 | 999.9 | 142.9 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40.11
[12 empty] | 2 | 71.43 | 21.33 | 71.43 | 10.35 | 71.43 |  | 71.43 | 40.21
[12 empty] | 3 | 142.9 | 21.42 | 142.9 | 20.79 | 142.9 |  | 142.9 | 40.38
[12 empty] | 4 | 214.3 | 21.35 | 214.3 | 30.83 | 214.3 |  | 214.3 | 40.61
[12 empty] | 5 | 285.7 | 21.14 | 285.7 | 40.35 | 285.7 |  | 285.7 | 40.87
[12 empty] | 6 | 357.1 | 20.79 | 357.1 | 49.21 | 357.1 |  | 357.1 | 41.13
[12 empty] | 7 | 428.6 | 20.28 | 428.6 | 57.27 | 428.6 |  | 428.6 | 41.36
[12 empty] | 8 | 500 | 19.63 | 500 | 64.4 | 500 | 2.804 | 500 | 41.55
[12 empty] | 9 | 571.4 | 18.84 | 571.4 | 70.44 | 571.4 | 3.105 | 571.4 | 41.66
[12 empty] | 10 | 642.9 | 17.9 | 642.9 | 75.27 | 642.9 | 3.343 | 642.9 | 41.68
[12 empty] | 11 | 714.3 | 16.81 | 714.3 | 78.75 | 714.3 | 3.553 | 714.3 | 41.56
[12 empty] | 12 | 785.7 | 15.58 | 785.7 | 80.74 | 785.7 | 3.77 | 785.7 | 41.30
[12 empty] | 13 | 857.1 | 14.2 | 857.1 | 81.11 | 857.1 | 4.028 | 857.1 | 40.85
[12 empty] | 14 | 928.6 | 12.68 | 928.6 | 79.7 | 928.6 | 4.364 | 928.6 | 40.21
[12 empty] | 15 | 999.9 | 11.01 | 999.9 | 76.4 | 999.9 | 4.811 | 999.9 | 39.34
227 | NIS300-250-250(Q)/55 | 320 | 224 | 1480 |  |  | 81.42 | 857.1 | 999.9 | 142.9 | 55
[12 empty] | 1 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 47.40
[12 empty] | 2 | 71.43 | 24.08 | 71.43 | 9.984 | 71.43 | - | 71.43 | 47.23
[12 empty] | 3 | 142.9 | 24.16 | 142.9 | 19.99 | 142.9 | - | 142.9 | 47.26
[12 empty] | 4 | 214.3 | 24.13 | 214.3 | 29.75 | 214.3 | - | 214.3 | 47.44
[12 empty] | 5 | 285.7 | 23.99 | 285.7 | 39.1 | 285.7 | - | 285.7 | 47.74
[12 empty] | 6 | 357.1 | 23.72 | 357.1 | 47.89 | 357.1 | - | 357.1 | 48.13
[12 empty] | 7 | 428.6 | 23.31 | 428.6 | 55.99 | 428.6 | - | 428.6 | 48.56
[12 empty] | 8 | 500 | 22.76 | 500 | 63.23 | 500 | - | 500 | 49.00
[12 empty] | 9 | 571.4 | 22.05 | 571.4 | 69.47 | 571.4 | 3.094 | 571.4 | 49.43
[12 empty] | 10 | 642.9 | 21.18 | 642.9 | 74.55 | 642.9 | 3.329 | 642.9 | 49.79
[12 empty] | 11 | 714.3 | 20.13 | 714.3 | 78.34 | 714.3 | 3.532 | 714.3 | 50.05
[12 empty] | 12 | 785.7 | 18.91 | 785.7 | 80.68 | 785.7 | 3.743 | 785.7 | 50.19
[12 empty] | 13 | 857.1 | 17.49 | 857.1 | 81.42 | 857.1 | 4.001 | 857.1 | 50.15
[12 empty] | 14 | 928.6 | 15.87 | 928.6 | 80.42 | 928.6 | 4.345 | 928.6 | 49.92
[12 empty] | 15 | 999.9 | 14.04 | 999.9 | 77.52 | 999.9 | 4.814 | 999.9 | 49.44
228 | NIS300-250-250/45 | 300 | 210 | 1480 |  |  | 80.98 | 857.1 | 1199.9 | 171.4 | 45
[12 empty] | 1 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.99
[12 empty] | 2 | 85.71 | 21.38 | 85.71 | 12.9 | 85.71 |  | 85.71 | 39.05
[12 empty] | 3 | 171.4 | 21.42 | 171.4 | 25.65 | 171.4 |  | 171.4 | 39.33
[12 empty] | 4 | 257.1 | 21.22 | 257.1 | 37.45 | 257.1 |  | 257.1 | 39.75
[12 empty] | 5 | 342.9 | 20.79 | 342.9 | 48.14 | 342.9 |  | 342.9 | 40.24
[12 empty] | 6 | 428.6 | 20.15 | 428.6 | 57.6 | 428.6 |  | 428.6 | 40.72
[12 empty] | 7 | 514.3 | 19.3 | 514.3 | 65.65 | 514.3 | 2.87 | 514.3 | 41.13
[12 empty] | 8 | 600 | 18.25 | 600 | 72.17 | 600 | 3.203 | 600 | 41.39
[12 empty] | 9 | 685.7 | 17.01 | 685.7 | 76.99 | 685.7 | 3.47 | 685.7 | 41.43
[12 empty] | 10 | 771.4 | 15.6 | 771.4 | 79.98 | 771.4 | 3.728 | 771.4 | 41.16
[12 empty] | 11 | 857.1 | 14.02 | 857.1 | 80.98 | 857.1 | 4.032 | 857.1 | 40.53
[12 empty] | 12 | 942.9 | 12.27 | 942.9 | 79.84 | 942.9 | 4.435 | 942.9 | 39.45
[12 empty] | 13 | 1028.6 | 10.38 | 1028.6 | 76.42 | 1028.6 | 4.993 | 1028.6 | 37.85
[12 empty] | 14 | 1114.3 | 8.346 | 1114.3 | 70.56 | 1114.3 | 5.761 | 1114.3 | 35.66
[12 empty] | 15 | 1199.9 | 6.184 | 1199.9 | 62.14 | 1199.9 | 6.793 | 1199.9 | 32.81
229 | NIS300-250-250/55 | 320 | 224 | 1480 |  |  | 81.19 | 857.1 | 1199.9 | 171.4 | 55
[12 empty] | 1 | 0 | 24.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46.88
[12 empty] | 2 | 85.71 | 24.85 | 85.71 | 12.5 | 85.71 |  | 85.71 | 46.80
[12 empty] | 3 | 171.4 | 24.89 | 171.4 | 24.7 | 171.4 |  | 171.4 | 47.08
[12 empty] | 4 | 257.1 | 24.74 | 257.1 | 36.19 | 257.1 |  | 257.1 | 47.63
[12 empty] | 5 | 342.9 | 24.39 | 342.9 | 46.8 | 342.9 |  | 342.9 | 48.36
[12 empty] | 6 | 428.6 | 23.83 | 428.6 | 56.33 | 428.6 |  | 428.6 | 49.16
[12 empty] | 7 | 514.3 | 23.06 | 514.3 | 64.59 | 514.3 | 2.859 | 514.3 | 49.95
[12 empty] | 8 | 600 | 22.07 | 600 | 71.4 | 600 | 3.181 | 600 | 50.64
[12 empty] | 9 | 685.7 | 20.86 | 685.7 | 76.56 | 685.7 | 3.446 | 685.7 | 51.12
[12 empty] | 10 | 771.4 | 19.41 | 771.4 | 79.89 | 771.4 | 3.707 | 771.4 | 51.30
[12 empty] | 11 | 857.1 | 17.71 | 857.1 | 81.19 | 857.1 | 4.016 | 857.1 | 51.09
[12 empty] | 12 | 942.9 | 15.77 | 942.9 | 80.28 | 942.9 | 4.427 | 942.9 | 50.39
[12 empty] | 13 | 1028.6 | 13.58 | 1028.6 | 76.96 | 1028.6 | 4.994 | 1028.6 | 49.11
[12 empty] | 14 | 1114.3 | 11.12 | 1114.3 | 71.06 | 1114.3 | 5.769 | 1114.3 | 47.16
[12 empty] | 15 | 1199.9 | 8.392 | 1199.9 | 62.38 | 1199.9 | 6.804 | 1199.9 | 44.44
230 | NIS300-250-250/75 | 343 | 240 | 1480 |  |  | 84.3 | 942.9 | 1199.9 | 171.4 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 29.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53.53
[12 empty] | 2 | 85.71 | 29.44 | 85.71 | 12.63 | 85.71 |  | 85.71 | 54.15
[12 empty] | 3 | 171.4 | 29.44 | 171.4 | 24.55 | 171.4 |  | 171.4 | 55.19
[12 empty] | 4 | 257.1 | 29.36 | 257.1 | 35.84 | 257.1 |  | 257.1 | 56.56
[12 empty] | 5 | 342.9 | 29.17 | 342.9 | 46.35 | 342.9 |  | 342.9 | 58.15
[12 empty] | 6 | 428.6 | 28.83 | 428.6 | 55.92 | 428.6 |  | 428.6 | 59.85
[12 empty] | 7 | 514.3 | 28.31 | 514.3 | 64.37 | 514.3 | 2.853 | 514.3 | 61.57
[12 empty] | 8 | 600 | 27.59 | 600 | 71.56 | 600 | 3.187 | 600 | 63.20
[12 empty] | 9 | 685.7 | 26.62 | 685.7 | 77.3 | 685.7 | 3.452 | 685.7 | 64.64
[12 empty] | 10 | 771.4 | 25.39 | 771.4 | 81.45 | 771.4 | 3.704 | 771.4 | 65.79
[12 empty] | 11 | 857.1 | 23.84 | 857.1 | 83.84 | 857.1 | 4.002 | 857.1 | 66.53
[12 empty] | 12 | 942.9 | 21.96 | 942.9 | 84.3 | 942.9 | 4.403 | 942.9 | 66.77
[12 empty] | 13 | 1028.6 | 19.7 | 1028.6 | 82.67 | 1028.6 | 4.965 | 1028.6 | 66.41
[12 empty] | 14 | 1114.3 | 17.05 | 1114.3 | 78.8 | 1114.3 | 5.746 | 1114.3 | 65.34
[12 empty] | 15 | 1199.9 | 13.96 | 1199.9 | 72.52 | 1199.9 | 6.802 | 1199.9 | 63.47
231 | NIS300-250-315(Q)/75 | 338 | 270.4 | 1480 |  |  | 80.75 | 928.6 | 999.9 | 142.9 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 32.47 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 30.62
[12 empty] | 2 | 71.43 | 32.79 | 71.43 | 14.45 | 71.43 | 4.248 | 71.43 | 37.62
[12 empty] | 3 | 142.9 | 32.99 | 142.9 | 25.88 | 142.9 | 3.99 | 142.9 | 43.97
[12 empty] | 4 | 214.3 | 33.06 | 214.3 | 36.13 | 214.3 | 3.788 | 214.3 | 49.66
[12 empty] | 5 | 285.7 | 32.98 | 285.7 | 45.25 | 285.7 | 3.644 | 285.7 | 54.69
[12 empty] | 6 | 357.1 | 32.73 | 357.1 | 53.24 | 357.1 | 3.559 | 357.1 | 59.07
[12 empty] | 7 | 428.6 | 32.29 | 428.6 | 60.16 | 428.6 | 3.537 | 428.6 | 62.78
[12 empty] | 8 | 500 | 31.65 | 500 | 66.02 | 500 | 3.578 | 500 | 65.83
[12 empty] | 9 | 571.4 | 30.78 | 571.4 | 70.86 | 571.4 | 3.686 | 571.4 | 68.22
[12 empty] | 10 | 642.9 | 29.67 | 642.9 | 74.7 | 642.9 | 3.862 | 642.9 | 69.94
[12 empty] | 11 | 714.3 | 28.31 | 714.3 | 77.59 | 714.3 | 4.107 | 714.3 | 70.99
[12 empty] | 12 | 785.7 | 26.66 | 785.7 | 79.53 | 785.7 | 4.425 | 785.7 | 71.37
[12 empty] | 13 | 857.1 | 24.72 | 857.1 | 80.58 | 857.1 | 4.817 | 857.1 | 71.08
[12 empty] | 14 | 928.6 | 22.47 | 928.6 | 80.75 | 928.6 | 5.285 | 928.6 | 70.12
[12 empty] | 15 | 999.9 | 19.89 | 999.9 | 80.08 | 999.9 | 5.831 | 999.9 | 68.49
232 | NIS300-250-315(Q)/90 | 354 | 283.2 | 1480 |  |  | 81.28 | 928.6 | 999.9 | 142.9 | 90
[12 empty] | 1 | 0 | 36.96 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 31.35
[12 empty] | 2 | 71.43 | 37.48 | 71.43 | 14.42 | 71.43 | 4.248 | 71.43 | 40.99
[12 empty] | 3 | 142.9 | 37.82 | 142.9 | 25.84 | 142.9 | 3.99 | 142.9 | 49.36
[12 empty] | 4 | 214.3 | 37.97 | 214.3 | 36.12 | 214.3 | 3.788 | 214.3 | 56.57
[12 empty] | 5 | 285.7 | 37.92 | 285.7 | 45.29 | 285.7 | 3.644 | 285.7 | 62.70
[12 empty] | 6 | 357.1 | 37.68 | 357.1 | 53.37 | 357.1 | 3.559 | 357.1 | 67.88
[12 empty] | 7 | 428.6 | 37.24 | 428.6 | 60.37 | 428.6 | 3.537 | 428.6 | 72.20
[12 empty] | 8 | 500 | 36.6 | 500 | 66.32 | 500 | 3.578 | 500 | 75.79
[12 empty] | 9 | 571.4 | 35.75 | 571.4 | 71.25 | 571.4 | 3.686 | 571.4 | 78.73
[12 empty] | 10 | 642.9 | 34.68 | 642.9 | 75.18 | 642.9 | 3.862 | 642.9 | 81.14
[12 empty] | 11 | 714.3 | 33.4 | 714.3 | 78.12 | 714.3 | 4.107 | 714.3 | 83.12
[12 empty] | 12 | 785.7 | 31.9 | 785.7 | 80.1 | 785.7 | 4.425 | 785.7 | 84.78
[12 empty] | 13 | 857.1 | 30.17 | 857.1 | 81.15 | 857.1 | 4.817 | 857.1 | 86.23
[12 empty] | 14 | 928.6 | 28.22 | 928.6 | 81.28 | 928.6 | 5.285 | 928.6 | 87.58
[12 empty] | 15 | 999.9 | 26.03 | 999.9 | 80.52 | 999.9 | 5.831 | 999.9 | 88.92
233 | NIS300-250-315(Q)/110 | 365 | 292 | 1480 |  |  | 81.81 | 928.6 | 999.9 | 142.9 | 110
[12 empty] | 1 | 0 | 39.48 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 31.93
[12 empty] | 2 | 71.43 | 39.81 | 71.43 | 14.38 | 71.43 | 4.248 | 71.43 | 42.29
[12 empty] | 3 | 142.9 | 40.07 | 142.9 | 25.77 | 142.9 | 3.99 | 142.9 | 51.41
[12 empty] | 4 | 214.3 | 40.24 | 214.3 | 36.06 | 214.3 | 3.788 | 214.3 | 59.38
[12 empty] | 5 | 285.7 | 40.29 | 285.7 | 45.26 | 285.7 | 3.644 | 285.7 | 66.29
[12 empty] | 6 | 357.1 | 40.2 | 357.1 | 53.39 | 357.1 | 3.559 | 357.1 | 72.25
[12 empty] | 7 | 428.6 | 39.94 | 428.6 | 60.48 | 428.6 | 3.537 | 428.6 | 77.34
[12 empty] | 8 | 500 | 39.5 | 500 | 66.52 | 500 | 3.578 | 500 | 81.67
[12 empty] | 9 | 571.4 | 38.84 | 571.4 | 71.54 | 571.4 | 3.686 | 571.4 | 85.33
[12 empty] | 10 | 642.9 | 37.94 | 642.9 | 75.55 | 642.9 | 3.862 | 642.9 | 88.42
[12 empty] | 11 | 714.3 | 36.78 | 714.3 | 78.57 | 714.3 | 4.107 | 714.3 | 91.03
[12 empty] | 12 | 785.7 | 35.33 | 785.7 | 80.61 | 785.7 | 4.425 | 785.7 | 93.26
[12 empty] | 13 | 857.1 | 33.57 | 857.1 | 81.68 | 857.1 | 4.817 | 857.1 | 95.21
[12 empty] | 14 | 928.6 | 31.47 | 928.6 | 81.81 | 928.6 | 5.285 | 928.6 | 96.97
[12 empty] | 15 | 999.9 | 29.02 | 999.9 | 81.01 | 999.9 | 5.831 | 999.9 | 98.63
234 | NIS300-250-315/75 | 326 | 260.8 | 1480 |  |  | 78.95 | 771.4 | 1199.9 | 171.4 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 27.67 | 0 | 0 | 0 | 4.962 | 0 | 24.64
[12 empty] | 2 | 85.71 | 27.69 | 85.71 | 15.24 | 85.71 | 4.304 | 85.71 | 34.36
[12 empty] | 3 | 171.4 | 27.69 | 171.4 | 26.97 | 171.4 | 3.812 | 171.4 | 41.86
[12 empty] | 4 | 257.1 | 27.62 | 257.1 | 38.19 | 257.1 | 3.477 | 257.1 | 47.54
[12 empty] | 5 | 342.9 | 27.47 | 342.9 | 48.62 | 342.9 | 3.29 | 342.9 | 51.75
[12 empty] | 6 | 428.6 | 27.19 | 428.6 | 57.96 | 428.6 | 3.242 | 428.6 | 54.87
[12 empty] | 7 | 514.3 | 26.75 | 514.3 | 65.95 | 514.3 | 3.322 | 514.3 | 57.28
[12 empty] | 8 | 600 | 26.14 | 600 | 72.3 | 600 | 3.523 | 600 | 59.35
[12 empty] | 9 | 685.7 | 25.3 | 685.7 | 76.73 | 685.7 | 3.834 | 685.7 | 61.45
[12 empty] | 10 | 771.4 | 24.21 | 771.4 | 78.95 | 771.4 | 4.245 | 771.4 | 63.96
[12 empty] | 11 | 857.1 | 22.84 | 857.1 | 78.68 | 857.1 | 4.749 | 857.1 | 67.24
[12 empty] | 12 | 942.9 | 21.16 | 942.9 | 75.65 | 942.9 | 5.335 | 942.9 | 71.69
[12 empty] | 13 | 1028.6 | 19.13 | 1028.6 | 69.56 | 1028.6 | 5.993 | 1028.6 | 77.65
[12 empty] | 14 | 1114.3 | 16.73 | 1114.3 | 60.14 | 1114.3 | 6.716 | 1114.3 | 85.53
[12 empty] | 15 | 1199.9 | 13.92 | 1199.9 | 47.13 | 1199.9 | 7.491 | 1199.9 | 95.65
235 | NIS300-250-315/90 | 338 | 270.4 | 1480 |  |  | 79.34 | 857.1 | 1199.9 | 171.4 | 90
[12 empty] | 1 | 0 | 32.02 | 0 | 0 | 0 | 4.962 | 0 | 33.33
[12 empty] | 2 | 85.71 | 31.86 | 85.71 | 14.19 | 85.71 | 4.304 | 85.71 | 40.31
[12 empty] | 3 | 171.4 | 31.74 | 171.4 | 26.81 | 171.4 | 3.812 | 171.4 | 46.73
[12 empty] | 4 | 257.1 | 31.63 | 257.1 | 38.21 | 257.1 | 3.477 | 257.1 | 52.60
[12 empty] | 5 | 342.9 | 31.48 | 342.9 | 48.34 | 342.9 | 3.29 | 342.9 | 57.94
[12 empty] | 6 | 428.6 | 31.24 | 428.6 | 57.15 | 428.6 | 3.242 | 428.6 | 62.76
[12 empty] | 7 | 514.3 | 30.86 | 514.3 | 64.57 | 514.3 | 3.322 | 514.3 | 67.08
[12 empty] | 8 | 600 | 30.3 | 600 | 70.55 | 600 | 3.523 | 600 | 70.92
[12 empty] | 9 | 685.7 | 29.51 | 685.7 | 75.05 | 685.7 | 3.834 | 685.7 | 74.30
[12 empty] | 10 | 771.4 | 28.46 | 771.4 | 78 | 771.4 | 4.245 | 771.4 | 77.23
[12 empty] | 11 | 857.1 | 27.08 | 857.1 | 79.34 | 857.1 | 4.749 | 857.1 | 79.73
[12 empty] | 12 | 942.9 | 25.34 | 942.9 | 79.04 | 942.9 | 5.335 | 942.9 | 81.82
[12 empty] | 13 | 1028.6 | 23.2 | 1028.6 | 77.02 | 1028.6 | 5.993 | 1028.6 | 83.52
[12 empty] | 14 | 1114.3 | 20.59 | 1114.3 | 73.24 | 1114.3 | 6.716 | 1114.3 | 84.84
[12 empty] | 15 | 1199.9 | 17.5 | 1199.9 | 67.64 | 1199.9 | 7.491 | 1199.9 | 85.80
236 | NIS300-250-315/110 | 357 | 285.6 | 1480 |  |  | 80.7 | 942.9 | 1199.9 | 171.4 | 110
[12 empty] | 1 | 0 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 4.962 | 0 | 32.98
[12 empty] | 2 | 85.71 | 38.16 | 85.71 | 16.55 | 85.71 | 4.304 | 85.71 | 43.40
[12 empty] | 3 | 171.4 | 38.24 | 171.4 | 29.04 | 171.4 | 3.812 | 171.4 | 52.68
[12 empty] | 4 | 257.1 | 38.22 | 257.1 | 40.15 | 257.1 | 3.477 | 257.1 | 60.92
[12 empty] | 5 | 342.9 | 38.07 | 342.9 | 49.89 | 342.9 | 3.29 | 342.9 | 68.19
[12 empty] | 6 | 428.6 | 37.77 | 428.6 | 58.26 | 428.6 | 3.242 | 428.6 | 74.58
[12 empty] | 7 | 514.3 | 37.29 | 514.3 | 65.3 | 514.3 | 3.322 | 514.3 | 80.18
[12 empty] | 8 | 600 | 36.61 | 600 | 70.99 | 600 | 3.523 | 600 | 85.06
[12 empty] | 9 | 685.7 | 35.7 | 685.7 | 75.37 | 685.7 | 3.834 | 685.7 | 89.32
[12 empty] | 10 | 771.4 | 34.53 | 771.4 | 78.44 | 771.4 | 4.245 | 771.4 | 93.03
[12 empty] | 11 | 857.1 | 33.09 | 857.1 | 80.21 | 857.1 | 4.749 | 857.1 | 96.28
[12 empty] | 12 | 942.9 | 31.33 | 942.9 | 80.7 | 942.9 | 5.335 | 942.9 | 99.15
[12 empty] | 13 | 1028.6 | 29.24 | 1028.6 | 79.91 | 1028.6 | 5.993 | 1028.6 | 101.7
[12 empty] | 14 | 1114.3 | 26.79 | 1114.3 | 77.87 | 1114.3 | 6.716 | 1114.3 | 104.1
[12 empty] | 15 | 1199.9 | 23.97 | 1199.9 | 74.58 | 1199.9 | 7.491 | 1199.9 | 106.3
237 | NIS300-250-400(Q)/110 | 376 | 300.8 | 1480 |  |  | 82.3 | 785.7 | 999.9 | 142.9 | 110
[12 empty] | 1 | 0 | 44.07 | 0 | 0 | 0 | 4.281 | 0 | 38.74
[12 empty] | 2 | 71.43 | 44.08 | 71.43 | 13.86 | 71.43 | 4.026 | 71.43 | 46.24
[12 empty] | 3 | 142.9 | 44.16 | 142.9 | 27.24 | 142.9 | 3.803 | 142.9 | 53.35
[12 empty] | 4 | 214.3 | 44.26 | 214.3 | 39.15 | 214.3 | 3.616 | 214.3 | 60.07
[12 empty] | 5 | 285.7 | 44.31 | 285.7 | 49.59 | 285.7 | 3.469 | 285.7 | 66.40
[12 empty] | 6 | 357.1 | 44.25 | 357.1 | 58.58 | 357.1 | 3.366 | 357.1 | 72.34
[12 empty] | 7 | 428.6 | 44.03 | 428.6 | 66.11 | 428.6 | 3.311 | 428.6 | 77.88
[12 empty] | 8 | 500 | 43.59 | 500 | 72.2 | 500 | 3.308 | 500 | 83.02
[12 empty] | 9 | 571.4 | 42.86 | 571.4 | 76.85 | 571.4 | 3.36 | 571.4 | 87.75
[12 empty] | 10 | 642.9 | 41.79 | 642.9 | 80.08 | 642.9 | 3.472 | 642.9 | 92.08
[12 empty] | 11 | 714.3 | 40.31 | 714.3 | 81.9 | 714.3 | 3.648 | 714.3 | 95.99
[12 empty] | 12 | 785.7 | 38.38 | 785.7 | 82.3 | 785.7 | 3.89 | 785.7 | 99.49
[12 empty] | 13 | 857.1 | 35.92 | 857.1 | 81.31 | 857.1 | 4.204 | 857.1 | 102.6
[12 empty] | 14 | 928.6 | 32.88 | 928.6 | 78.93 | 928.6 | 4.594 | 928.6 | 105.2
[12 empty] | 15 | 999.9 | 29.21 | 999.9 | 75.17 | 999.9 | 5.061 | 999.9 | 107.4
238 | NIS300-250-400(Q)/132 | 398 | 318.4 | 1480 |  |  | 83.46 | 785.7 | 999.9 | 142.9 | 132
[12 empty] | 1 | 0 | 50.62 | 0 | 0 | 0 | 4.281 | 0 | 44.60
[12 empty] | 2 | 71.43 | 50.61 | 71.43 | 14.01 | 71.43 | 4.026 | 71.43 | 53.19
[12 empty] | 3 | 142.9 | 50.7 | 142.9 | 27.46 | 142.9 | 3.803 | 142.9 | 61.30
[12 empty] | 4 | 214.3 | 50.81 | 214.3 | 39.39 | 214.3 | 3.616 | 214.3 | 68.96
[12 empty] | 5 | 285.7 | 50.88 | 285.7 | 49.84 | 285.7 | 3.469 | 285.7 | 76.17
[12 empty] | 6 | 357.1 | 50.86 | 357.1 | 58.82 | 357.1 | 3.366 | 357.1 | 82.96
[12 empty] | 7 | 428.6 | 50.69 | 428.6 | 66.37 | 428.6 | 3.311 | 428.6 | 89.35
[12 empty] | 8 | 500 | 50.3 | 500 | 72.51 | 500 | 3.308 | 500 | 95.35
[12 empty] | 9 | 571.4 | 49.63 | 571.4 | 77.26 | 571.4 | 3.36 | 571.4 | 101.0
[12 empty] | 10 | 642.9 | 48.63 | 642.9 | 80.65 | 642.9 | 3.472 | 642.9 | 106.3
[12 empty] | 11 | 714.3 | 47.23 | 714.3 | 82.71 | 714.3 | 3.648 | 714.3 | 111.3
[12 empty] | 12 | 785.7 | 45.37 | 785.7 | 83.46 | 785.7 | 3.89 | 785.7 | 115.9
[12 empty] | 13 | 857.1 | 42.99 | 857.1 | 82.94 | 857.1 | 4.204 | 857.1 | 120.3
[12 empty] | 14 | 928.6 | 40.04 | 928.6 | 81.15 | 928.6 | 4.594 | 928.6 | 124.4
[12 empty] | 15 | 999.9 | 36.44 | 999.9 | 78.14 | 999.9 | 5.061 | 999.9 | 128.2
239 | NIS300-250-400(Q)/160 | 418 | 334.4 | 1480 |  |  | 83.59 | 785.7 | 999.9 | 142.9 | 160
[12 empty] | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4.281 | 0 | 50.80
[12 empty] | 2 | 71.43 | 59.19 | 71.43 | 14.5 | 71.43 | 4.026 | 71.43 | 64.62
[12 empty] | 3 | 142.9 | 59.37 | 142.9 | 28.31 | 142.9 | 3.803 | 142.9 | 76.22
[12 empty] | 4 | 214.3 | 59.5 | 214.3 | 40.43 | 214.3 | 3.616 | 214.3 | 85.91
[12 empty] | 5 | 285.7 | 59.54 | 285.7 | 50.92 | 285.7 | 3.469 | 285.7 | 94.04
[12 empty] | 6 | 357.1 | 59.46 | 357.1 | 59.83 | 357.1 | 3.366 | 357.1 | 100.9
[12 empty] | 7 | 428.6 | 59.21 | 428.6 | 67.23 | 428.6 | 3.311 | 428.6 | 106.9
[12 empty] | 8 | 500 | 58.75 | 500 | 73.18 | 500 | 3.308 | 500 | 112.3
[12 empty] | 9 | 571.4 | 58.04 | 571.4 | 77.73 | 571.4 | 3.36 | 571.4 | 117.5
[12 empty] | 10 | 642.9 | 57.03 | 642.9 | 80.94 | 642.9 | 3.472 | 642.9 | 122.8
[12 empty] | 11 | 714.3 | 55.7 | 714.3 | 82.87 | 714.3 | 3.648 | 714.3 | 128.5
[12 empty] | 12 | 785.7 | 53.99 | 785.7 | 83.59 | 785.7 | 3.89 | 785.7 | 134.9
[12 empty] | 13 | 857.1 | 51.86 | 857.1 | 83.15 | 857.1 | 4.204 | 857.1 | 142.5
[12 empty] | 14 | 928.6 | 49.28 | 928.6 | 81.61 | 928.6 | 4.594 | 928.6 | 151.4
[12 empty] | 15 | 999.9 | 46.2 | 999.9 | 79.03 | 999.9 | 5.061 | 999.9 | 162.1
240 | NIS300-250-400(Q)/200 | 452 | 361.6 | 1480 |  |  | 83.64 | 785.7 | 999.9 | 142.9 | 200
[12 empty] | 1 | 0 | 66.11 | 0 | 0 | 0 | 4.281 | 0 | 57.18
[12 empty] | 2 | 71.43 | 66.54 | 71.43 | 15.13 | 71.43 | 4.026 | 71.43 | 68.63
[12 empty] | 3 | 142.9 | 66.93 | 142.9 | 29.1 | 142.9 | 3.803 | 142.9 | 79.21
[12 empty] | 4 | 214.3 | 67.23 | 214.3 | 41.27 | 214.3 | 3.616 | 214.3 | 89.10
[12 empty] | 5 | 285.7 | 67.42 | 285.7 | 51.71 | 285.7 | 3.469 | 285.7 | 98.44
[12 empty] | 6 | 357.1 | 67.46 | 357.1 | 60.52 | 357.1 | 3.366 | 357.1 | 107.4
[12 empty] | 7 | 428.6 | 67.34 | 428.6 | 67.77 | 428.6 | 3.311 | 428.6 | 116.1
[12 empty] | 8 | 500 | 67.03 | 500 | 73.56 | 500 | 3.308 | 500 | 124.7
[12 empty] | 9 | 571.4 | 66.48 | 571.4 | 77.95 | 571.4 | 3.36 | 571.4 | 133.3
[12 empty] | 10 | 642.9 | 65.68 | 642.9 | 81.04 | 642.9 | 3.472 | 642.9 | 142.2
[12 empty] | 11 | 714.3 | 64.6 | 714.3 | 82.91 | 714.3 | 3.648 | 714.3 | 151.5
[12 empty] | 12 | 785.7 | 63.21 | 785.7 | 83.64 | 785.7 | 3.89 | 785.7 | 161.2
[12 empty] | 13 | 857.1 | 61.48 | 857.1 | 83.31 | 857.1 | 4.204 | 857.1 | 171.6
[12 empty] | 14 | 928.6 | 59.37 | 928.6 | 82.02 | 928.6 | 4.594 | 928.6 | 182.9
[12 empty] | 15 | 999.9 | 56.88 | 999.9 | 79.84 | 999.9 | 5.061 | 999.9 | 195.1
241 | NIS300-250-400/132 | 395 | 316 | 1480 |  |  | 83.28 | 857.1 | 1199.9 | 171.4 | 132
[12 empty] | 1 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 32.15
[12 empty] | 2 | 85.71 | 49.2 | 85.71 | 35.45 | 85.71 | 3.285 | 85.71 | 45.96
[12 empty] | 3 | 171.4 | 49.67 | 171.4 | 42.82 | 171.4 | 3.125 | 171.4 | 58.76
[12 empty] | 4 | 257.1 | 49.97 | 257.1 | 50.11 | 257.1 | 3.002 | 257.1 | 70.49
[12 empty] | 5 | 342.9 | 50.04 | 342.9 | 57.14 | 342.9 | 2.923 | 342.9 | 81.13
[12 empty] | 6 | 428.6 | 49.81 | 428.6 | 63.72 | 428.6 | 2.896 | 428.6 | 90.60
[12 empty] | 7 | 514.3 | 49.24 | 514.3 | 69.67 | 514.3 | 2.928 | 514.3 | 98.88
[12 empty] | 8 | 600 | 48.27 | 600 | 74.78 | 600 | 3.027 | 600 | 105.9
[12 empty] | 9 | 685.7 | 46.83 | 685.7 | 78.88 | 685.7 | 3.2 | 685.7 | 111.7
[12 empty] | 10 | 771.4 | 44.87 | 771.4 | 81.78 | 771.4 | 3.454 | 771.4 | 116.1
[12 empty] | 11 | 857.1 | 42.33 | 857.1 | 83.28 | 857.1 | 3.798 | 857.1 | 119.1
[12 empty] | 12 | 942.9 | 39.16 | 942.9 | 83.2 | 942.9 | 4.239 | 942.9 | 120.7
[12 empty] | 13 | 1028.6 | 35.29 | 1028.6 | 81.36 | 1028.6 | 4.783 | 1028.6 | 120.8
[12 empty] | 14 | 1114.3 | 30.67 | 1114.3 | 77.55 | 1114.3 | 5.439 | 1114.3 | 119.3
[12 empty] | 15 | 1199.9 | 25.25 | 1199.9 | 71.61 | 1199.9 | 6.214 | 1199.9 | 116.3
242 | NIS300-250-400/160 | 418 | 334.4 | 1480 |  |  | 83.91 | 942.9 | 1199.9 | 171.4 | 160
[12 empty] | 1 | 0 | 53.15 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 40.36
[12 empty] | 2 | 85.71 | 53.62 | 85.71 | 31.85 | 85.71 | 3.285 | 85.71 | 54.70
[12 empty] | 3 | 171.4 | 54.06 | 171.4 | 40.2 | 171.4 | 3.125 | 171.4 | 67.88
[12 empty] | 4 | 257.1 | 54.41 | 257.1 | 48.23 | 257.1 | 3.002 | 257.1 | 79.94
[12 empty] | 5 | 342.9 | 54.6 | 342.9 | 55.82 | 342.9 | 2.923 | 342.9 | 90.92
[12 empty] | 6 | 428.6 | 54.57 | 428.6 | 62.8 | 428.6 | 2.896 | 428.6 | 100.9
[12 empty] | 7 | 514.3 | 54.26 | 514.3 | 69.04 | 514.3 | 2.928 | 514.3 | 109.9
[12 empty] | 8 | 600 | 53.61 | 600 | 74.39 | 600 | 3.027 | 600 | 117.9
[12 empty] | 9 | 685.7 | 52.57 | 685.7 | 78.7 | 685.7 | 3.2 | 685.7 | 125.1
[12 empty] | 10 | 771.4 | 51.06 | 771.4 | 81.82 | 771.4 | 3.454 | 771.4 | 131.4
[12 empty] | 11 | 857.1 | 49.03 | 857.1 | 83.6 | 857.1 | 3.798 | 857.1 | 136.9
[12 empty] | 12 | 942.9 | 46.41 | 942.9 | 83.91 | 942.9 | 4.239 | 942.9 | 141.7
[12 empty] | 13 | 1028.6 | 43.15 | 1028.6 | 82.59 | 1028.6 | 4.783 | 1028.6 | 145.8
[12 empty] | 14 | 1114.3 | 39.19 | 1114.3 | 79.49 | 1114.3 | 5.439 | 1114.3 | 149.2
[12 empty] | 15 | 1199.9 | 34.46 | 1199.9 | 74.49 | 1199.9 | 6.214 | 1199.9 | 152.0
243 | NIS300-250-400/200 | 430 | 344 | 1480 |  |  | 83.9 | 942.9 | 1199.9 | 171.4 | 200
[12 empty] | 1 | 0 | 57.64 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 40.03
[12 empty] | 2 | 85.71 | 58.35 | 85.71 | 35.38 | 85.71 | 3.285 | 85.71 | 58.44
[12 empty] | 3 | 171.4 | 58.9 | 171.4 | 41.99 | 171.4 | 3.125 | 171.4 | 74.75
[12 empty] | 4 | 257.1 | 59.25 | 257.1 | 48.62 | 257.1 | 3.002 | 257.1 | 89.16
[12 empty] | 5 | 342.9 | 59.37 | 342.9 | 55.14 | 342.9 | 2.923 | 342.9 | 101.8
[12 empty] | 6 | 428.6 | 59.24 | 428.6 | 61.37 | 428.6 | 2.896 | 428.6 | 113.0
[12 empty] | 7 | 514.3 | 58.83 | 514.3 | 67.15 | 514.3 | 2.928 | 514.3 | 122.8
[12 empty] | 8 | 600 | 58.1 | 600 | 72.34 | 600 | 3.027 | 600 | 131.4
[12 empty] | 9 | 685.7 | 57.04 | 685.7 | 76.77 | 685.7 | 3.2 | 685.7 | 139.1
[12 empty] | 10 | 771.4 | 55.62 | 771.4 | 80.28 | 771.4 | 3.454 | 771.4 | 145.9
[12 empty] | 11 | 857.1 | 53.8 | 857.1 | 82.71 | 857.1 | 3.798 | 857.1 | 152.2
[12 empty] | 12 | 942.9 | 51.55 | 942.9 | 83.9 | 942.9 | 4.239 | 942.9 | 158.1
[12 empty] | 13 | 1028.6 | 48.86 | 1028.6 | 83.7 | 1028.6 | 4.783 | 1028.6 | 163.7
[12 empty] | 14 | 1114.3 | 45.7 | 1114.3 | 81.94 | 1114.3 | 5.439 | 1114.3 | 169.3
[12 empty] | 15 | 1199.9 | 42.03 | 1199.9 | 78.47 | 1199.9 | 6.214 | 1199.9 | 175.0
244 | NIS350-300-250/75 | 332 | 232 | 1480 |  |  | 83.1 | 1142.9 | 1599.8 | 228.6 | 75
[12 empty] | 1 | 0 | 27.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59.03
[12 empty] | 2 | 114.3 | 26.76 | 114.3 | 13.79 | 114.3 |  | 114.3 | 58.13
[12 empty] | 3 | 228.6 | 26.46 | 228.6 | 26.93 | 228.6 |  | 228.6 | 58.46
[12 empty] | 4 | 342.9 | 26.08 | 342.9 | 39.09 | 342.9 |  | 342.9 | 59.71
[12 empty] | 5 | 457.1 | 25.59 | 457.1 | 50.1 | 457.1 |  | 457.1 | 61.58
[12 empty] | 6 | 571.4 | 24.94 | 571.4 | 59.8 | 571.4 |  | 571.4 | 63.76
[12 empty] | 7 | 685.7 | 24.1 | 685.7 | 68.03 | 685.7 | 4.864 | 685.7 | 65.94
[12 empty] | 8 | 800 | 23.03 | 800 | 74.64 | 800 | 5.084 | 800 | 67.80
[12 empty] | 9 | 914.3 | 21.71 | 914.3 | 79.46 | 914.3 | 5.3 | 914.3 | 69.04
[12 empty] | 10 | 1028.6 | 20.08 | 1028.6 | 82.33 | 1028.6 | 5.518 | 1028.6 | 69.35
[12 empty] | 11 | 1142.9 | 18.13 | 1142.9 | 83.1 | 1142.9 | 5.747 | 1142.9 | 68.42
[12 empty] | 12 | 1257.1 | 15.81 | 1257.1 | 81.6 | 1257.1 | 5.994 | 1257.1 | 65.94
[12 empty] | 13 | 1371.4 | 13.08 | 1371.4 | 77.67 | 1371.4 | 6.266 | 1371.4 | 61.60
[12 empty] | 14 | 1485.7 | 9.92 | 1485.7 | 71.16 | 1485.7 | 6.57 | 1485.7 | 55.09
[12 empty] | 15 | 1599.8 | 6.287 | 1599.8 | 61.92 | 1599.8 | 6.914 | 1599.8 | 46.12
245 | NIS350-300-250/90 | 346 | 242 | 1480 |  |  | 83.82 | 1142.9 | 1599.8 | 228.6 | 90
[12 empty] | 1 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75.45
[12 empty] | 2 | 114.3 | 30.34 | 114.3 | 11.86 | 114.3 |  | 114.3 | 76.13
[12 empty] | 3 | 228.6 | 30.34 | 228.6 | 23.65 | 228.6 |  | 228.6 | 77.12
[12 empty] | 4 | 342.9 | 30.17 | 342.9 | 35.07 | 342.9 |  | 342.9 | 78.33
[12 empty] | 5 | 457.1 | 29.8 | 457.1 | 45.87 | 457.1 |  | 457.1 | 79.63
[12 empty] | 6 | 571.4 | 29.23 | 571.4 | 55.8 | 571.4 |  | 571.4 | 80.93
[12 empty] | 7 | 685.7 | 28.42 | 685.7 | 64.62 | 685.7 | 4.88 | 685.7 | 82.11
[12 empty] | 8 | 800 | 27.36 | 800 | 72.08 | 800 | 5.102 | 800 | 83.07
[12 empty] | 9 | 914.3 | 26.02 | 914.3 | 77.93 | 914.3 | 5.312 | 914.3 | 83.69
[12 empty] | 10 | 1028.6 | 24.38 | 1028.6 | 81.93 | 1028.6 | 5.521 | 1028.6 | 83.88
[12 empty] | 11 | 1142.9 | 22.43 | 1142.9 | 83.82 | 1142.9 | 5.739 | 1142.9 | 83.51
[12 empty] | 12 | 1257.1 | 20.14 | 1257.1 | 83.36 | 1257.1 | 5.976 | 1257.1 | 82.48
[12 empty] | 13 | 1371.4 | 17.49 | 1371.4 | 80.31 | 1371.4 | 6.244 | 1371.4 | 80.69
[12 empty] | 14 | 1485.7 | 14.45 | 1485.7 | 74.41 | 1485.7 | 6.551 | 1485.7 | 78.03
[12 empty] | 15 | 1599.8 | 11.02 | 1599.8 | 65.43 | 1599.8 | 6.909 | 1599.8 | 74.38
246 | NIS350-300-250/110 | 361 | 252 | 1480 |  |  | 83.84 | 1257.1 | 1599.8 | 228.6 | 110
[12 empty] | 1 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85.48
[12 empty] | 2 | 114.3 | 33.49 | 114.3 | 12.19 | 114.3 |  | 114.3 | 84.97
[12 empty] | 3 | 228.6 | 33.26 | 228.6 | 23.87 | 228.6 |  | 228.6 | 85.40
[12 empty] | 4 | 342.9 | 33.03 | 342.9 | 35.08 | 342.9 |  | 342.9 | 86.59
[12 empty] | 5 | 457.1 | 32.75 | 457.1 | 45.62 | 457.1 |  | 457.1 | 88.35
[12 empty] | 6 | 571.4 | 32.36 | 571.4 | 55.3 | 571.4 |  | 571.4 | 90.51
[12 empty] | 7 | 685.7 | 31.81 | 685.7 | 63.9 | 685.7 | 4.884 | 685.7 | 92.89
[12 empty] | 8 | 800 | 31.06 | 800 | 71.24 | 800 | 5.105 | 800 | 95.30
[12 empty] | 9 | 914.3 | 30.05 | 914.3 | 77.1 | 914.3 | 5.312 | 914.3 | 97.56
[12 empty] | 10 | 1028.6 | 28.72 | 1028.6 | 81.29 | 1028.6 | 5.517 | 1028.6 | 99.49
[12 empty] | 11 | 1142.9 | 27.02 | 1142.9 | 83.6 | 1142.9 | 5.731 | 1142.9 | 100.9
[12 empty] | 12 | 1257.1 | 24.91 | 1257.1 | 83.84 | 1257.1 | 5.965 | 1257.1 | 101.6
[12 empty] | 13 | 1371.4 | 22.33 | 1371.4 | 81.79 | 1371.4 | 6.232 | 1371.4 | 101.5
[12 empty] | 14 | 1485.7 | 19.23 | 1485.7 | 77.27 | 1485.7 | 6.542 | 1485.7 | 100.3
[12 empty] | 15 | 1599.8 | 15.56 | 1599.8 | 70.08 | 1599.8 | 6.907 | 1599.8 | 97.86
247 | NIS350-300-250/132 | 378 | 264 | 1480 |  |  | 85.63 | 1371.4 | 1599.8 | 228.6 | 132
[12 empty] | 1 | 0 | 38.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100.4
[12 empty] | 2 | 114.3 | 38.21 | 114.3 | 11.26 | 114.3 |  | 114.3 | 101.6
[12 empty] | 3 | 228.6 | 37.9 | 228.6 | 22.13 | 228.6 |  | 228.6 | 103.2
[12 empty] | 4 | 342.9 | 37.59 | 342.9 | 32.69 | 342.9 |  | 342.9 | 105.0
[12 empty] | 5 | 457.1 | 37.23 | 457.1 | 42.77 | 457.1 |  | 457.1 | 107.0
[12 empty] | 6 | 571.4 | 36.8 | 571.4 | 52.19 | 571.4 |  | 571.4 | 109.1
[12 empty] | 7 | 685.7 | 36.24 | 685.7 | 60.78 | 685.7 | 4.868 | 685.7 | 111.3
[12 empty] | 8 | 800 | 35.51 | 800 | 68.39 | 800 | 5.086 | 800 | 113.5
[12 empty] | 9 | 914.3 | 34.57 | 914.3 | 74.83 | 914.3 | 5.297 | 914.3 | 115.5
[12 empty] | 10 | 1028.6 | 33.38 | 1028.6 | 79.95 | 1028.6 | 5.509 | 1028.6 | 117.4
[12 empty] | 11 | 1142.9 | 31.89 | 1142.9 | 83.57 | 1142.9 | 5.731 | 1142.9 | 119.0
[12 empty] | 12 | 1257.1 | 30.07 | 1257.1 | 85.52 | 1257.1 | 5.973 | 1257.1 | 120.4
[12 empty] | 13 | 1371.4 | 27.87 | 1371.4 | 85.63 | 1371.4 | 6.243 | 1371.4 | 121.3
[12 empty] | 14 | 1485.7 | 25.25 | 1485.7 | 83.74 | 1485.7 | 6.55 | 1485.7 | 121.7
[12 empty] | 15 | 1599.8 | 22.17 | 1599.8 | 79.68 | 1599.8 | 6.903 | 1599.8 | 121.7
248 | NIS350-300-315/132 | 385 | 269 | 1480 |  |  | 85.82 | 1142.9 | 1599.8 | 228.6 | 132
[12 empty] | 1 | 0 | 42.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 82.81
[12 empty] | 2 | 114.3 | 42.74 | 114.3 | 14.89 | 114.3 |  | 114.3 | 87.27
[12 empty] | 3 | 228.6 | 43.16 | 228.6 | 28.19 | 228.6 |  | 228.6 | 92.15
[12 empty] | 4 | 342.9 | 43.29 | 342.9 | 40.43 | 342.9 |  | 342.9 | 97.26
[12 empty] | 5 | 457.1 | 43.12 | 457.1 | 51.49 | 457.1 |  | 457.1 | 102.4
[12 empty] | 6 | 571.4 | 42.61 | 571.4 | 61.24 | 571.4 |  | 571.4 | 107.4
[12 empty] | 7 | 685.7 | 41.74 | 685.7 | 69.54 | 685.7 | 3.692 | 685.7 | 112.1
[12 empty] | 8 | 800 | 40.47 | 800 | 76.28 | 800 | 3.855 | 800 | 116.2
[12 empty] | 9 | 914.3 | 38.77 | 914.3 | 81.32 | 914.3 | 4.071 | 914.3 | 119.6
[12 empty] | 10 | 1028.6 | 36.62 | 1028.6 | 84.55 | 1028.6 | 4.397 | 1028.6 | 122.1
[12 empty] | 11 | 1142.9 | 33.97 | 1142.9 | 85.82 | 1142.9 | 4.89 | 1142.9 | 123.6
[12 empty] | 12 | 1257.1 | 30.81 | 1257.1 | 85.02 | 1257.1 | 5.61 | 1257.1 | 123.7
[12 empty] | 13 | 1371.4 | 27.09 | 1371.4 | 82.02 | 1371.4 | 6.612 | 1371.4 | 122.3
[12 empty] | 14 | 1485.7 | 22.8 | 1485.7 | 76.69 | 1485.7 | 7.956 | 1485.7 | 119.3
[12 empty] | 15 | 1599.8 | 17.9 | 1599.8 | 68.92 | 1599.8 | 9.695 | 1599.8 | 114.5
249 | NIS350-300-315/160 | 405 | 283 | 1480 |  |  | 84.9 | 1257.1 | 1599.8 | 228.6 | 160
[12 empty] | 1 | 0 | 48.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92.43
[12 empty] | 2 | 114.3 | 48.65 | 114.3 | 15.32 | 114.3 |  | 114.3 | 97.18
[12 empty] | 3 | 228.6 | 48.68 | 228.6 | 28.81 | 228.6 |  | 228.6 | 102.7
[12 empty] | 4 | 342.9 | 48.52 | 342.9 | 40.83 | 342.9 |  | 342.9 | 108.7
[12 empty] | 5 | 457.1 | 48.15 | 457.1 | 51.38 | 457.1 |  | 457.1 | 115.1
[12 empty] | 6 | 571.4 | 47.53 | 571.4 | 60.48 | 571.4 |  | 571.4 | 121.5
[12 empty] | 7 | 685.7 | 46.64 | 685.7 | 68.14 | 685.7 | 3.698 | 685.7 | 127.8
[12 empty] | 8 | 800 | 45.45 | 800 | 74.35 | 800 | 3.857 | 800 | 133.7
[12 empty] | 9 | 914.3 | 43.92 | 914.3 | 79.12 | 914.3 | 4.057 | 914.3 | 139.1
[12 empty] | 10 | 1028.6 | 42.03 | 1028.6 | 82.47 | 1028.6 | 4.365 | 1028.6 | 143.6
[12 empty] | 11 | 1142.9 | 39.73 | 1142.9 | 84.39 | 1142.9 | 4.844 | 1142.9 | 147.0
[12 empty] | 12 | 1257.1 | 37.02 | 1257.1 | 84.9 | 1257.1 | 5.559 | 1257.1 | 149.2
[12 empty] | 13 | 1371.4 | 33.84 | 1371.4 | 84.01 | 1371.4 | 6.576 | 1371.4 | 149.9
[12 empty] | 14 | 1485.7 | 30.18 | 1485.7 | 81.71 | 1485.7 | 7.958 | 1485.7 | 148.9
[12 empty] | 15 | 1599.8 | 26.01 | 1599.8 | 78.03 | 1599.8 | 9.768 | 1599.8 | 146.0
250 | NIS350-300-315/185 | 418 | 292 | 1480 |  |  | 84.27 | 1257.1 | 1599.8 | 228.6 | 185
[12 empty] | 1 | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 102.5
[12 empty] | 2 | 114.3 | 53.13 | 114.3 | 14.73 | 114.3 |  | 114.3 | 107.4
[12 empty] | 3 | 228.6 | 52.98 | 228.6 | 27.85 | 228.6 |  | 228.6 | 113.6
[12 empty] | 4 | 342.9 | 52.81 | 342.9 | 39.63 | 342.9 |  | 342.9 | 120.6
[12 empty] | 5 | 457.1 | 52.56 | 457.1 | 50.05 | 457.1 |  | 457.1 | 128.1
[12 empty] | 6 | 571.4 | 52.16 | 571.4 | 59.12 | 571.4 |  | 571.4 | 136.0
[12 empty] | 7 | 685.7 | 51.55 | 685.7 | 66.81 | 685.7 | 3.695 | 685.7 | 143.9
[12 empty] | 8 | 800 | 50.64 | 800 | 73.12 | 800 | 3.881 | 800 | 151.5
[12 empty] | 9 | 914.3 | 49.39 | 914.3 | 78.03 | 914.3 | 4.097 | 914.3 | 158.6
[12 empty] | 10 | 1028.6 | 47.7 | 1028.6 | 81.54 | 1028.6 | 4.41 | 1028.6 | 164.8
[12 empty] | 11 | 1142.9 | 45.53 | 1142.9 | 83.62 | 1142.9 | 4.884 | 1142.9 | 169.9
[12 empty] | 12 | 1257.1 | 42.8 | 1257.1 | 84.27 | 1257.1 | 5.585 | 1257.1 | 173.6
[12 empty] | 13 | 1371.4 | 39.44 | 1371.4 | 83.48 | 1371.4 | 6.579 | 1371.4 | 175.6
[12 empty] | 14 | 1485.7 | 35.38 | 1485.7 | 81.23 | 1485.7 | 7.93 | 1485.7 | 175.6
[12 empty] | 15 | 1599.8 | 30.56 | 1599.8 | 77.53 | 1599.8 | 9.7 | 1599.8 | 173.4
251 | NIS350-300-315/200 | 422 | 295 | 1480 |  |  | 84.97 | 1257.1 | 1599.8 | 228.6 | 200
[12 empty] | 1 | 0 | 54.66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 103.8
[12 empty] | 2 | 114.3 | 54.44 | 114.3 | 14.81 | 114.3 |  | 114.3 | 109.6
[12 empty] | 3 | 228.6 | 54.31 | 228.6 | 27.87 | 228.6 |  | 228.6 | 116.4
[12 empty] | 4 | 342.9 | 54.19 | 342.9 | 39.63 | 342.9 |  | 342.9 | 123.9
[12 empty] | 5 | 457.1 | 54.02 | 457.1 | 50.09 | 457.1 |  | 457.1 | 131.9
[12 empty] | 6 | 571.4 | 53.72 | 571.4 | 59.22 | 571.4 |  | 571.4 | 140.1
[12 empty] | 7 | 685.7 | 53.21 | 685.7 | 67 | 685.7 | 3.696 | 685.7 | 148.4
[12 empty] | 8 | 800 | 52.43 | 800 | 73.42 | 800 | 3.858 | 800 | 156.4
[12 empty] | 9 | 914.3 | 51.3 | 914.3 | 78.44 | 914.3 | 4.057 | 914.3 | 164.0
[12 empty] | 10 | 1028.6 | 49.74 | 1028.6 | 82.05 | 1028.6 | 4.36 | 1028.6 | 170.8
[12 empty] | 11 | 1142.9 | 47.7 | 1142.9 | 84.24 | 1142.9 | 4.834 | 1142.9 | 176.6
[12 empty] | 12 | 1257.1 | 45.08 | 1257.1 | 84.97 | 1257.1 | 5.545 | 1257.1 | 181.3
[12 empty] | 13 | 1371.4 | 41.82 | 1371.4 | 84.24 | 1371.4 | 6.56 | 1371.4 | 184.5
[12 empty] | 14 | 1485.7 | 37.85 | 1485.7 | 82.01 | 1485.7 | 7.946 | 1485.7 | 186.1
[12 empty] | 15 | 1599.8 | 33.11 | 1599.8 | 78.28 | 1599.8 | 9.767 | 1599.8 | 185.7
252
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15